## 1
Приложение № 1
Информация по котельным филиала АО "АТЭК" "Гулькевичские тепловые сети", расположенным в сельском поселении Кубань
по состоянию на 01.01.2020 г.
№ п/п | Номер, адрес котельной | Протяженность тепловой сети, км в двухтрубн.исч. |  | Вид прокладки тепловой сети | Количество реализованной тепловой энергии (АО), Гкал/год | Количество отпущенной тепловой энергии, Гкал/год | Количество выработанной тепловой энергии, Гкал/год | Количество тепловой энергии на СН, Гкал/год | Потери фактические, Гкал/год | Потери в тепловых сетях, % | Потери нормативные, Гкал/год (%) | Вид потребляемого топлива | Количество израсходованного топлива для выработки тепловой энергии |  | Фактический удельный расход топлива, кг.у.т./Гкал
|  | цо | гвс | [9 empty] | Условное топливо, т.у.т. | Натуральное топливо, тн./тыс. м3
1 | Котельная № 33, п.Советский ул.Степная | 0.756 | 0 | подземная/надземная | 376.035 | 707.17 | 722.194 | 15.027 | 365.079 | 51.63 | 226,258(35,55) | природный газ | 125.68 | 107.497 | 174.03
2 | Котельная № 43, п.Кубань, ул.Спортивная, 2 | 4.191 | 1.185 | подземная/надземная | 2884.849 | 3972.06 | 4052.845 | 80.79 | 1455.114 | 36.63 | 2034,030(37,24) | природный газ | 687.149 | 587.395 | 169.55
Итого по поселению: |  | 4.947 | 1.185 | подземная/надземная | 3260.884 | 4679.23 | 4775.039 | 95.817 | 1820.193 | 38.9 | 2260,288(37,06) | природный газ | 812.829 | 694.892 | 170.22

## 2
Приложение № 2
Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №33 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2020 г.
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), K | Часовые тепловые потери, | Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета), | Объем трубопроводов тепловых сетей, | Примечание
| D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Кот — ТК1 | 108 | 36 | Минвата | подземная | 1978 | 1 | отопление | 1.2 | 3045.17 |  | 0.65925
Кот — ТК2 — ЖД8,12 | 89 | 455 | Минвата | подземная | 1978 | 1 | отопление | 1.2 | 34916.7 |  | 5.6584
ТК1-ЖД16 | 57 | 20.5 | ИПСТ | подземная | 2012 | 1 | отопление | 1.2 | 485.36 |  | 0.10457 | Замена части участка теплосети в 2012 году
ТК1-ЖД14,16 | 57 | 244.5 | Минвата | надземная | 1978 |  | отопление | 1.25 | 12445.05 |  | 1.2472
Таблица по характеристике водяных тепловых сетей котельной №43 на балансе Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по состоянию на 01.01.2020 г.
Наименование участка | Наружный диаметр трубопроводов на участке | Длина участка (в двухтрубном исчислении) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке | Назначение тепловой сети | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь (в случае проведения тепловых испытаний), K | Часовые тепловые потери, | Фактические часовые тепловые потери (в случае наличия прибора учета), | Объем трубопроводов тепловых сетей, | Примечание
| D, мм | L, м |  |  |  | H, м |  |  | ккал/ч | ккал/ч | м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Кот — ТК11 | 219 | 185 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | отопление | 1.15 | 22381.3 |  | 13.9303
Кот — ДК,ТК4, | 159 | 640 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | отопление | 1.15 | 64797.44 |  | 25.4023
ЖД11 — ЖД19 | 159 | 239 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | отопление | 1.25 | 20190.3 |  | 9.4862
ТК4 — ТК9 | 125 | 234 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | отопление | 1.2 | 21568.25 |  | 5.7403
ТК11 — ЖД4,ЖД7-ЖД11 | 102 | 436 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | отопление | 1.25 | 32678.2 |  | 7.1217
ТК11 - ЖД1,ТК11-ТК15,Кот-ЖД1 | 102 | 751 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | отопление | 1.2 | 63525.59 |  | 12.267
| 89 | 44 | Минвата | подземная | 2015 | 1 | отопление | 1.2 | 1166.35 |  | 0.54718 | Замена части участка теплосети при капитальном ремонте в 2015 году
ЖД4-ЖД1,2. | 89 | 146 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | отопление | 1.25 | 9938.95 |  | 1.8157
ЖД17 — ЖД19 | 76 | 3.5 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | отопление | 1.2 | 249.52 |  | 0.031739
ЖД17 — ЖД19 | 76 | 39.5 | Минвата | подземная | 2019 | 1 | отопление | 1.2 | 984.02 |  | 0.3582 | Замена части участка теплосети в 2019 году
ЖД1 — ЖД 4 | 76 | 48 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | отопление | 1.25 | 3027.6 |  | 0.43528
ТК3 — ЖД 1 | 63 | 250 | Минвата | подземная | 2013 | 1 | отопление | 1.2 | 5919 |  | 1.5578 | Замена части участка теплосети в 2013 году
ТК13-ЖД14,5.ТК14-ЖД3,1 | 57 | 544 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | отопление | 1.2 | 33860.74 |  | 2.7749
| 57 | 40 | Минвата | подземная | 2015 | 1 | отопление | 1.2 | 947.04 |  | 0.20404 | Замена части участка теплосети при капитальном ремонте в 2015 году
ТК17 — МДОУ | 57 | 16 | ИПСТ | подземная | 2013 | 1 | отопление | 1.2 | 378.82 |  | 0.081615 | Замена части участка теплосети в 2013 году
ТК13-ТК14 | 57 | 10 | ИПСТ | подземная | 2017 | 1 | отопление | 1.2 | 236.76 |  | 0.051009 | Замена части участка теплосети в 2017 году
ТК13-ТК14 | 57 | 9 | Минвата | подземная | 2019 | 1 | отопление | 1.2 | 213.08 |  | 0.045908 | Замена части участка теплосети в 2019 году
ТК15 — СОШ | 57 | 320 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | отопление | 1.25 | 16288 |  | 1.6323
| 57 | 70 | Скорлупа | надземная | 2015 |  | отопление | 1.25 | 2302.13 |  | 0.35707 | Замена части участка теплосети при капитальном ремонте в 2015 году
Администрация — жд1 | 50 | 11.5 | Минвата | подземная | 2014 | 1 | отопление | 1.2 | 217.07 |  | 0.045137 | Замена части участка теплосети в 2014 году
Администрация — жд1 | 40 | 26 | Минвата | подземная | 2014 | 1 | отопление | 1.2 | 480.79 |  | 0.065312 | Замена части участка теплосети в 2014 году
ТК2 — Магазин | 32 | 44.5 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | отопление | 1.2 | 2231.59 |  | 0.071542
ТК8— Сбербанк | 32 | 17 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | отопление | 1.25 | 615.61 |  | 0.027331
ТК10 — КЛУБ | 25 | 67 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | отопление | 1.25 | 2426.24 |  | 0.065744
Кот — ТК10 | 89 | 83.5 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | ГВС | 1.25 | 6433.68 |  | 1.0384
Кот — Спорт.1 | 76 | 160 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | ГВС | 1.2 | 12096 |  | 1.4509
ТК11 — ЖД11 | 76 | 83.5 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | ГВС | 1.25 | 6016.18 |  | 0.7572
ТК10-ТК11 | 63 | 135 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | ГВС | 1.2 | 8926.2 |  | 0.84123
ТК10-ТК11 | 57 | 173 | Минвата | подземная | 1974 | 1 | ГВС | 1.2 | 11438.76 |  | 0.88246
ТК11-ЖД1,2,4 | 57 | 523 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | ГВС | 1.25 | 30843.93 |  | 2.6678
ТК11 — ЖД11 | 40 | 27 | Скорлупа | надземная | 1974 |  | ГВС | 1.25 | 1389.83 |  | 0.067824

## 3
Приложение №3
Структура полезного отпуска и расчет затрат на топливо котельных Филиала АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» за 2019 год
№ п/п | Наименование показателей | Ед. измере-ния | Сельское поселение «Кубань»
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Пар
1. | ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ, В Т.Ч.
1.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4775.039 | 4259.619 | 515.42 | 0
1.2. | Расход тепла на собственные нужды котел | Гкал | 95.817 | 75.567 | 20.25 | 0
|  | % | 2.0066 | 1.774 | 3.9288 | 0
1.3. | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Отпуск в сеть с учетом покупного тепла | Гкал | 4679.222 | 4184.052 | 495.17 | 0
1.5. | Потери в сетях | Гкал | 1820.193 | 1524.391 | 295.802 | 0
|  | % | 38.8995 | 36.4334 | 59.7375 | 0
1.6. | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | Гкал | 3260.884 | 3061.516 | 199.368 | 0
| 1) на сторону: | Гкал
| - население; | Гкал | 2156.332 | 1984.065 | 172.267 | 0
| - бюджетные организации; | Гкал | 895.518 | 868.417 | 27.101 | 0
| - прочие потребители | Гкал | 209.034 | 209.034 | 0 | 0
| 2) собственное потребление | Гкал
1.7. | Расход условного топлива | т.у.т. | 812.829 | 718.676 | 94.153 | 0
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 170.2246 | 168.7184 | 182.6724 | 0
1.8. | Средняя цена топлива без НДС | руб/т.у.т | 5126.6116 | 5126.6693 | 5126.1708 | 0
| Стоимость топлива | тыс.руб. | 4167.0585 | 3684.4142 | 482.6444 | 0
2. | ГАЗОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
2.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 4775.039 | 4259.619 | 515.42 | 0
2.2. | Расход тепла на собственные нужды котел | Гкал | 95.817 | 75.567 | 20.25 | 0
|  | % | 2.0066 | 1.774 | 3.9288 | 0
2.3. | Отпуск в сеть | Гкал | 4679.222 | 4184.052 | 495.17 | 0
2.4. | Потери в сетях | Гкал | 1820.193 | 1524.391 | 295.802 | 0
|  | % | 38.8995 | 36.4334 | 59.7375 | 0
2.5. | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | Гкал | 3260.884 | 3061.516 | 199.368 | 0
| 1) на сторону: | Гкал
| - население; | Гкал | 2156.332 | 1984.065 | 172.267 | 0
| - бюджетные организации; | Гкал | 895.518 | 868.417 | 27.101 | 0
| - прочие потребители | Гкал | 209.034 | 209.034 | 0 | 0
| 2) собственное потребление | Гкал
2.6. | Расход условного топлива (газа) | т.у.т. | 812.829 | 718.676 | 94.153 | 0
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал | 170.2246 | 168.7184 | 182.6724 | 0
2.7. | Расход природного газа ВСЕГО, в том числе по группам потребителей: | тыс. м3 | 694.892 | 614.407 | 80.485 | 0
| до 0,01 включительно | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0
| от 0,01 до 0,1 включительно | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0
| от 0,1 до 1 включительно | тыс. м3 | 694.892 | 614.407 | 80.485 | 0
| от 1 до 10 включительно | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0
| от 10 до 100 включительно | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Цена газа без НДС по группам потребления |  | 5996.6996 | 5996.6996 | 5996.6996 | 0
| до 0,01 включительно | руб/1тыс. м3
| от 0,01 до 0,1 включительно | руб/1тыс. м3
| от 0,1 до 1 включительно | руб/1тыс. м3
| от 1 до 10 включительно | руб/1тыс. м3
| от 10 до 100 включительно | руб/1тыс. м3
2.9. | Стоимость топлива | тыс.руб. | 4167.0585 | 3684.4142 | 482.6444 | 0
3. | КОТЕЛЬНЫЕ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ
3.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал
3.2. | Расход тепла на собственные нужды котел | Гкал
%
3.3. | Отпуск в сеть | Гкал
3.4. | Потери в сетях | Гкал
%
3.5. | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | Гкал
1) на сторону:
| - население; | Гкал
| - бюджетные организации; | Гкал
| - прочие потребители | Гкал
| 2) собственое потребление | Гкал
3.6. | Расход условного топлива (сжиженного газа) | т.у.т.
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал
| Расход натурального топлива | тн.
3.7. | Цена топлива без НДС(с учетом перевозки) | руб/тн.
| Стоимость топлива с учетом перевозки | тыс.руб.
4. | КОТЕЛЬНЫЕ НА ПЕЧНОМ ТОПЛИВЕ
4.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал
4.2. | Расход тепла на собственные нужды котел | Гкал
%
4.3. | Отпуск в сеть | Гкал
4.4. | Потери в сетях | Гкал
%
4.5. | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | Гкал
1) на сторону:
| - население; | Гкал
| - бюджетные организации; | Гкал
| - прочие потребители | Гкал
| 2) собственое потребление | Гкал
4.6. | Расход условного топлива (печного топлива) | т.у.т.
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал
| Расход натурального топлива | тн.
4.7. | Цена топлива без НДС(с учетом перевозки) | руб/тн.
| Стоимость топлива с учетом перевозки | тыс.руб.
5. | КОТЕЛЬНЫЕ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
5.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал
5.2. | Расход тепла на собственные нужды котел | Гкал
%
5.3. | Отпуск в сеть | Гкал
5.4. | Потери в сетях | Гкал
%
5.5. | Полезный отпуск тепловой энергии, в т. ч.: | Гкал
| 1) на сторону: | Гкал
| - население; | Гкал
| - бюджетные организации; | Гкал
| - прочие потребители | Гкал
| 2) собственое потребление | Гкал
5.6. | Расход условного топлива (дизельного топлива) | т.у.т.
| Удельный расход условного топлива | кг.у.т/Гкал
| Расход натурального топлива | тн.
5.7. | Цена топлива без НДС(с учетом перевозки) | руб/тн.
| Стоимость топлива с учетом перевозки | тыс.руб.

## схема33
Приложение №4а

## схема43
Приложение №4б

## уе
Приложение №5
Расчет условных единиц для сетей
Вид деятельности: производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт
| № п/п | Наименование котельной / Поставщик | Сеть |  |  |  | Тепловые узлы и насосные станции | [5 empty] | Котельные |  |  |  | Итого УЕ
|  |  | Количество трубопроводов в тепловой сети | Средний диаметр трубопроводов тепловой сети, мм | Длина трубопроводов тепловой сети в двухтрубном исчислении, км | Количество УЕ по сетям | Количество тепловых узлов на балансе организации | Количество тепловых узлов на балансе абонентов | Количество УЕ по узлам | Количество ЦТП на балансе организации | Количество подкачивающих насосных станций на балансе организации | Количество УЕ по ЦТП и ПНС | Расчетная присоединенная тепловая мощность по котельной, Гкал/ч | Количество УЕ по мощности | Количество УЕ по котельной | Итого УЕ по котельной
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. Сети собственных котельных
| 1 | №33 п.Советский, ул.Степная | двухтрубная | 64 | 0.756 | 6.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.132 | 31 | 31.132 | 37.815
| 2 | №43 п.Кубань, ул.Спортивная, 2 | четырехтрубная | 69 | 5.376 | 73.705 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2.178 | 1.0885 | 102.25 | 103.3385 | 178.2435
К | 0 | Итого по всем сетям |  |  |  | 6: 80.388; 9: 1.2; 12: 0; 14: 1.2205; 15: 133.25; 16: 134.4705; 17: 216.0585