ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

решением 16 сессии III созыва

Совета сельского поселения Кубань

Гулькевичского района

от 23 октября 2015 г. № 6

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБАНЬ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2014 – 2030 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ                                                                                                    6

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                  23

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	                                                                                                        29

2.1. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	                      45

2.2. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ                                  50

2.3. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	                                 53 2.4. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВОДООТВЕДЕНИЯ	                                 62  2.5. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                               67

2.6. КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ									          71

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	                                                         75

3.1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБАНЬ                                                                                                              75

3.2. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБАНЬ97

3.3. ОБЪЕМЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДО 2030 Г.	                                           111

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                                      129

4.1. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	                                                                               142

4.2. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                                                                                   167

4.3. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                     186

4.4. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	                                                                               202

4.5. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ                                                                                       213

4.6. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И  ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ                                                     243

4.7. ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                      258

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	                                                       264

5.1. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ      266

5.2. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ         353

5.3. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДОСНАБЖЕНИИ	        372

5.4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ВОДООТВЕДЕНИИ              403

5.5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОСНАБЖЕНИИ	        421

5.6. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЗАХОРОНЕНИИ (УТИЛИЗАЦИИ) ТБО, КГО И ДРУГИХ ОТХОДОВ                                                            429

5.7. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ                                                                                                                  483                                                                                            5.8. ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	        488

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	                                                                                                      489

6.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	                               489

6.2. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ	                               492

6.3. ПРОГНОЗ ДОСТУПНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ     511

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	                                                                               514

7.1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ	                                           514

7.2. ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	                               521

7.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ	                                                                                                                  522

7.4. ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ	                                                       524

8. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района на 2014-2030 гг., (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы»; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190- ФЗ от 29.12.2004 года (с изменениями от 02.04.2014 года); - Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013 года); - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 02.04.2014 года); - Постановление Правительства Российской Федерации № 641 от 29.07.2013 года «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 410 от 05.05.2014 года «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетики»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 года «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «О Концепции федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 475-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 476-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 года № 482-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»; - Приказ Минрегиоразвития РФ от 06.05.2011 года № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Схема территориального планирования Гулькевичского района Краснодарского края. |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования Гулькевичский район, Правительство Краснодарского края, Министерство Жилищно – коммунального хозяйства РФ, РСТ по РО, иные органы государственной власти, филиалы энергоснабжающих / энергосетевых организаций Краснодарского края. |
| Основные цели программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса Гулькевичского района. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; -снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий; -обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в сельском поселении Кубань Гулькевичского района; -увеличения пропускной способности сетей; -обеспечения возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. Обеспечение к 2030 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; Обеспечение доступной стоимости жилищно – коммунальных услуг нормативного качества. |
| Основные задачи программы | -инженерная техническая оптимизация коммунальных систем; -взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; -повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; -обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - инженерно- техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - совершенствование финансово – экономических, договорных отношений в жилищно – коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно – коммунальных услуг; - повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК); - программное управление энерго – и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Важнейшие целевые показатели программы | В результате реализации программы будет достигнуто: Электроснабжение - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0,046 ед./ км; - износ ОФ: 2030 г. – 74,75 %; Водоснабжение: - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 23,0 %; - уровень потерь: 2030 г. – 1,725 %. Водоотведение: - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 46,0 %; Теплоснабжение: - надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: - 2030 год – н/д; - износ ОФ: - 2030 г. – 40,0 %; - уровень потерь: - 2030 г. – 7,0 %. Газоснабжение: - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0 ед./ км; Утилизация (захоронение) ТБО: - продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: 2030 г. – 24 ч.; - обеспечение утилизации отходов: 2018 г. – 100%; Перспективная обеспеченность и потребности застройки поселения (заявленные объекты капитального строительства): п. Кубань – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 142,7 га); – сокращение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 12,1 га – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Советский – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 43,4 га; – увеличение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 15,5 га; – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Новоивановский: – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 91,1 га; – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Урожайный: – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 35,7 га; – увеличение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 9,2 га; – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Мирный: – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 28,1 га; – сокращение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 2,3 га; – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Дальний: – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение индивидуальной жилой застройки до 14,2 га; – определение перспективной малоэтажной жилой застройки площадью 0,8 га; – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Подлесный: – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение индивидуальной жилой застройки до 13,7 га; – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Трудовой: – снос ветхого и аварийного жилищного фонда; – увеличение территории индивидуальной жилой застройки до 10,9 га; – плотность населения в границах жилых зон не менее 15 чел./га. п. Кубань Реконструкция: 1 очередь: – детского сада №20 на 115 мест с восстановлением технического состояния здания; – больничного корпуса с поликлиникой с увеличением мощностей до 70 коек/125 посещений в смену и размещением выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 2 автомобиля; – зданий лаборатории с рентгеновским кабинетом и пищеблока, расположенных на территории больничного комплекса; – летнего кинотеатра; – гостиницы с увеличением мощности до 40 мест. – расчетный срок: – средней общеобразовательной школы №22 со спортивным залом с увеличением мощности до 795 учащихся/ и определением мощности спортзала – 288 кв.м площади пола; – часовни. Строительство: 1 очередь: – спортивной площадки; – магазина на 100 кв.м торговой площади с отделением сберегательного банка на 2 операционных места. – расчетный срок: – детского сада на 120 мест; – спортивного зала на 288 кв.м площади пола; – двух магазинов по 100 кв.м торговой площади, в одном из которых предполагается размещение отделения сберегательного банка на 2 операционных места; – пункта бытового обслуживания на 30 рабочих мест с баней на 20 мест, прачечной на 410 кг белья в смену и пунктом приема химчистки. п. Советский: Реконструкция: 1 очередь: – детского сада на 75 мест (незавершенное строительство); – недействующей столовой с определением мощности 50 мест; – административного здания. Расчетный срок: Реконструкция с изменением функционального назначения здания недействующей бани в магазин мощностью 100 кв.м торговой площади. Строительство: 1 очередь: – спортивной площадки. Расчетный срок: – клуба на 360 мест с библиотекой на 7,2 тыс. единиц хранения и спортивным залом на 162 кв. м площади пола; – фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 190 кв. м площади пола. п. Новоивановский: Реконструкция: 1 очередь: – сельского дома культуры с увеличением мощности до 330 мест и библиотеки. Расчетный срок: – детского сада с восстановлением технического состояния здания и увеличением мощности до 50 мест. Строительство: – спортивной площадки; – пункты бытового обслуживания на 8 рабочих мест с кафе на 45 мест и магазином на 15 кв. м торговой площади. Расчетный срок: – спортивного зала на 162 кв. м площади пола. п. Урожайный: Реконструкция: 1 очередь: недействующей столовой с изменением функционального назначения в пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест и кафе на 30 мест. Расчетный срок: дома культуры с увеличением мощности до 280 мест и размещением почтового отделения и узла связи. Строительство: 1 очередь: – начальной школы на 40 учащихся с детским садом на 65 мест и спортивным залом на 162 кв. м площади пола; – спортивной площадки. Расчетный срок: – фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 90 кв. м торговой площади. п. Мирный: Реконструкция: Расчетный срок: – здание клуба с библиотекой и магазинами с размещением фельдшерско-акушерского пункта. Строительство: 1 очередь: – начальной школы на 45 учащихся и детского сада на 25 мест; – пункта бытового обслуживания на 4 рабочих мест с магазином на 35 кв.м торговой площади. п. Дальний: Реконструкция: 1 очередь: – здание клуба с размещением детского сада на 30 мест. Строительство: Расчетный срок: – фельдшерско-акушерского пункта с пунктом бытового обслуживания на 2 рабочих места и магазином на 30 кв.м торговой площади. п. Подлесный: Реконструкция: 1 очередь: – недействующего магазина с восстановлением технического состояния здания и определением мощности 50 кв.м торговой площади. п. Кубань: – упорядочение существующих производственных территорий; – снос бойни и складских помещений в восточной части поселка; – уменьшение площади территорий производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта к концу расчетного срока до 0,9 га (на 0,1 га, 10%). п. Советский: – снос животноводческой фермы и складских территорий; – уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 0,1 га, в том числе территории сельскохозяйственных угодий до 0,1 га (уменьшение на 3,9 га, 98%) п. Новоивановский: Решениями генерального плана в границах населенного пункта предусмотрена организация территорий производственного и коммунально-складского назначения в размере 2,1 га п. Урожайный: – упорядочение существующих производственных территорий; – уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 0,4 га, в том числе территорий сельскохозяйственных угодий до 0,4 га (уменьшение на 3,1 га, 89%); Решениями генерального плана в границах населенного пункта предусмотрена организация территорий производственного и коммунально-складского назначения в размере 2,8 га. п. Мирный: Решениями генерального плана в границах населенного пункта предусмотрена организация зоны сельскохозяйственного использования в размере 0,1 га. п. Трудовой: – уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 3 га (при этом территории сельскохозяйственных угодий не предусмотрены, а территории сельскохозяйственного производства увеличились до 3 га, на 2,9 га или 97%). п. Дальний: – уменьшение территории сельскохозяйственного использования до 0,2 га (уменьшение на 2,6 га, 93%) Территория муниципального образования: – упорядочение существующих производственных территорий. – снос объектов: – бойни, – мукомольно-крупяного комплекса; – складских помещений. – реконструкция объектов: – трех молочно-товарных ферм; – свинотоварной фермы; – свиноводческой племенной фермы; – складских помещений. Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения на территории муниципального образования (вне границ населенных пунктов) к концу расчетного срока должна составить 51,5 га, сельскохозяйственного использования – 14854,7 га, в том числе животноводства – 120,3 га, сельскохозяйственных угодий – 14695,9 га, сельскохозяйственного производства – 38,5 га. Решениями генерального плана в границах населенных пунктов Советский, Мирный, Трудовой, Дальний, Подлесный организация территорий производственного и коммунально-складского назначения не предусмотрена; в границах населенных пунктов Кубань, Новоивановский не предусмотрена организация земель сельскохозяйственного использования. Показатели качества коммунальных ресурсов для населения сельского поселения Кубань Гулькевичского района: 100 % |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация программы планируется на 2014 – 2030 годы, в том числе по этапам: 1 этап 2014 – 2018 годы; 2 этап 2019 – 2023 годы; 3 этап 2024 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы производится в соответствии с планом реализации Федеральных и Краевых программ. Источники финансирования должны быть определены в соответствии с ФЗ №210 - Ф3 на стадии разработки Инвестиционных и Производственных программ и на стадии включения мероприятий Комплексной программы в целевые региональные, муниципальные, краевые, адресные, социальные и федеральные программы. Краевой бюджет, Фонд энергосбережения, бюджет муниципального района, средства ОКК, инвестиционная составляющая тарифов ОКК, заемные средства, энергосервис. Объём финансирования утверждается перед началом финансового года решением Совета сельского поселения Кубань Гулькевичского района. Объём финансирования программы из внебюджетных источников определяется по факту, планирование не происходит. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Уровень качества коммунальных ресурсов для населения сельского поселения Кубань Гулькевичского района повысится на 20 %. Организации, осуществляющие электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающие услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, повысят уровень оказания услуг для населения сельского поселения Кубань, в том числе применяя новые методы, технологии, производства, знания, умения в своей деятельности. Обеспечение повышение квалификации, переподготовка специалистов. Уровень потерь в сетях коммунального хозяйства, аварийность в системе коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения сократится на 8%. Убеждения и ценности в сфере оказания услуг в коммунальном комплексе у должностных лиц – руководителей, управленцев изменится, в этой связи изменится их поведение, что повлияет на изменение условий жизни. Ситуацию на рынке коммунальных услуг и снижение уровня цен на поставку коммунальных услуг для населения необходимо трансформировать. Конкретной деятельностью в этой сфере являются: учебные семинары для органов самоуправления, энергоснабжающих организаций, обмен опытом между различными энергоснабжающими организациями, разработка специальных курсов по переквалификации, проведение курсов профессионального обучения, разработка специальных методик и программ обучения. Для того чтобы обеспечить реализацию проекта на должном уровне, каждой установленной задаче должен соответствовать результат для признания ее действительной. Основные мероприятия: - поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - модернизация станции очистки воды, контактных камер; - расширение централизованной канализационной сети, строительство коллекторов, напорных трубопроводов; - модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся районам города; - модернизация существующих водопроводного оборудования c заменой насосного оборудования и АСУ; - модернизация и строительство 2 очереди очистных сооружений; - модернизация, и новое строительство объектов теплоснабжения; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам; - комплексное развитие систем водоснабжения, - комплексное развитие систем водоотведения, - комплексное развитие систем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - комплексное развитие систем электроснабжения; - комплексное развитие систем газоснабжения; - комплексное развитие систем теплоснабжения. Технологические результаты: повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. Коммерческий результат: повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. Бюджетный результат: развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений. Социальный результат: создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Реализация программы: Администрация сельского поселения Кубань, органы местного самоуправления Гулькевичского района, ОКК. Контроль реализации: Собрание депутатов сельского поселения Кубань, Администрация сельского поселения Кубань, Отдел строительства и ЖКХ Администрации Гулькевичского района. |
| Список литературы | Евменов А.Д. Формирование механизма управления экономикой региона (монография)/Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, ФГОУ ВПО СПб, Ин-т ЭиУ. – СПб.: – 140 с. Егоров А.Ю. Индикативное планирование инновационного развития муниципального образования: автореферат дисс.. К.э.н:08.00.05-Казань, 2009 – 24 с. Каменева Е.А. Реформа ЖКХ, или Теперь мы будем жить по-новому. – Ростов-н/Д : Феникс, 2005 – 345 с. Посталюк М.П. Инновационные отношения в экономической системе: теория, методология и практика. – Казань: КГУ, 2006. – 419 Терентьев А.Я. Модель саморегулирования отрасли водоснабжения и водоотведения/ А.Я. Терентьев, В.В. Лесных// ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2010. - № 7. – Ч.1. – С. 65-68. |

Цель и назначение работы

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района  являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района  базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района  разрабатывается на период до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района :

1 этап – 2014 – 2018 гг.;

2 этап – 2019 – 2023 гг.;

3 этап – 2024 – 2030 гг..

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития  предполагается:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры района;

- снижение  потерь коммунальных  ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим  требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор  количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем

коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития

должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными,

краевыми, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2030 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно – коммунального комплекса Российской Федерации.

Теоретические аспекты управления сложными организационно – экономическими системами, к которым относится и жилищно – коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программного целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными. В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий муниципальных образований является весьма актуальными.

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы

1. Площадь территории (на 01.01.2015) – 18168 га.

2. Численность населения (на 01.01.2015) – 6393 чел.

3. Темп роста численности (2015/2012 гг.) – 98,97 %.

4. Территориальное деление: 8 посёлков - Кубань, Новоивановский, Советский, Урожайный, Дальний, Подлесный, Мирный, Трудовой.

Границы сельского поселения Кубань, рис. 2.1

5. Общая площадь жилищного фонда – 134,08 тыс. м2 , в том числе МКД – 25405,6 м2, ИЖС – 108680,0 м2.

6. Наличие источников энергоснабжения (2014 г.):

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- теплоснабжение.

7. Протяженность сетей (2014 г.):

- газоснабжение – 14,1 км (в соответствии с генеральным планом сельского

поселения).

- водопроводные – 55,72 км.

- канализационные – 9,5 км.

- электроснабжения – 158,88 км;

- тепловых (подземная прокладка) – 6,397 км.

8. Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2014 г.):

- тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 50%;

- водопроводных – 50%;

- канализационных – 25,0 %;

- газоснабжения – 15 %;

- электроснабжения — 63 %.

9. Отпущено энергии (2014 г.):

- электроснабжение – 12134,24 тыс. кВт. ч;

- теплоснабжение – 17807,2 Гкал;

- холодная вода – 548559 м3;

- сточных вод – 36,0 м3.

Природные ресурсы

По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23.01.-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения  входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

По агроклиматическому районированию Гулькевичский район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства.

Климат сельского поселения Кубань характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом.

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами. В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах. Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6 оС с тенденцией повышения в последние годы.

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура  января – минус 2,8оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе.

Продолжительность безморозного периода: наименьшая 126 дней, средняя 162 дня, наибольшая 234 дня.

Толщина снежного покрова – 17 см.

Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм. Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах.

Таблица 1 Относительная влажность воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 74 | 64 | 52 | 51 | 49 | 45 | 44 | 47 | 58 | 70 | 76 | 59 |

Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%.

Таблица 2 Годовое количество осадков

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 46 | 41 | 40 | 47 | 55 | 66 | 56 | 48 | 44 | 47 | 51 | 56 | 587 |

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие.

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов. Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный. Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году.

Таблица 3 Ветровой режим территории

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 4 | 19 | 30 | 8 | 5 | 13 | 17 | 4 | 4 |
| Лето (V-IX) | 5 | 19 | 24 | 7 | 5 | 16 | 19 | 5 | 6 |
| Зима (XII-II) | 3 | 17 | 32 | 13 | 5 | 12 | 15 | 3 | 2 |

Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать.

Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее часты – в апреле.

Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града.

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно. Высота снежного покрова достигает 17 см.

В орографическом  отношении территория сельского поселения находится в пределах Кубанской равнины, расчлененной системой балок и лощин. Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии. Наиболее высокие отметки фиксируются в юго-восточной части сельского поселения.

Строение поверхности территории носит равнинный характер. Выровненные участки водоразделов занимают значительную территорию поселения.

Склоны балок неширокие, пологие (уклон 1-3 градуса) или слабопокатые (уклон 3-5 градусов), которые повсеместно распахиваются. На склонах разных экспозиций территория подвержена водной и ветровой эрозии. Равнинный характер рельефа при однородности других факторов почвообразования обусловил образование на основной части территории одного типа почв.

В геоморфологическом отношении северная часть сельского поселения находится на пойменной и 1-ой надпойменной левобережной террасе р. Кубань. Высота пойменной террасы составляет 2,5 м.  Рельеф этой части территории ровный с незначительным уклоном на северо-запад к реке Кубань. Поверхность террасы снижается к пойме двумя террасовидными уступами высотой 4-9 м и 1,5 – 2,5 м. В части поселения, где протекает река Кубань, пойма заболочена, во время паводков в значительной степени затапливается водами реки. Гулькевический район входит в пределы восточной части Азовско-Кубанской впадины, геологическое строение которой представлено отложениями триасовой и четвертичной систем.

Широко распространены отложения четвертичного возраста, которые сплошным покровом застилают район, слагая речные террасы и прикрывая мощным чехлом водоразделы речных долин.

В геологическом отношении пойменная терраса сложена верхне-четвертичными суглинками и глинами подстилаемыми песками, местами с примесью крупнообломочного материала. В строении 1-ой надпойменной террасы, принимают участие супеси и пески, перекрывающие галечниковые отложения.

Общая мощность современных отложений, представленных аллювиальными песками, супесями, глинами, галечниками - 10-15 м.

Суглинки, пески, глины и галечники четвертичных отложений являются надежным основанием для фундаментов. К ним приурочены месторождения песчано-гравийного материала.

Инженерно-геологическая характеристика

На рассматриваемой территории с учетом особенностей рельефа геологических и гидрогеологических условий по степени благоприятности выделены:

Территории благоприятные для строительства - занимают основную часть территории сельского поселения и приурочены к выравненным участкам водоразделов, сложенных аллювиальными песками, супесями, глинами, галечниками, общей мощностью 10-15 м. Преобладающие уклоны поверхности 1-3%. Эрозионная сеть не густая, представлена верховьями оврагов и балок, вырезанных на глубину 1-5 м. Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 12-15 м.

Естественным основанием для фундаментов зданий являются суглинки средней и реже тяжелой разностей, от твердой до тугопластичной консистенции.

Грунты по просадочности относятся к I типу.

Мощность просадочной толщи от 1Ю,5 до 12 м. Возможная величина просадки  от нагрузки 2,0кг/см2 составляет от 2 см до 10,4 см.

Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам. Коррозийная активность грунтов низкая и средняя. Территории ограниченно-благоприятные – вытянуты прибрежными полосами вдоль левого берегов р. Кубань, р. Синюха, где отмечается высокий (до 1,5 м) уровень стояния грунтовых вод.

Территории  неблагоприятные для строительства занимают участки современной поймы р. Кубань, большую часть года затапливаемые, характеризуются повсеместным произрастанием болотной растительности, участки с уклоном более 12% вдоль всего правобережья реки Кубань, реки Синюха, балки Синюга.

Из физико-геологических процессов на территории сельского поселения развиты эрозия и заболачивание.

Водной и ветровой эрозии подвержены склоны разных экспозиций. С целью борьбы с эрозией необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий: агротехнических, лесомелиоративных, инженерно-технических.

Заболачиваемые и затапливаемые участки распространены в долине р. Кубань. На заболачиваемых и затапливаемых участках при необходимости их использования обязательно проведение работ по снижению уровня грунтовых вод.

Фоновая сейсмичность территории составляет 6 баллов в соответствии с "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 15.06.1981 N 94) (ред. от 27.12.1999).

Гидрогеологические условия

В гидрологическом отношении территория сельского поселения расположена в южном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна.

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Количество разведанных месторождений пресных подземных вод – 12 штук.

Наиболее перспективные водоносные горизонты приурочены к водоносным комплексам куяльницких, киммерийских и понтических отложений.

Утвержденные запасы пресных подземных вод на территории сельского поселения – по категории С1 -3,085 тыс. м3/сутки, по категории С1+C2-13,119 тыс. м3/сутки. Отбор воды из подземных водных объектов – 2118 м3/сутки.

Доля пресных подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 100 %. Обеспеченность населения, утвержденными запасами пресных вод – 0,35 м3/сутки на чел. Грунтовые воды залегают на уровне 3 – 10 м, от поверхности земли. На пойме глубина залегания составляет 0,1 – 0,5 м, на 1- ой террасе от 3 до 6 м от поверхности земли.

Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды слабоагрессивны к бетону. По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в сельском поселении Кубань получает за счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц, а также потери воды из искусственных отстойников, образовавшихся на месте отработанных карьеров кирпичных суглинков.

Водоупором грунтовых вод на территории являются регионально распространенные глины сарматского яруса. В пределах современной поймы реки Кубань они перекрываются комплексом аллювиально-делювиальных отложений современного (голоценового) возраста, а в пределах первой надпойменной террасы – верхнеплейстоценовыми аллювиальными отложениями. Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило, обладающие просадочными свойствами.

Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена средним течением реки Кубань, верхним течением реки Синюха, балкой Синюга.

Основной водной артерией является река Кубань, по которой проходит северная граница городского поселения.

Река Кубань – самая большая река, которая берет начало на склонах Главного Кавказского хребта. В пределах сельского поселения Кубань течет в широтном направлении, сильно меандрирует.  Ширина русла достигает 100, а в отдельных участках 300 м, скорость течения 0,8 – 0,9 м/сек.

Ледоставы бывают редко, в период суровых зим, продолжительность их 2 – 3 месяца, толщина льда 13 – 27 см. Питание реки Кубань осуществляется за счет атмосферных осадков (60%), таяния ледников (20%), подземных вод (20%).  Основным источником питания малых водотоков сельского поселения являются атмосферные осадки (80-85%), доля грунтовых вод около 15 %. Режим расхода и уровня воды характеризуется подъемом воды в период весеннего снеготаяния и непродолжительными паводками, вызванными ливнями.

Демографическая ситуация

Прогноз динамики численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

Численность населения сельского поселения принята согласно схемы территориального планирования Гулькевичского района.

Таблица 4 Прогноз общей численности населения сельского поселения (на конец года)

| Показатель | Единица измерения | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Общая численность населения | человек | 6495 | 6516 | 6850 |
| в том числе |  |  |  |  |
| п. Кубань | человек | 2590 | 2625 | 2700 |
| п. Советский | человек | 1110 | 1137 | 1200 |
| п. Новоивановский | человек | 1012 | 1032 | 1100 |
| п. Урожайный | человек | 642 | 642 | 700 |
| п. Мирный | человек | 510 | 502 | 550 |
| п. Дальний | человек | 311 | 300 | 300 |
| п. Подлесный | человек | 166 | 167 | 180 |
| п. Трудовой | человек | 125 | 112 | 120 |
| - младше трудоспособного возраста | % | 16 | 18 | 20 |
| - трудоспособного возраста | % | 56 | 52 | 48 |
| - старше трудоспособного возраста | % | 28 | 30 | 32 |

Таблица 5 Темп прироста численности населения сельского поселения в течение расчетного срока

| Показатель | Темп прироста |
| --- | --- |
|  | 2018 г. по отношению к 2013 г. | 2025 г. по отношению к 2018 г. | 2030 г. по отношению к 2014 г. |
| Общая численность населения | 101% | 102% | 107% |
| в том числе |  |  |  |
| - младше трудоспособного возраста | 115% | 127% | 143% |
| - трудоспособного возраста | 90% | 83% | 77% |
| - старше трудоспособного возраста | 116% | 126% | 134% |

По результатам прогноза ожидается рост численности  населения муниципального образования на 7%.

Плотность населения  в границах населенных пунктов должна измениться следующим образом:

п. Кубань с 11 чел./га до 10;

п. Советский с 16 чел./га до 13;

п. Новоивановский с 10 чел./га до 9;

п. Урожайный с  11 чел./га до 9;

п. Мирный с 9 чел./га до 10;

п. Дальний с 13 чел./га до 12;

п. Подлесный с 9 чел./га до 10;

п. Трудовой с 6 чел./га до 5.

Плотность населения в границах муниципального образования измениться с 35 чел./кв. км до 38 чел./кв. км.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения. Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам (Таблица 6).

Таблица 6 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СНиП 2.07.01-89*) |
| Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | СНиП 2.07.01-89* |
| Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 17,9 посещений в смену на 1 тыс. чел. | Закон Краснодарского края от 02.03.2009 N 1695-КЗ "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год" (принят ЗС КК 18.02.2009) |
| Больничные учреждения | 10,4 коек на 1 тыс. чел. |  |
| Фельдшерско – акушерские пункты | 1 объект при удаленности населенного пункта от других лечебно - профилактических учреждений на расстояние свыше 2 км, при численности населения от 300 до 700 человек – свыше 4 км, при численности населения менее 300 – свыше 6 км | Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско - акушерских пунктов» |
| Аптечные учреждения | 1 на 6,2 тыс. сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах» |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Спортивные залы общего пользования | 540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения | 500-300 посетительских мест на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 200 и до 1 тыс. чел.; 300-230 - для поселений от 1 до 2 тыс. чел.; 230-190 – для поселений от 2 до 5 тыс. человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Библиотечные учреждения | 6-7,5 тыс. ед. хранения и 5-6 читательских мест на 1 тыс. чел. для сельских поселений свыше 1 тыс. и до 2 тыс. чел., 5-6 тыс. ед. хранения и 4-5 читательских мест для сельских поселений свыше 2 тыс. и до 5 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия торговли |
| Магазины | 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия общественного питания |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Бани | 7 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Кредитно-финансовые учреждения |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. чел. | СНиП 2.07.01-89* |
| Пожарные депо | 1 депо на 2 автомобиля при населении до 5 тыс. человек | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

Социальная сфера муниципального образования представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов расположено пожарное депо на 1 автомобиль. Вблизи п. Кубань,  на территории ССПК «Агросоюз Кубани» расположены объекты: пожарное депо  на 1 автомобиль; медицинский пункт; административное здание ССПК «Агросоюз Кубани»; лаборатория; контора.

На территории населенных пунктов расположены следующие объекты социально-бытового обслуживания:

п. Кубань: детский сад №20 на 115 мест (фактическая загруженность 97%). Степень износа здания 100%; средняя общеобразовательная школа №22 на 350 учащихся со спортивным залом (фактическая загруженность школы – 175%). Степень износа здания 100%; больничный комплекс: больничный корпус на 25 коек, поликлиника на 100 посещений в смену. Степень износа здания 50%; лаборатория, рентген-кабинет. Степень износа здания 80%; прачечная; пищеблок. Степень износа здания – 80%; административное здание, ветеринарная станция; стрелковый тир, баскетбольная и волейбольная площадки единовременной пропускной способностью 3,15 и 16 человек соответственно. Дом культуры на 900 мест - взрослая библиотека на 20,7 тыс. единиц хранения - детская библиотека на 22,9 тыс. единиц хранения – музей – кинозал - детская школа искусств; клуб - спортивная школа; 16 объектов торгового назначения, в том числе 12 торговых павильонов, 3 магазина, торговый комплекс; рыночная площадь; столовая; кафе «Юбилейное», гостиница на 20 мест; почта; комплекс «Совет ветеранов - отделение сбербанка на 2 операционных места». Администрация сельского поселения Кубань. В здании расположена аптека; 3 объекта административного назначения, в одном из которых расположено кафе, приход пророка Ильи.

Кроме того, на территории поселка расположены недействующие баня и разрушенные летний кинотеатр и часовня.

п. Новоивановский: МДОУ «Детский сад №24» на 37 мест. Степень износа здания 100%; спортивная площадка; сельский дом культуры на 90 мест  с  библиотекой на 132 тыс. единиц хранения»; три магазина, 2 из которых расположены в одном здании; контора. В здании также размещен магазин. На территории поселка расположены разрушенная баня и недействующий торговый комплекс.

п. Советский: МДОУ «Детский сад №25» на 35 мест (фактическая загрузка – 123%). На территории учреждения расположены столовая и хозяйственный блок. Степень износа зданий – 100%; торговый павильон; два магазина, административное здание, степень износа здания – 75%.

Также на территории поселка расположен детский сад (незавершенное строительство) и недействующие баня и столовая.

п. Урожайный: МДОУ «Детский сад №22» на 20 мест (фактическая загрузка – 185%). На территории учреждения расположена кухня-прачечная. Степень износа зданий – 100%, фельдшерско-акушерский пункт. Степень износа здания – 70%, сельский дом культуры на 100 мест; два торговых павильона; два магазина, контора с бытовым корпусом. Также на территории поселка расположена недействующая столовая.

п. Мирный: детский сад на 35 (фактическая загрузка – 100%). В здании также расположен фельдшерско-акушерский пункт. Степень износа здания 100%; спортивная площадка; сельский дом культуры на 250 мест с библиотекой на 10,4 тыс. единиц хранения, также в здании размещен магазин, столовая; комплекс «контора ОПХ – почта»; торговый павильон; магазин.

п. Дальний: спортивная площадка; фельдшерско-акушерский пункт. Степень износа здания – 70%; сельский дом культуры на 115 мест; столовая с двумя магазинами. Кроме того, в поселке расположен недействующий детский сад.

п. Трудовой: медицинский пункт; баня; магазин.

В п. Подлесный расположены киоск и недействующий магазин.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры муниципального образования позволяет сделать следующие выводы: наличие объектов, расположенных в ветхих зданиях: п. Кубань: детский сад № 20; средняя общеобразовательная школа № 22 со спортивным залом; лаборатория, рентген-кабинет; пищеблок.

п. Новоивановский: детский сад №24.

п. Советский: детский сад №25; столовая и хозяйственный блок (на территории детского сада); административное здание. п. Урожайный: МДОУ «Детский сад №22»; кухня-прачечная (на территории детского сада); фельдшерско-акушерский пункт.

п. Мирный: детский сад №21 с фельдшерско-акушерским пунктом.

п. Дальний: детский сад №23; фельдшерско-акушерский пункт.

Наличие разрушенных зданий: п. Кубань: летний кинотеатр; часовня.

п. Новоивановский: баня.

Наличие недействующих объектов: п. Кубань: баня.

п. Новоивановский: торговый павильон.

п. Советский: столовая; баня.

п. Урожайный: столовая.

п. Дальний: МДОУ «Детский сад №23».

Дефицит мощностей действующих объектов, п. Кубань: детские дошкольные учреждения – 27 мест; общеобразовательные школы – 272 учащихся; амбулаторно-поликлинические учреждения – 15 посещений в смену; больничные учреждения – 42 койки;	 спортивные залы общего пользования – 240 м2 площади пола; спортивные плоскостные сооружения – 1 объект; отделения и филиалы сберегательного банка – 2 операционных места; гостиницы – 19 мест.

п. Советский: детские дошкольные учреждения – 42 места; магазины – 127 м2 торговой площади.

п. Новоивановский: детские дошкольные учреждения – 19 мест; клубные учреждения – 212 мест; спортивная площадка – 1 объект.

п. Урожайный: детские дошкольные учреждения – 22 места; клубные учреждения – 157 мест; магазины – 73 м2 торговой площади.

п. Мирный: магазины – 30 м2 торговой площади; спортивная площадка – 1 объект.

п. Дальний: клубные учреждения – 12 мест; магазины – 31 м2 торговой площади; спортивная площадка – 1 объект.

п. Подлесный: магазины – 45 м2 торговой площади.

п. Трудовой: магазины – 7 м2 торговой площади. Отсутствие объектов: п. Кубань: выдвижные пункты скорой медицинской помощи – 2 автомобиля; пункты бытового обслуживания – 25 рабочих мест; прачечные – 385 кг белья в смену; химчистки – 22 кг вещей в смену; бани – 18 мест.

п. Советский: ФАП – 1 объект; клубные учреждения – 317 мест; библиотечные учреждения – 6,3 тыс. единиц хранения; предприятия общественного питания – 42 места; бани – 7 мест.

п. Новоивановский: предприятия общественного питания – 40 мест; пункты бытового обслуживания – 7 рабочих мест; бани – 7 мест.

п. Урожайный: детские дошкольные учреждения – 42 места; общеобразовательные школы – 23 учащихся; спортивные плоскостные сооружения – 1 объект; предприятия общественного питания – 26 мест; пункты бытового обслуживания – 5 рабочих мест; бани – 5 мест.

п. Мирный: общеобразовательные школы – 19 учащихся; пункты бытового обслуживания – 4 рабочих места; бани – 4 места.

п. Дальний: детские дошкольные учреждения – 21 место; пункты бытового обслуживания – 2 рабочих места; бани – 2 места.

п. Подлесный: детские дошкольные учреждения – 11 мест.

п. Трудовой: детские дошкольные учреждения – 7 мест.

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию с целью приведения в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.

Производственная сфера

Основой экономики муниципального образования является агропромышленный комплекс. В структуре района показатели производства сельскохозяйственного сектора сельского поселения Кубань занимают одно из лидирующих мест.

В последнее время наблюдается тенденция активного вовлечения инвестиционных средств в развитие агропромышленного комплекса.

Посёлок Кубань в структуре муниципального района носит роль перспективного центра  развития производств, а остальные населенные пункты муниципального образования  классифицированы как населенные пункты с ограниченной социальной функциональностью. В п. Кубань пищевая промышленность развита в направлении производства хлеба и  хлебобулочных изделий. На территории элеватора в юго-восточной части поселка расположена хлебопекарня и комплекс вспомогательных складских помещений.

Вблизи расположен мукомольный цех и цех по производству макаронных изделий со складом.

В восточной части населенного пункта расположена бойня.

Коммунально-складская территория нефтебазы с размещенным на ней комплексом цистерн и складов расположены в юго-восточной части поселка.

Вблизи южной границы п. Кубань расположены кирпичный завод на 3 млн. кирпичей, база ремонтно-строительного управления и энергослужбы.

В 0,6 км от южной границы п. Кубань ведется разработка карьеров по добыче полезных ископаемых. Еще один карьер расположен в 1,8 км от юго-западной границы поселка.

Также в южном направлении от населенного пункта организован пункт предпосевной обработки семян ККЗ «Кубань».

В северном направлении от п. Кубань организована производственная территория с размещением на ней автотранспортных предприятий и предприятий пищевой промышленности: центральных ремонтных мастерских на 50 ремонтов год, механического парка на 133 места, нефтебазы ККЗ, пивоваренного завода на 120 тонн в год, ССПК «Агросоюз Кубани», комбикормового завода на 15 тонн в год, молочного завода на 16-18 тонн в сутки, колбасного цеха и складов хозяйственных товаров.

Помимо этого в п. Кубань функционирует лесоохотничье хозяйство.

В п. Советский представлено производство по переработке зерна, с размещенными на территории мельницей и комплексом складских сооружений.

С северо-западной стороны от границы населенного пункта функционирует крупная свиноводческая племенная ферма №1 ГУП ОПХ Племзавод «Кубань» на 5000 голов. На территории размещены 6 животноводческих комплексов.

В южном направлении от границы п. Советский расположена недействующая животноводческая ферма.

В границе муниципального образования в северо-восточном направлении между поселками Советский и Подлесный расположен карьер по добыче полезных ископаемых. Вблизи расположена пчеловодческая ферма. В северо-западном направлении от п. Новоивановский расположена молочно-товарная ферма №4 на 900 голов (8 коровников). Далее в 1 км, расположена свинотоварная ферма №4 на 2100 голов. В восточном направлении от молочно-товарной фермы №4 расположена производственная база строительного отдела и мукомольный цех. С северной границы поселка расположен механический парк. В северном направлении от п. Урожайный расположены центральные ремонтные мастерские, территория нефтебазы, 4 коровника. В населенном пункте размещены два зернохранилища. В п. Мирный организована территория с размещением мехпарка, складов ГСМ и строительного отдела. С северной стороны расположена молочно-товарная ферма №5 на 1200 голов с размещением 6 коровников. Вблизи действует карьер.

С восточной стороны от п. Трудовой расположена свинотоварная ферма № 5 на 3000 голов (8 свинарников).

Производственные территории п. Дальний сформированы в юго-западном направлении от его границы - коммунально-складская территория, центральные ремонтные мастерские, 2 зернохранилища и ФДМ №3 на 600 голов (2 коровника).

Баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами в разрезе существующих границ населенных пунктов приведен ниже:

п. Кубань: промышленности – 0,3 га; коммунально-складского назначения – 0,7 га; сельскохозяйственного использования – 10,7 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,5 га, животноводства – 0,2 га.

п. Советский: коммунально-складского назначения – 0,9 га; сельскохозяйственного использования – 4 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 3,4 га, сельскохозяйственного производства – 0,6 га; п. Новоивановский: сельскохозяйственного использования – 5,8 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 5,8 га; п. Урожайный: сельскохозяйственного использования – 3,5 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 2,7 га, сельскохозяйственного производства – 0,9 га. п. Мирный: коммунально-складского назначения – 0,7 га. п. Трудовой: сельскохозяйственного использования – 4 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 3,9 га, сельскохозяйственного производства – 0,1 га. п. Дальний: сельскохозяйственного использования – 2,8 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 2,8 га. п. Подлесный: сельскохозяйственного использования – 0,2 га, в том числе сельскохозяйственного производства – 0,2 га. В границах муниципального образования (в том числе в границах населенных пунктов) баланс территорий под производственными и сельскохозяйственными объектами выглядит следующим образом: промышленности – 5,4 га; коммунально-складского назначения – 12 га; добычи полезных ископаемых – 9,2 га; сельскохозяйственного использования – 15 078 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 14 903,8 га, животноводства – 132,4 га, сельскохозяйственного производства – 41,9 га

2.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Кубань  осуществляется по воздушным магистральным линиям электропередачи напряжением 10 кВ от понизительных подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Кубань» и ПС 35/10 «Николенское» (подстанция расположена в сельском поселении Николенское). Понизительные подстанции подключенные к энергосистеме Гулькевичского района по воздушным линиям электропередачи 110 и 35 кВ.

По территории сельского поселения проходят транзитные линии электропередачи: ЛЭП 110 кВ- 15,4 км; ЛЭП 35 кВ- 16,1 км; ЛЭП 10 кВ- 58,0 км.

Кроме того на территории сельского поселения Кубань располагаются 9 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, различной номинальной мощности, для коммунально-складского и сельско-хозяйственного назначения.

с. Кубань

Система электроснабжения с. Кубань централизованная.

Электроснабжение трансформаторных подстанций (ТП) с. Кубань осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань», расположенной в восточной части населенного пункта. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи.

На территории с. Кубань располагаются 13 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ  передача мощности  потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ. Кроме того, 5 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ располагаются за границами населенного пункта, на территории сельского поселения, для сельско-хозяйственного и комунально-складского назначения.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

По территории с. Кубань проходит высоковольтные воздушные линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 и  35 кВ.

Общая протяженность ЛЭП 110 кВ, в границах населенного пункта, составляет 0,14 км. Общая протяженность ЛЭП 35 кВ, в границах населенного пункта, составляет 0,5 км. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 6,0 км.

с. Дальний

Система электроснабжения с. Дальний централизованная.

Электроснабжение с. Дальний осуществляется по воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань», расположенной в сельском поселении Кубань Гулькевичского района.

На территории с. Дальний располагается 1 трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ.  От ТП 10/0,4 кВ,  передача мощности  потребителям электрической энергии  осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 0,9 км.

п. Мирный

Система электроснабжения п. Мирный централизованная.

Электроснабжение трансформаторных подстанций п. Мирный осуществляется по воздушной линии электропередач 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань» расположенной в с. Кубань.  Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи.

На территории п. Мирный располагается 4 трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ  передача мощности  потребителям электрической энергии  осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 1,3 км.

п. Новоивановский

Система электроснабжения п. Новоивановский централизованная.

Электроснабжение трансформаторных подстанций п. Новоивановский осуществляется по воздушной линии электропередач 10 кВ от ПС  110/35/10 кВ «Кубань» расположенной в с. Кубань. Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи. На территории п. Новоивановский располагается 3 трансформаторных подстанции ТП 10/0,4кВ, а также 2 ТП 10/0,4кВ - за границей населенного пункта, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ  передача мощности  потребителям электрической энергии  осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 1,7 км.

п. Подлесный

Система электроснабжения п. Подлесный  централизованная.

Электроснабжение трансформаторных подстанций п. Подлесный осуществляется по воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС  110/35/10 кВ «Кубань». Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи.

На территории п. Подлесный располагается  2 трансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4 кВ  передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 0,6  км.

п. Советский

Система электроснабжения п. Советский централизованная.

Электроснабжение трансформаторных подстанций п. Советский осуществляется по воздушной линии электропередач 10 кВ от 110/35/10 кВ «Кубань».  Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи. На территории п. Советский располагается 3 трансформаторные подстанций ТП 10/0,4 кВ, а также 2 ТП 10/0,4кВ - за границей населенного пункта, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4 кВ  передача мощности  потребителям электрической энергии  осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ. По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся к электроприемникам III категории. Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 0,85 км.

п. Трудовой

Система электроснабжения п. Трудовой централизованная.

Электроснабжение трансформаторных подстанций п. Трудовой осуществляется по воздушной линии электропередач 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань», расположенной в с. Кубань.  Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи.

На территории п. Трудовой располагается 1 трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ, а также 1 ТП 10/0,4кВ - за границей населенного пункта, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ  передача мощности  потребителям электрической энергии  осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 0,3 км.

П. Урожайный

Система электроснабжения п. Урожайный централизованная.

Электроснабжение трансформаторных подстанций п. Урожайный осуществляется по воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань».  Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи.

На территории п. Урожайный располагается 2 трансформаторных подстанции ТП 10/0,4кВ, также 1 ТП 10/0,4кВ - за границей населенного пункта, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ  передача мощности  потребителям электрической энергии  осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся к электроприемникам III категории.

Общая протяженность ЛЭП 10 кВ, в границах населенного пункта, составляет 1,3 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения Кубань установил:

– централизованное электроснабжение; оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

В соответствии с нормативным положением ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и Методическими рекомендациями по определению потерь электрической энергии в городских электрических сетях напряжением 10(6)-0,4 кВ потери электрической энергии разделены на 4 составляющих:

- технические – составляют 9,4 %;

- собственные нужды  подстанций – составляют 9,4 %;

- инструментальные погрешности измерения – входят в технические потери;

- коммерческие потери – обусловлены хищениями электрической энергии и

другими причинами в сфере;

- организация контроля над потреблением электрической энергии.

Техническое состояние систем

Таблица 7. Износ элементов электроснабжения

| Наименование | Износ менее 50 % | Износ более 50 % |
| --- | --- | --- |
| ТП здания | 30 | 70 |
| Оборудование ТП | 41 | 59 |
| ВЛ 0,4 кВ | 15 | 85 |
| ВЛ 6-10 кВ | 37 | 63 |
| КЛ 0,4 кВ | 25 | 75 |
| КЛ 6-10 кВ | 0 | 0 |

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок сельского поселения Кубань, балансы на период до 2030 года показывают, что сельское поселение является дефицитным по мощности.

Таблица 8. Динамика роста нагрузок

| Наименование поселения | Годы | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Сельское поселение Кубань Р, кВт/час | 10,9 | 0,39 | 0,34 | 0,46 | 0,39 | 0,93 | 0,88 | 0,78 | 1,02 | 0,39 | 0,78 | 0,79 | 0,25 | 0,04 | 0,39 | 0,24 | 18,97 |

Система учета электроснабжения включает в себя как квартирные счетчики, так и приборы учета, установленные на ТП и на подстанции Ш-16. Также в настоящее время происходит поэтапное внедрение АСКУЭ на подстанциях 110 кВ.

Таблица 9. Количество приборов учета по сельскому поселению Кубань составляет

| Потребители | Однофазных, % | Трехфазных, % |
| --- | --- | --- |
| Физические лица | 97,42 | 2,58 |
| Юридические лица | 40,14 | 59,86 |

2.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Система газораспределения сельского поселения Кубань Глуькевичского района природным газом питается от газораспределительной станции ГРС «Новоукраинская», расположенной на территории Новоукраинского сельского поселения. ГРС запитана отводом от магистрального газопровода высокого давления Ø 426 мм проходящего по территории Новоукраинского сельского поселения.

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие населенные пункты сельского поселения: п. Кубань, п. Новоивановский, п. Советский, п. Урожайный. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельной в п. Кубань, п. Советский. В п. Трудовой, п. Мирный, п. Подлесный, п. Дальний система газораспределения отсутствует.

Подача газа к п. Кубань, п. Новоивановский, п. Советский, п. Урожайный  производится стальным подземным газопроводом высокого давления (II-категории, 0.6 МПа), проходящего по территории сельского поселения.

Газопровод высокого давления подает газ в газорегуляторные пункты (ГРП) населенных пунктов, которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в распределительных сетях низкого давления независимо от интенсивности потребления.

По принципу построения газопроводы низкого давления распределительной сети выполнены по смешанной схеме, состоящей из кольцевых и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях п. Кубань, п. Новоивановский, п. Советский, п. Урожайный, система газораспределения 2-х ступенчатая:

– от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II-категории (0.6 МПа), подводящие газ к ГРП;

– от ГРП  запитываются  сети низкого давления (0.005 МПа), подводящие газ к потребителям.

Материал газопроводов низкого давления – сталь, прокладка выполнена надземно, подземно. Надежность системы газоснабжения поселения решена путем кольцевания газовых систем высокого среднего и низкого давления.

На первую очередь и перспективу предполагается обеспечить 100% газификацию сельского поселения.

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

- Населению – для целей пище приготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей и к автономным тепловым генераторам (в усадебной и коттеджной застройке).

- На отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

В работе рассматриваются потребители селитебной территории. При определении расходов газа на нужды пище приготовления процент охвата газом 100 %.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принят равным 100 м3/год на человека.

Расширяется доля использования  сетевого газа для применения в качестве единого энергоносителя при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью;

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пище приготовление предусматривается электрическое. Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме, существующая схема газоснабжения максимально используется.

Газ высокого и среднего давления подается в ГРП, на предприятия, в котельные. Газ низкого давления используется для подачи в жилые здания, мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Развитие сети газопроводов с охватом территории нового строительства в южном планировочном районе потребует прокладки (отвода) газопровода высокого давления по вновь проектируемым улицам, а также строительства новых ГРП.

Трубы для сетей газоснабжения принимаются групп «В» и «Г» из спокойной малоуглеродистой стали. Наряду со стальными трубами к применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии.  Для газопроводов низкого и среднего давления – трубы типа С – средний, для газопроводов высокого давления П категории – трубы типа Т – тяжелые.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89. Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура. Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании). Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства.

2.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов  сельского поселения Кубань Гулькевичского района являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения в п. Кубань, п. Советский, п. Новоивановский, п. Урожайный, п. Мирный, п. Дальний, п. Подлесный и п. Трудовой централизованная. Источниками водоснабжения являются подземные воды, подаваемые в сеть без дополнительной очистки. Наблюдается высокая степень износа сетей и объектов водоснабжения.

Система водоснабжения п. Кубань  включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор, расположенный в юго-восточной части населенного пункта, который состоит из двух скважин производительностью по 35 м3/ч, двух водонапорных башен, резервуара для хранения воды и насосной станции производительностью 35 м3/ч;

– противопожарного резервуара, расположенного по ул. Спортивная;

– скважины производительностью 4 м3/ч, расположенной по ул. Набережная;

– локального водозаборного сооружения расположенного севернее населённого пункта состоящего из скважины производительностью 16 м3/ч и водонапорной башни;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из стали, чугуна и асбестоцемента диаметрами 32-200 мм.

Система водоснабжения п. Советский включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор, расположенный в южной части населенного пункта по ул. Южная, который состоит из двух скважин производительностью по 16 м3/ч, водонапорной башни, резервуара для хранения воды и насосной станции производительностью 16 м3/ч;

– хозяйственно-питьевой водозабор, расположенный северо-западнее населённого пункта, который состоит из скважины производительностью 16 м3/ч, водонапорной башни и насосной станции производительностью 16 м3/ч;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из стали, чугуна и асбестоцемента диаметрами 32-100 мм.

Система водоснабжения п. Новоивановский включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор расположенный северо-западнее населенного пункта, который состоит из скважины и водонапорной башни, расположенных западнее свинотоварной фермы №4, а также двух водонапорных башен, скважины и насосной станции расположенных севернее молочно-товарной фермы №4;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из стали, чугуна и асбестоцемента диаметрами 20-150 мм.

Система водоснабжения п. Урожайный включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор расположенный севернее населенного пункта по ул. Шоссейная, который состоит из двух скважин производительностью 10 м3/ч и 20 м3/ч, водонапорной башни, резервуара для хранения воды и насосной станции;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из стали и асбестоцемента диаметрами 32-100 мм.

Система водоснабжения п. Мирный включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор снабжающий водой п. Мирный и п. Трудовой, расположенный в 100 метрах западнее ул. Красная, который состоит из скважины производительностью 16 м3/ч с установленным водоподъёмным оборудованием ЭЦВ 6-16-140, двух водонапорных башен и насосной станции;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из стали, асбестоцемента и полиэтилена диаметрами 32-100 мм.

Система водоснабжения п. Дальний включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор, расположенный юго-западнее населенного пункта в районе зернохранилища, состоящий из двух скважин производительностью 14 м3/ч и водонапорной башни;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из стали, асбестоцемента и чугуна диаметрами 25-100 мм.

Система водоснабжения п. Подлесный  включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор расположенный северо-восточнее населенного пункта на расстоянии 2 км на территории государственного опытного лесоохотничьего хозяйства "Кубань-охота", который состоит из скважины и водонапорной башни. Обеспечение оптимального гидравлического режима в системе водоснабжения осуществляется водонапорной башней объёмом 36 м3 установленной севернее населённого пункта;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из полиэтилена диаметром 60 мм.

Система водоснабжения п. Трудовой включает в себя:

– хозяйственно-питьевой водозабор расположенный севернее населенного пункта, который состоит из скважины производительностью 16 м3/ч и водонапорной башни размещённой в северной части населённого пункта. Севернее населённого пункта размещен индивидуальный водозабор не питающий общую сеть состоящий из скважины производительностью 10 м3/ч. Сети водоснабжения п. Трудовой объединены с сетями п. Мирный перемычкой из асбестоцементной трубы диаметром 100 мм;

– хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из полиэтилена диаметром 32-100 мм.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения Кубань, выявлено:

– источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, лучший состав в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого водоснабжения;

– в населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

– недостаточная закольцованность сетей и высокий эксплуатационный  износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования снижает надёжность всей системы водоснабжения.

Насосные станции и водопроводные сети поселения имеют высокий процент износа, оборудование насосных станций морально и физически устарело. Управление насосными агрегатами осуществляется вручную, что провоцирует возникновение гидравлических ударов, рост аварийности водопроводных сетей, приводит к отсутствию необходимого напора в точках потребления. Подающие и распределительные трубопроводы введены в эксплуатацию 25-30 лет тому назад. Трубопроводы выполнены, в основном, из стальных труб, имеют недостаточную пропускную способность и высокую аварийность (уровень аварийных ситуаций, по данным  эксплуатирующей организации превысил 35%), что приводит к снижению надежности подачи воды потребителям. По территории сельского поселения Кубань проложены инженерные коммуникации, носящие как транзитный характер, так и обеспечивающие сельское поселение Кубань и производственные зоны.

Сведения по системе современного состояния инженерного обеспечения по населенным пунктам приведены согласно исходным данным, предоставленным Муниципальным заказчиком.

При этом оборудование достаточно изношено (в среднем – до 89%), долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения питьевых вод в неудовлетворительном состоянии. Состояние зон санитарной охраны – не удовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается как не удовлетворительная. Качество воды не соответствует ГОСТ.

Данную систему водоснабжения нельзя характеризовать как устойчивую и как систему перспективного водоснабжения сельского поселения, несмотря на то, что в настоящее время задействовано чуть более половины расчетной мощности сооружений.

Основными потребителями являются жители населенных пунктов, сельскохозяйственные комплексы и коммунальные предприятия.

Сельское поселение Кубань имеет централизованную систему водоснабжения. Основными расходами воды являются хозяйственно–питьевые нужды населения, поливка зеленых насаждений, водопой скота и птицы. В поселении централизованная система водоснабжения имеется везде, в том числе в качестве источников водоснабжения используются водозаборные колонки.

Необходимо предусмотреть разработку программы обеспечения сельского поселения Кубань централизованной системой водоснабжения для обеспечения контроля качества воды, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

В системе водоснабжения на период до 2030 года намечается организация объединенной системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и коммунально-производственного водопровода, где обязательно использование только очищенных вод.

Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений. Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энергосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.

Решение проблемы обеспечения населения сельского поселения Кубань качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

- организация системы водоснабжения в ряде поселений, где отсутствует централизованное водоснабжение;

- совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

- реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

- охрана источников питьевого водоснабжения.

Ориентировочно п. 7. Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» от 23.05.2006 года № 306 при выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

а) в отношении холодного водоснабжения:

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

для полива земельного участка - куб. метр на 1 кв. метр земельного участка;

для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных - куб. метр на 1 голову такого животного.

7. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или норматив потребления горячей воды на общедомовые нужды при наличии данных по коллективным (общедомовым) приборам учета (куб. метр в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) определяется по следующей формуле:

, где: - средний фактический расход холодной (горячей) воды на вводе в многоквартирный дом (куб. м в месяц на 1 человека), определяемый в соответствии с формулой 7; L - количество этажей в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив; - доля нормативных технологических потерь холодной (горячей) воды во внутридомовых инженерных системах в величине среднего фактического расхода холодной (горячей) воды на вводе в многоквартирный дом; 0,0903 - расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 человека); K - численность проживающих жителей в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив; - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).

Для сельского поселения Кубань с численностью более 0,5 тыс. чел. предлагается организовать схему централизованного водоснабжения с вводом водопровода в дома; удельную норму водопотребления предлагается принять равной 160 л/сутки на одного жителя.

Расчет потерь согласно Приказу Минстроя России от 17.10.2014 N 640/пр "Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке". Процент расходов и потерь воды при транспортировке (процент расхода воды при транспортировке) (отношение объема расходов и потерь воды при транспортировке в централизованных системах горячего водоснабжения, холодного водоснабжения к объемам воды, поданной в водопроводную сеть) рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения), и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения):

, где - процент расходов и потерь воды при транспортировке; - объем воды, поданной в водопроводную сеть; - объем отпуска воды. Получаем расчет: Пнрт = (593,35-300,5)/593,35*100 = 49,3.

Процент расходов воды при транспортировке воды рассчитывается как отношение объема расходов воды к объему поданной воды в процентах:

, где - процент расходов воды при транспортировке воды; - объем расходов воды при транспортировке воды - объем воды, поданной в сеть.

Получаем расчет: Псн = 623,01/593,35 = 1,05.

Коммерческие потери составят: 89,09 (15 % неучтенные) +0,59335 = 89,68335 м3

Контроль качества ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии с СанПиН. Периодичность отбора проб бактериологический и химический анализы – 1 раз в квартал. Радиологический анализ воды производят 1 раз в год. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории предприятий и жилой застройки, принадлежащих Администрации сельского поселения Кубань. Источником водоснабжения сельского поселения Кубань является центральный водопровод. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.12.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям цветности, окисляемости перманганатной, сухого остатка. Станций водоподготовки не имеется. Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1980 годах, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Рисунок 2. Характеристика текущего, перспективного водопотребления и производительности оборудования основных систем водоснабжения

Из диаграммы следует, что существующая сеть водоснабжения сельского поселения Кубань, пропускная способность магистральных водоводов практически соответствует фактической подачи воды. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит подачи воды – наблюдается снижение расчетного нормативного давления.

Водоснабжение селитебной и производственной зоны предусматривается от существующих водопроводных сооружений, намечается их реконструкция на 1 очередь – замена насосных агрегатов, диспетчеризация насосных станций, замена трубопроводов и арматуры в насосных станциях. Система водоснабжения поселения является объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая, тупиковые отводы не более 200 м. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Существующая схема водоснабжения поселения максимально используется. Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей: магистральных водоводов.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с существующей сетью.

Основные мероприятия по развитию и по повышению надежности системы водоснабжения следующие:

1) Строительство (бурение) дополнительных артезианских скважин;

2) Реконструкция ВЗУ;

3) Реконструкция подающих водоводов;

4) Реконструкция разводящих водопроводных сетей;

5) Проектирование и строительство водопроводных сетей на проектируемой застройке.

Техническое состояние систем

Таблица 10. Износ элементов сетей водоснабжения

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Водозаборы | 58,19 |
| Водоводы | 90,27 |
| Водопроводные сети | 107,98 |
| Насосное оборудование | 90,5 |

2.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения

Сельское поселение Кубань Гулькевичского района оснащено комбинированной системой водоотведения (децентрализованная и централизованная). Централизованная система имеется только в п. Кубань.

Сброс сточных вод осуществляется по самотечным коллекторам на канализационные насосные станции, размещённые в северной части населённого пункта КНС №1 производительностью 43,5 м3/ч и КНС. Обе КНС перекачивают стоки на канализационные очистные сооружения (КОС) введенные в эксплуатацию в 1986 году согласно рабочему проекту, разработанному государственным проектным институтом «КУБАНЬГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ».

Проектная мощность КОС - 255,6 тыс. м3/год, 700 м3/сутки, а фактическая мощность 209,8 тыс. м3/год, 575 м3/сутки. КОС расположены в 900 метрах севернее п. Кубань  и в 400 метрах западнее п. Подлесный. Основная часть п. Кубань удалённая от магистральных коллекторов и все остальные населённые пункты сельского поселения канализуется по децентрализованной схеме водоотведения, сброс сточных вод осуществляется на рельеф и в выгребные ямы.

Вывоз сточных вод из выгребных ям осуществляется ассенизаторскими машинами со сбросом в приёмную камеру на очистных сооружениях.

Технологическая схема работы очистных сооружений.

Сточная вода, пройдя при напорном поступлении приемную камеру гаситель-напора, поступает в аэротенки. Предусмотрена установка ручных решеток в блоке аэротенков и отстойников.

В аэротенках, куда подается также циркулирующий активный ил, в процессе аэрации происходит интенсивное перемешивание иловой смеси и глубокое окисление органических загрязнений.

Процесс очистки происходит в режиме проявленной аэрации при низкой нагрузке на активный ил и глубокой его минерализации.

Перемешивание иловой смеси и обогащение её кислородом обеспечивается подачей воздуха через дырчатые трубы с помощью воздуходувок типа 1 А. Иловая смесь из аэротенков проходит в отстойники, сблокированные с аэротенками. Активный ил осаждается в бункерах (по два в каждой секции), из которых перекачивается с помощью эрлифтов по иловым лоткам в начало аэротенков, причем обеспечивается независимая работа каждой секции аэротенков и отстойников. Очищенная вода после отстойника поступает в пруды-испарители расположенные на общей площадке с КОС, где дезинфицируется и утилизируется.

Большую степень износа имеют как очистные сооружения, так и коллектора и требуют капитального ремонта. В течении эксплуатационного периода реконструкция и модернизация очистных сооружений не проводилась.

Система водоотведения п. Кубань включает в себя две канализационные насосные станции, напорный и безнапорный коллекторы хозяйственно-бытовой канализации, общей протяженностью 7,1 км и канализационные очистные сооружения.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах сельского поселения Кубань, выявлено:

– п. Кубань оснащен комбинированной системой водоотведения остальные децентрализованной;

– высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;

– отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС при децентрализованной системе водоотведения;

– сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

Оборудование насосных станций, в основном, энергоемкое, вследствие высокого износа КНС автоматическое управление насосами подвержено частым сбоям, на канализационных сетях отмечаются аварийные ситуации из-за изношенности уличных смотровых колодцев.

Часть индивидуальной застройки, расположенная вблизи канализационных коллекторов, подключена к централизованной системе канализации. Значительная часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в выгреба. Наличие выгребов в черте города приводит к ухудшению качественного состава грунтовых  вод. Предусматривается разработка программы обеспечения сельского поселения Кубань централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % расхода стоков от населения.

В сеть бытовой канализации будут приниматься сточные воды жилой и общественной застройки населенного пункта, а также бытовые и загрязненные производственные стоки промышленных предприятий после их очистки на локальных очистных сооружениях до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенного пункта.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения объектов водного хозяйства в сельской местности, необходимо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому строительству систем канализации:

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

- организация комбинированных систем канализации, включая закрытые сборные и отводящие коллекторы, открытые водонепроницаемые лотки, насосные станции и простые в эксплуатации очистные сооружения, основанные на организации водных аэрируемых комплексов, в целом используемых как сборное регулирующее и очистное устройство.

Для очистки сточных вод при централизованной схеме канализации следует применять сооружения искусственной биологической очистки.

Централизованная система канализации (на I очередь) намечаются на территории сельского поселения Кубань, где будет иметь место централизованное и децентрализованное водоснабжение. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки предлагается безотлагательно построить на территории сельского поселения Кубань, производительность 130 м3/сутки.

Следует предусматривать организацию системы дождевой канализации. Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем.

Очищенную дренажную воду рационально применять в оборотной системе предприятий, очищая их на локальных очистных сооружениях (ЛОС) предприятия. Содержание некоторых веществ воды превышает допустимый уровень, поэтому необходима предварительная обработка дренажной воды, в частности, применение технологий с использование комплексонов для растворения отложений. Используя реагенты (выпускаемые отечественной промышленностью и имеющие гигиенические сертификаты для применения в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользовании) рекомендуется вести эксплуатацию водооборотных систем.

В настоящее время сельское поселение Кубань имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачено около 27 % территории жилой застройки. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки на территории сельского поселения Кубань со строительством узла механического осадка. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения Кубань необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

Рисунок 3. Характеристика перспективного водоотведения и производительности оборудования основных систем водоотведения поселения

2.5 Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

Поселок Кубань

Система теплоснабжения п. Кубань централизованная.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается многоквартирная жилая и общественная застройка.

Источником централизованного теплоснабжения является одна котельная:

Котельная №43, расположенная по адресу: ул. Спортивная, д.2, установленной мощностью 4,09 Гкал/ч; вид топлива - природный газ; суммарная присоединённая нагрузка 2,15 Гкал/ч; температурный график 95/70 ºС.

Схема сетей теплоснабжения закрытая, четырёхтрубная. Суммарная протяженность тепловых сетей - 3,45 км. В качестве изоляционного слоя используется минеральная вата.

Способ прокладки тепловых сетей - надземный, подземный.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

Централизованным теплоснабжением охвачено порядка 15% населения.

Частный жилой сектор и общественные здания, не присоединённые к системе централизованного теплоснабжения, отапливаются от индивидуальных газовых котлов.

Анализируя существующие состояние системы теплоснабжения, выявлено следующее:

централизованное теплоснабжение малоэтажной и среднеэтажной застройки, а так же общественных и административных зданий.

оборудование котельных морально и физически устарело;

износ тепловых сетей.

Поселок Дальний

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Дальний децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются природный газ, дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено  отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

Поселок Мирный

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Мирный децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено  отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

Поселок Новоивановский

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Новоивановский децентрализованная от индивидуальных котлов, топливом являются природный газ.

Теплоснабжение детского сада выполнено от индивидуальной котельной на природном газе.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

Поселок Подлесный

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Подлесный децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

Поселок Советский

Система теплоснабжения п. Советский централизованная.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается часть многоквартирной жилой застройки.

Источником централизованного теплоснабжения являются котельная №33, расположенная по ул. Степная,  установленной мощностью 1,24 Гкал/ч; вид топлива - природный газ; суммарная присоединённая нагрузка 0,26 Гкал/ч; температурный график 95/70 ºС.

Схема сетей теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Суммарная протяженность тепловых сетей - 0,756 км. В качестве изоляционного слоя используется минеральная вата.

Способ прокладки  тепловых сетей - надземный, подземный.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Частный жилой сектор и общественные здания, не присоединённые к системе централизованного теплоснабжения,  отапливаются от индивидуальных газовых котлов. Анализируя существующие состояние системы теплоснабжения, выявлено следующее: централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки, оборудование котельных морально и физически устарело; износ тепловых сетей.

Поселок Трудовой

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Трудовой децентрализованная - от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено  отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

Поселок Урожайный

Система теплоснабжения в населенном пункте п. Урожайный децентрализованная от индивидуальных котлов, топливом являются природный газ.

Анализируя, существующие состояние системы теплоснабжения выявлено отсутствие горячего водоснабжения общественных зданий и частной застройки.

На территории сельского поселения Кубань услуги теплоснабжения в МКД оказывает филиал АИЭК Гулькевичские тепловые сети от котельных на территории сельского поселения Кубань.

Объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения: внутриквартальная тепловая трасса, обслуживаются теплоснабжающей организацией на праве аренды.

Многоэтажная и среднеэтажная застройка сельского поселения Кубань отапливается от котельных. Индивидуальная застройка имеет   теплоснабжение от автономных котлов, работающих, в основном, на газовом топливе.

Диаметр тепловых сетей от 50 до 200 мм. Единой схемы тепловых сетей в поселке не имеется. Каждая котельная имеет свою зону обслуживания, средний радиус обслуживания – 100 м, максимальная длина от котельной до объекта составляет 580 м.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пище приготовления. Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей черте населенных пунктов обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В реконструируемой (зона выборочной реконструкции) зоне общественные здания и жилые секционные здания получают тепло от модернизируемых котельных, тепловые сети имеют небольшую протяженность.

Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующей тепловой нагрузки). В существующей застройке поселения предлагается покрытие тепловых потребностей по отоплению и вентиляции для секционных зданий (вновь строящихся и сохраняемых), расположенных или прилегающих к зоне существующей застройки, осуществлять от имеющихся котельных; теплоснабжение индивидуальных зданий сохраняемых и новых – по сложившейся схеме, преимущественно от местных отопительных систем.

В перспективе при необходимости строительства новых многоэтажных зданий (за пределами 1 очереди строительства), размещаемых вне зон влияния существующих котельных, или располагаемых на периферии поселения, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных.

В соответствии с заключением РЭК-департамент расчетный температурный график отпуска тепла в систему горячего водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.2496-09 средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем ЦГВ, принимается в размере 60 0С.

2.6 Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения. На основании данных Доклада «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2007 г.» территория, на которой расположено сельское поселение Кубань,  относится к  выборочно-благополучной зоне загрязнения почвенного покрова, с редкими моноэлементными эколого-геохимическими аномалиями с превышением ПДК содержания тяжелых металлов и мышьяка. Приоритетные экологические проблемы почвенного покрова связаны с сельскохозяйственной специализацией сельского поселения, это - высокая распаханность (62% земель сельхозназначения и 76% всей территории), пестицидная нагрузка, высокая нагрузка на окружающую среду со стороны животноводческой отрасли. Из процессов деградации почв развита дефляция (89,4% почв - дефляционноопасные). Мощным фактором дефляции является также скорость ветра, повторяемость сильных ветров в Гулькевичском районе - 20-30 дней в году. Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения Кубань и населенных пунктов связано также со строительными работами, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.  Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов. На территории сельского поселения нет  санкционированных мест захоронения отходов, в связи с чем, существует угроза захламления территории, образования несанкционированных свалок, что приводит к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод. Бытовые отходы сельского поселения Кубань включают: твердые бытовые отходы (домовой мусор), ТКО; смет при уборке территорий с усовершенствованным покрытием; нетоксичные инертные отходы производственных и коммунальных  предприятий; специфические отходы, подлежащие учету; жидкие бытовые отходы зданий неканализованной застройки. Санитарной очисткой и уборкой поселка занимается уполномоченная организация. Предприятие осуществляет вывоз отходов на основании договоров с организациями и платы за вывоз отходов от населения. На территории сельского поселения организована планово-регулярная система сбора, вывоза и обезвреживания отходов.

Для сбора ТКО унитарным способом применяют: систему с несменяемыми контейнерами, имеется список контейнеров для ТКО с указанием мест их размещения, указанием организаций и количества контейнеров, разработан график движения контейнеровоза; планово-поквартирную систему (бестарный метод), вывоз мусора производится в определенное время, к которому население выносит мусор в организованные места сбора. Определены места сбора ТКО с указанием улицы и времени сбора отходов.

В настоящее время приняты следующие нормы накопления ТКО от населения – частный сектор – 2,0 м3 в год на 1 человека, МКД – 1,6 м3 в год на 1 человека. ТКО вывозятся от жилых зданий, от производственных предприятий и учреждений – по графику. ТКО вывозятся на место временного размещения отходов.

На территории сельского поселения организована планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка включает: подметание, мойку и полив территорий общественного пользования, уборку зеленых зон. Зимняя уборка  предусматривает: очистку городских подъездов, проходов, остановок общественного транспорта от снега и льда, вывоз снега за пределы поселения (специальные снегосвалки отсутствуют); устранение скользкости поверхности проезжей части дорог, тротуаров. Производственные отходы учитываются и размещаются в соответствии с нормативами отраслевых ведомств. В настоящее время во всем мире признано, что тотальное захоронение (сложившаяся в основном ситуация в России) и сжигание отходов – тупиковые технологии.

Так как требуют очень больших финансовых затрат, а экологическая эффективность этих методов крайне низка. Хотя претерпели значительные изменения. В настоящее время в передовых западных стратегии в области экологии направлены на: уменьшение количества образующихся отходов за счет использования высокотехнологичных материалов с высоким коэффициентом утилизации; развитие методов их утилизации и снижение потока захороняемых отходов, в том числе, за счет создания таких условий, при которых захоронение отходов становится экономически невыгодным.

Зарубежный опыт однозначно свидетельствует: повторная переработка приносит

большую прибыль. При переработке таких типов мусора как, например, упаковочные материалы, стекло, бумага, стальные банки, некоторые виды пластика.

Основной проблемой в переработке вторичного сырья является не отсутствие технологий переработки – современные технологии позволяют переработать до 90 % от общего количества отходов – а отделение вторичного сырья от остального мусора (и разделение различных компонент вторичного сырья). Существует множество технологий, позволяющих разделять отходы и вторичное сырье. Самая дорогая и сложная из них – извлечение вторичного сырья из уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях. Более простые технологии извлечения тех или иных компонент из потока ТКО могут и  должны применяться, например, обогащение ТКО с целью повышения его энергетической ценности и устранения нежелательных элементов перед мусоросжиганием. Более прогрессивные технологии извлечения вторичного сырья подразумевают ту или иную форму участия общественности – организацию центров по сбору вторичного сырья или его покупки у населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью специальных контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на бытовом уровне.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов: Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой). Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м³ на 1 человека в год (440 кг/чел/год). Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м³) на 1 человека в год. Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м³) с 1 м² усовершенствованных покрытий. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику для всех населенных пунктов. В год на свалке сельского поселения Кубань размещается и захороняется: население – 80%-85%, юридические лица и ИП 15%-20%, для расчетов принимается соотношение население – 80 % и юридические лица и ИП – 20 %. Неучтенные объемы принимаются в размере 2% от объемов отходов, производимых населением. Общий объем строительных отходов в среднем по краснодарскому краю составляет 15%-25% от объема ТКО, производимого населением. В данном случае принимается величина 20% от расчетного суммарного объема ТКО, производимого населением сельского поселения Кубань.

Потребители. Потребителями данной услуги являются население – проживающие в многоквартирных домах (население МЖФ), население ЧС, юридические лица и ИП, территория муниципального образования, объекты ремонта, реконструкция и нового строительства.

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

Существующее положение в области сбора, транспортировки и размещения отходов обусловлено следующими причинами: на территории района нет полигонов ТКО. Перечень мероприятий федеральной целевой программы «Отходы» предусматривает решение проблемы утилизации промышленных отходов и осадков, однако финансовые средства на ее выполнение не выделяются. Решение вышеуказанных проблем требует больших финансовых затрат, оно затруднено отсутствием необходимого объема финансовых средств в районном бюджете и в бюджетах поселений.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Анализ социально-экономического развития сельского поселения Кубань Гулькевичского района

Экономическая база развития сельского поселения Кубань Гулькевичского района исторически складывалась, как результат взаимодействия внутренней (внутрипоселковой) инфраструктурной производственной базы с градообразующей базой развития соседнего поселения в соответствии с развитием территориального положениями. К основной функции, с течением времени прибавлялись вспомогательные и сопутствующие функции и соответствующие им производственные структуры (электрические, энергетические, строительные, социально-сервисные, организационные, управленческие).

Являясь административным и организационно-хозяйственным центром сельского поселения, поселок Кубань приобрел (и до сих пор выполняет) дополнительные функции одного из опорных центров в деле обеспечения условий сельскохозяйственного производства, землеустройства, коммунального хозяйства, транспорта, инженерных систем и благоустройства.

Наличие внутрипоселковой экономической базы и вполне определенных базисных функций обеспечивает стабильность условий развития поселка, его автономность.

Опорный план поселения фиксирует состояние системы зонирования, функционально-планировочной структуры, объемно-пространственной композиции и имеющиеся проблемные ситуации.

Опорный план поселения отражает, по существу, результат более чем векового его развития, оставившего свои следы в особенностях размещения промышленности, элементов селитебной и рекреационной зон, в решениях транспортной и инженерных систем, в благоустройстве территории, формировании рекреационной среды и системы обслуживания.

По признаку землеустройства (территориального обеспечения) поселение развивается в условиях территориального дефицита, так как его поселковая черта давно не корректировалась. В настоящее время свободные территории в массовом порядке практически почти все застроены и начинает приобретать актуальность территориальная проблема. Система зонирования территории поселения выражена недостаточно полно. Если четко проявилось функциональное зонирование, то признаки строительного и режимно - регламентного зонирования  не выявились непосредственно. Функциональное зонирование представлено территориями производственной зоны, селитебной и рекреационной.

Производственная зона формируется по принципу связи с узлом железной дороги. На территории узла размещены экипировочное хозяйство, складское хозяйство, грузовой двор, энергетическая подстанция, база «МУП Водоканал», автобаза, РСУ, торговая база.

В планировочной структуре поселения имеют место как положительные, так и отрицательные признаки.

К числу положительных качеств можно отнести компактность общего пятна селитебной зоны, четкое соединение ее с основной северной производственной зоной посредством прямолинейных продольных магистралей, размещение общепоселкового центра в радиусе возможной пешеходной доступности его со всех направлений селитебного ареала (исключая только периферию южного направления).

К числу отрицательных свойств относятся некоторого рода архаичность принципа структурного построения общепоселкового центра,  заключающегося в стремлении к размещению общественных учреждений, сервисных комплексов, мест  общения непосредственно на транспортной магистрали, пропускающей основной поток местного транспортного транзита. В настоящее время, в связи с резким возрастанием процента автомобилизации населения, а также сферы производства и обслуживания данного вида, принцип вступает в противоречия с нормами безопасности движения и экологии. При этом ограничивается (или становится невозможным) развитие социальной функции центра, формального и неформального общения, утрачивается наиболее важное для центра – понятие «защищенной общественной среды».

Социально-экономическая база развития сельского поселения Кубань исторически сложилась, как автономная, представленная комплексом предприятий сельского подчинения, связанными с отраслью сельского хозяйства, системой организационно-хозяйственного и административного управления общерайонного уровня. За последние десятилетия к основному, автономному (стабилизировавшемуся) ядру экономической базы примкнули дополнительные функции, связанные с функциональным взаимодействием систем расселения и трудового тяготения.

Документы территориального планирования учитывают сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся социально-экономической базы, установившихся «маятниковых» миграций по трудовому и культурно-бытовому признакам. Это создаст новые условия и предпосылки для дальнейшего развития поселения, привлечения инвестиций в сферу производства, улучшение условий расселения населения.

Население

Учитывая сложившуюся с 1996 года депопуляцию в демографической структуре населения, медленный темп ее преодоления и, вместе с тем, запланированные уровни экономического развития в рамках плана  реструктуризации промышленности и развития межрегионального индустриального комплекса в особой экономической зоне, предопределяющие активный приток мигрантов, прогнозируемый рост численности населения на обозримую перспективу, несомненно будет иметь несколько замедленный характер.

Система зонирования. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории поселения представлено селитебной зоной, производственной и рекреационной.

В состав селитебной зоны входят подзоны: административного центра, территории размещения жилищного строительства, внутренняя сеть улиц и площадей, сеть объектов обслуживания, размещаемых на озеленяемых участках (школы, детские дошкольные учреждения, больница, средние специальные учебные заведения, центры внешкольной деятельности).

Зона административного центра рассматривается как территория преимущественного размещения учреждений и сервисных предприятий общепоселкового пользования. Она же является зоной особого архитектурного контроля, представляя собой архитектурный ансамбль, формируемый по принципу гармоничного сочетания исторически сложившихся комплексов застройки с новыми комплексами.

Рекреационная зона

В состав рекреационной зоны входит система озеленения поселения, участки спортивных сооружений и устройств, реабилитационные оздоровительные учреждения и центры. Рекреационная зона поселения формируется в тесном взаимодействии с элементами экологического каркаса.

Строительное зонирование

По признаку строительного зонирования в составе функциональной селитебной зоны выделяются зоны: выборочной реконструкции в границах общепоселкового центра, зона размещения среднеэтажной (2-3 этажа) секционной застройки и зона малоэтажной усадебной застройки с приусадебными участками.

Регламентно-режимное зонирование

По признаку регламентно-режимного зонирования выделяются зоны водоохраны (в соответствии с нормами Водного кодекса), зоны охраны памятников истории и культуры, зоны распространения ингредиентов и суммаций санитарной вредности с концентрацией выше ПДК от объектов их выброса с установлением режима запрещения на их территории нового жилищного строительства. В процессе градостроительного освоения территории необходимо также учитывать типы временных режимных зон от объектов-источников выброса вредных ингредиентов, намеченных к ликвидации (или к выносу на другую площадку), но еще временно существующих на своих местах.

В зонах охраны археологического (культурного) слоя имеют место 2 типа охранного регламента и соответствующие им охранные зоны: 1) зона строгого археологического надзора и 2) зона археологических наблюдений (выделены на схеме планировочных ограничений).

Система расселения

Территориально зоны расселения последовательно следуют одна за другой в едином направлении, что дает предпосылки к поточному, последовательному размещению элементов обслуживающей и инженерной инфраструктуры.

Система социального сервиса

Проектное решение предусматривает преобразование (в рамках рыночной экономики) моноцентрической (одноцентровой) системы социального сервиса в полицентрическую, двух ступенчатую, что соответствует территориально развитому ареалу расселения и наличию трудно преодолеваемых планировочных рубежей (реки, широкие речные долины), функционально обособляющих жилые комплексы. Первичное обслуживание намечается осуществлять внутри микрорайонных образований. Периодический спрос реализуется в административном центре и эпизодически возникающие запросы (а также редко – периодические), естественно, адресуются к опорному центру межселенного обслуживания.

В структуре микрорайонных образований выделяются территориальные зоны для преимущественного размещения предприятий первичного обслуживания населения (на свободных участках и в зоне выборочной реконструкции). Радиусы доступности микрорайонных центров не выходят за пределы возможности пешеходных передвижений. Планировочная структура административного центра формируется с учетом современного принципа создания главных пешеходных улиц, обеспеченных с фланга транспортными дублерами и элементами паркинг.

Схема планировочных и эколого-средовых ограничений

На территории поселения имеют место следующие типы планировочных

ограничений, регулирующих размещение строительства и определяющих возможность проведения реконструкции с заменой одноэтажного строительного фонда на капитальный фонд, многоэтажный. Ограничения по фактору высокого уровня стояния грунтовых вод (выше 2 м от поверхности земли).

Высокое стояние грунтовых вод, как ограничение на размещение капитального строительства на данной территории является фактором, удорожающим строительство на величину затрат по реализации дренажно-осушительных работ, на устройство гидроизолирующих слоев на основаниях и фундаментах. Отказ от инвестиций, направленных на понижение уровня подтопления грунтовыми водами, равносилен отказу устройства необходимых подвальных помещений в жилищном и промышленном строительстве.

Ограничения по фактору охраны археологического (культурного) слоя имеют место по всей западной части территории поселения (зона археологических наблюдений) и особенно выделяется небольшой участок с выявленными памятниками доисторических ценностей на крайней периферии северной части поселения (зона строгого археологического надзора).

Режим регламентных ограничений в зоне археологических наблюдений, касается необходимости инструктажа производителей земляных работ по признакам опознавания объектов археологического наследия и немедленного оповещения о фактах находки служб. Проведение земляных работ в зоне археологического надзора должно вестись под надзором специалистов службы.

В числе ограничивающих факторов рассматриваются также эколого-средовые ограничения, относящиеся, главным образом, к условиям размещения жилищного строительства, школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-оздоровительных комплексов. К критериям эколого-средовых ограничений относятся нормы действующих СНиПа и СанПиНа, не допускающие размещения жилищного строительства и вышеназванных учреждений в санитарно-защитных зонах, в зонах дискомфортного шумового воздействия, электромагнитного и радиационного полей с напряжением выше допустимого. В условиях поселение имеет место, в основном, ингредиентные и шумовые ограничения. Электромагнитные излучения от высоковольтных линий электропередач и электроподстанций не выходят за пределы  коридоров ЛЭП и границ земельных отводов подстанций.

Схема комплексной оценки территории

Территория поселения и прилегающих территориальных участков оценивается по 5 кадастровым признакам, применительно к условиям размещения жилищного строительства. При этом планировочные ограничения могут относиться к условиям размещения нового строительства в целом (включая промышленное), а эколого-средовые ограничения регламентируют условия размещения жилищного и рекреационно-оздоровительных учреждений и устройств.

Оценочная шкала подразделяется на 5 уровней пригодности территории для градостроительного освоения:

- территории, непригодные для размещения жилищного строительства;

- ограниченно пригодные;

- пригодные;

- благоприятные (ценные);

- особо благоприятные (особо ценные).

К категории непригодных территорий относятся охраняемые (по нормам Водного кодекса) прибрежные полосы водоемов и водотоков, нормируемые санитарно-защитные зоны и участки охранных зон памятников природы,  истории и культуры, склоны рельефа с уклоном более 20%, участки катастрофического затопления и выходом шахтных вод.

К ограниченно-пригодным территориям относятся участки, используемые для строительства с дополнительными инвестициями на устранение ограничений по факторам высокого стояния грунтовых вод, водоохраны, крутых склонов рельефа от 7% до 20%.

К категории пригодных территорий относятся участки, на которые не накладываются планировочные и эколого-средовые ограничения.

Пригодные для целей жилищного строительства территории дополнительно подразделяются на «благоприятные» - расположенные в диапазоне пешеходной доступности центров обслуживания населения (или центров трудового тяготения) и «особо ценные» - территории одновременно находящиеся в пешеходной доступности как центра обслуживания, так и центра трудового тяготения.

Выбор направлений территориального развития поселения

Схема комплексной оценки территории показывает, что поселение являются закрытыми для дальнейшего территориального развития селитебной зоны. Учитывая картину планировочных ограничений и ценности окружающих территорий в регламенте будущего территориального развития поселка можно выделить этап развития на ближайшую обозримую перспективу и этап развития на более отдаленную перспективу. В создавшейся ситуации более актуальной представляется постановка вопроса не в плоскости реализации не состоявшегося генерального плана, а в аспекте принципов проектного решения генерального плана.

В этом отношении следует отметить, что действующий генеральный план не нацелен на территориальное развитие и на формирование планировочной структуры развивающегося поселения, так как в нем единственное направление развития селитебной зоны закрывалось размещением производственных объектов. Если в аспекте социально-экономического, территориального развития (в силу объективных причин) реализация отдельных положений генерального плана не состоялась, то в аспекте структурно-планировочных, композиционных решений по преобразованию, благоустройству центра, улучшению сети магистральных улиц реализация генерального плана проходит, по мере реальных инвестиций, почти в полном соответствии с проектным решением.

За прошедший период получил благоустройство и усилил архитектурную выразительность общепоселковый центр.

Система зонирования

Система зонирования территории поселения представлена четырьмя подсистемами:

- подсистемой функционального зонирования;

- подсистемой строительного зонирования;

- подсистемой регламентно-режимного зонирования;

- подсистемой зонирования по признаку земельной собственности.

Функциональное зонирование

По признаку функционального зонирования на территории поселения выделены: производственная зона,  селитебная рекреационная, санитарно-защитная.

Селитебная зона.

В ее состав входят территории жилой застройки (в том числе усадебной), участки сферы социального сервиса (школ, дошкольных детских учреждений, специальных учебных заведений, больниц, торговых предприятий, ателье и т.д.) территория жилых  улиц, площадей, участки придомового озеленения. В составе селитебной зоны выделена зона административного центра с преобладанием размещения на ее территории общественной застройки общего пользования.

По регламентному признаку в составе селитебной зоны выделяются участки запрещения нового жилищного строительства, относящиеся к зоне распространения ингредиентов и суммаций санитарной вредности с концентрацией 1 ПДК и выше от объектов промышленного выброса, а также к зонам шумового дискомфорта и электромагнитных излучений, свыше допустимых параметров. По признакам строительного зонирования выделены участки секционного (в основном 2-3 этажного) жилищного строительства и усадебного.

Селитебная зона включает в свой состав объекты социального сервиса. При этом участки школ, детских дошкольных учреждений, специальных учебных заведений, больницы особо выделены в системе зонирования. Селитебной зоне свойственно качество непрерывного территориального развития, обусловленного не только ростом численности населения, но и непрерывным увеличением нормы жилищной обеспеченности,  возрастанием уровня комфорта, что обусловливает необходимость установления территориального резерва.

Рекреационная зона.

По состоянию, на сегодняшний день, рекреационная зона, представляемая развитой системой озеленения, сетью спортивных, реабилитационно-оздоровительных, туристических учреждений и устройств практически не сложилась. Система озеленения, являющаяся основой развития рекреационной зоны, представлена небольшим декоративным сквером в центре и стадионом на периферии поселения.

Санитарно-защитная зона представлена озеленяемыми участками, исключаемыми из категории территорий селитебного освоения, на которые распространяются промышленные выбросы объектов производственной зоны, поле распространения дискомфортного шумового воздействия железной дороги (с уровнем шума более 50 децибела), газоны автомагистралей.

Строительное зонирование

Подсистема строительного зонирования в данных конкретных условиях поселения предопределяется возросшим социальным заказом на усадебное жилищное строительство (1-2 этажа) с приусадебными участками (0,05-0,08 га) и горно-геологическими ограничениями, связанными с подземными шахтными подработками в северной части поселка, влияющими на ослабление несущей способности оснований фундаментов зданий (сочетание просадочности грунтов, ограничений по фактору тектонических нарушений в грунтовых пластах с факторами трещиноватости и подъемом грунтовых вод от затопления водой закрытых шахт).

С учетом вышеназванных факторов в проекте принято соотношение типов усадебной застройки к секционной (по критерию расселения):

- 60% - усадебной;

- 40% - секционной (преимущественно 2-3 этажной).

По признаку строительного зонирования выделены территории секционной среднеэтажной   (2-3 этажа) застройки и усадебной с индивидуальными участками.

Регламентно-режимное зонирование

Подсистема регламентно-режимного зонирования представлена территориями водоохраны, зонами археологического контроля и археологического контроля и археологических наблюдений, зонами охраны памятников истории и культуры, зоной контроля и наблюдений по фактору горно-тектонических просадок грунта по линиям сдвига и взброса нижележащих горных пластов, зоной запрещения нового жилищного строительства на участках возможного распространения ингредиентов и суммаций санитарной вредности с концентрацией выше 1 ПДК с дискомфортного шумового воздействия с уровнем шума более 50 ДБ.

Зонирование территории по признаку земельной собственности

Зонирование территории по признаку земельной собственности предполагает выделение на опорном плане территорий,  находящихся в федеральной собственности, региональной муниципальной и частной.

Архитектурно-планировочная структура и объемно-пространственная                  композиция

Исторически сложившаяся планировочная структура представлена типовой сеткой узких, примерно одинаковых улиц и мелкими кварталами усадебной застройки. Таким образом, сложившаяся планировочная структура как бы, почти нормативно, соответствует логике территориально не развивающегося, замкнутого «в себе» поселения, как бы не имеющего, (не менее важных) внешних внепоселковых связей. Уже на современном этапе развития, сложившаяся структурно-планировочная модель уличной сети, основанная на абсолютном приоритете пешеходных передвижений, перестает отвечать запросам современности, связанным с ростом процента автомобилизации населения, активным развитием трудовых, культурно-бытовых рекреационных связей поселения с Гулькевичским городским поселением Шахты и в будущем с индустриальным комплексом. Вместе с тем, учитывая факт закрепления имеющейся структуры благоустройством, приватизацией земельных участков, внесение существенных изменений в планировочную структуру поселения представляется малореальным.

При этом в ограниченном количестве устанавливаются узлы выборочной реконструкции на основных магистральных направлениях,  используются свободные от застройки территории для трассировки обходных дорог для пропуска местного, а также внешнего транзита и грузовых потоков.

В целях создания дополнительных удобств и условий более эффективного функционирования общепоселкового центра в пределах его функциональной зоны предусматривается (по возможности, на перспективу) реализация современного принципа дифференцирования движения с формированием преимуществнно-пешеходной главной улицы, насыщаемой учреждениями и предприятиями сферы социального сервиса. Изменение социального заказа на типы новой жилой застройки (по сравнению с условиями 80-х годов), необходимость увеличения процента усадебного фонда, как следствие, обусловливает потребность в территориальном развитии селитебной зоны поселения в единственно-возможном южном направлении, что предрасполагает к некоторой реструктуризации системы обслуживания поселения. Существующая система сервиса-моноцентрическая (в пределах территории поселения), основанная на пешеходной доступности административного центра. Удлинение связей новых периферийных жилых образования с центром, выход за пределы удобной пешеходной доступности обусловливает  целесообразность преобразования селитебного моноцентра в полицентрическую систему с формированием микрорайонов емкостью (применительно к  условиям преобладания усадебной застройки) порядка от 3 до 5 тысяч жителей и выделению микрорайонных центров с использованием свободных участков территории. За период расчетного срока возрастут потребности и возможности развития межселенной системы обслуживания и трудового обеспечения, активизируются связи населения поселения с системой центров, что потребует организовать более приспособленные к этому транспортные связи микрорайонных образований с опорным центром и его подцентрами.

Объемно-пространственная композиция градостроительной среды поселения исторически сложилась по принципу нарушения активных пространственно-визуальных (и функциональных) связей селитебного ядра с элементами природно-ландшафтного каркаса, представленного в степной зоне долинами рек, и ландшафтными оазисами у водоемов. Тип композиционного построения поселения за короткий промежуток времени расчетного срока в целом не может быть преобразован коренным образом.

Население. Жилой фонд и расселение

Численность населения сельского поселения Кубань на 01.01.2015 года составила 6393 человек.

Анализируя материалы статической отчетности, можно сказать, что в последние годы численность населения сельского поселения Кубань постоянно снижалась.

На данный момент население сельского поселения имеет следующую возрастную структуру: моложе трудоспособного возраста – 16,9%; трудоспособное население – 59,8%; население старше трудоспособного возраста – 23,3%.

Согласно схеме территориального планирования Гулькевичского района предусматривается определение проектной жилищной обеспеченности в поселении - 25 кв.м на человека. Исходя из прогнозируемой численности населения, проектный объем жилищного фонда поселения к концу расчетного срока должен составить не менее 171,3 тыс. кв.м. В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Плотность населения предусматривается в размере не менее 15 чел./га. Таким образом, площади жилых территорий в населенных пункта запроектированы в следующих размерах:

- п. Кубань: – увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 142,7 га (рост на 7,1 га, или 5%);

– сокращение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 12,1 га

(снижение на 0,5 га, или 4%).

п. Советский: – увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 43,4 га (рост на 5 га или 13%);

– увеличение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 15,5 га (рост на 9,8 га или 172%).

п. Новоивановский:

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 91,1 га (рост на 27,5 га или 43,%).

п. Урожайный:

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 35,7 га (рост на 3,8 га или 12%);

– увеличение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 9,2 га (рост на 5,4 га или 142%).

п. Мирный:

– увеличение площади территорий индивидуальной жилой застройки до 28,1 га (рост на 1,8 га или 7%);

– сокращение площади территорий малоэтажной жилой застройки до 2,3 га (снижение на 0,8 га или 26%).

п. Дальний:

– увеличение индивидуальной жилой застройки до 14,2 га (рост на 3,4 га или 31%);

– определение перспективной малоэтажной жилой застройки площадью 0,8 га.

п. Подлесный:

– увеличение индивидуальной жилой застройки до 13,7 га (рост 1,2 га или на 10%).

п. Трудовой:

– увеличение территории индивидуальной жилой застройки до 10,9 га (рост на 3,3 га или 43%).

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения поселения комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда сельского поселения. При этом обеспеченность населения жилым фондом должна составлять не менее 25 м2/чел. общей площади, что соответствует нормативу СНиП 2.07.01.89*;

- структура, качество и технические характеристики жилья должны соответствовать спросу и потребностям населения;

- развитие малоэтажного строительства.

Предполагается жилая застройка следующих типов:

- Среднеэтажная застройка будет представлена 2-3 этажными секционными  домами. Нормативная плотность населения в этой зоне 150 чел./га. Удельный объем  фонда нового жилищного строительства по  среднеэтажной застройке будет составлять 30%.

- Усадебная застройка должна быть представлена жилыми домами на 1 семью с полным инженерным обеспечением и с участками от 6 до 8 соток. 70% нового жилищного строительства будет размещаться в усадебной застройке.

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

– развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

– развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

– увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.

Поселок Кубань

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки в восточной части населенного пункта вдоль улицы Советской, на свободных территориях, а так же на территории освободившейся за счет сноса, не действующего, кирпичного завода.  На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Новоивановский

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда, реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки в   южной части населенного пункта, на свободных территориях, так же на территории, освободившейся за счет выноса мех. цеха по ул. Южной. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Советский

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки на свободных территориях в западной и южной частях  поселка, а так же в центральной части поселка на территории, освободившейся за счет сноса свино-товарной фермы. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Подлесный

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов.

Поселок Урожайный

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки на свободных территориях в западной части  поселка. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Поселок Дальний

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов. На юго-востоке поселка зарезервированы территории поз развитие жилой застройки на перспективу.

Поселок Мирный

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов.

Поселок Трудовой

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов.

Селитебная зона на территории, свободной от застройки

Поселок Кубань

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения. Получит развитие в центральной части поселка в кварталах ограниченных  улицами Рабочая, Юбилейная, Спортивная, Южная. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы. Учитывая протяжённость населённого пункта, проектом предлагается организация дополнительных подцентров в западной и восточной частях села.

Поселок Новоивановский

Территория общественного центра компактная, сложилась в северной части поселка вдоль улицы Ленина. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы. На северо-востоке поселка зарезервирована территория под развитие зоны многофункционального назначения.

Поселок Советский

Территория общественной застройки получит развитие в южной части поселка в кварталах вдоль улицы Трудовая, на пересечении с улицами Спортивная и Южная. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Подлесный

Территория общественного центра компактная, сложилась в центральной части населенного пункта по улице Красная.

Поселок Урожайный

Общественно-деловой центры формируется на севере населенного пункта на пересечении улиц Красная и Ветеранов, и на юге поселка.  Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Дальний

Территория общественного центра компактная, сложилась в центральной части населенного пункта.  Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Мирный

Общественно-деловой центр формируется на севере населенного пункта на пересечении улиц Красная и Мира. Проектом предлагается сохранение и реконструкция существующих объектов общественной застройки, а также размещение новых в соответствии с нормативной потребностью в объектах социальной сферы.

Поселок Трудовой

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Проектом предлагается сохранение существующих объектов социальной сферы.

Формирование системы культурно-бытового обслуживания

В условиях рыночной экономики, как саморазвивающейся системы, развитие сферы социального сервиса зависит от реальной потребности населения на данные виды товаров и услуг (социального заказа), его покупательной способности (с одной стороны) и готовности предпринимателя инвестировать строительство нового сервисного предприятия, имея гарантии его защищенности от банкротства, вызванного отсутствием торгового, антрепренерского дохода (с другой стороны). Формирование системы социального сервиса на территории населенных пунктов сельского поселения имеет специфическую особенность, связанную с конкуренцией более крупной и более рентабельной, устойчивой системы обслуживания. В данном случае имеет место проявление естественного перераспределения типов товара и услуг между сервисными системами Гулькевичского городского поселения. Совершенно очевидно, что товары и услуги редкого, особого, эпизодического спроса могут найти свою реализацию, выдержать конкурентное противостояние только в центре Гулькевичского района, емкость которого соответствует потребительскому заказу сопряженного населения. Соответственно, в сервисном поле сельского поселения Кубань могут успешно функционировать предприятия, рассчитанные на реализацию товаров и услуг более частого периодического и повседневного спроса, а также учреждения, связанные с хозяйством и службами муниципалитета.

Реконструкция существующих объектов:

п. Кубань:

- детского сада №20 на 115 мест с восстановлением технического состояния здания;

- средней общеобразовательной школы №22 со спортивным залом с увеличением мощности до 795 учащихся/ и определением мощности спортзала – 288 кв.м площади пола;

- больничного корпуса с поликлиникой с увеличением мощностей до 70 коек/125 посещений в смену и размещением выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 2 автомобиля;

- зданий лаборатории с рентгеновским кабинетом и пищеблока, расположенных на территории больничного комплекса;

- летнего кинотеатра;

- гостиницы с увеличением мощности до 40 мест;

- часовни.

п. Советский:

- детского сада на 75 мест (незавершенное строительство);

- недействующей столовой с определением мощности 50 мест;

- административного здания. Кроме того, предполагается реконструкция с изменением функционального назначения здания  недействующей бани в магазин мощностью 100 кв.м торговой площади.

п. Новоивановский:

– детского сада с восстановлением технического состояния здания и увеличением

мощности до 50 мест;

- сельского дома культуры с увеличением мощности до 330 мест и библиотеки.

п. Урожайный:

- дома культуры с увеличением мощности до 280 мест и размещением почтового отделения и узла связи;

- недействующей столовой с изменением функционального назначения в пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест и кафе на 30 мест.

п. Мирный:

- здание клуба с библиотекой и магазинами с размещением фельдшерско-акушерского пункта.

п. Дальний:

- здание клуба с размещением детского сада на 30 мест.

п. Подлесный:

- недействующего магазина с восстановлением технического состояния здания  определением мощности 50 кв.м торговой площади.

Строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью:

п. Кубань:

- детского сада на 120 мест;

- спортивного зала на 288 кв.м площади пола;

- спортивной площадки;

- двух магазинов по 100 кв.м торговой площади, в одном из которых предполагается размещение отделения сберегательного банка на 2 операционных места;

- пункта бытового обслуживания на 30 рабочих мест с баней на 20 мест, прачечной на 410 кг белья в смену и пунктом приема химчистки.

п. Советский:

– клуба на 360 мест с библиотекой на 7,2 тыс. единиц хранения и спортивным

залом на 162 м2 площади пола;

- спортивной площадки;

- фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 190 кв.м площади пола.

п. Новоивановский:

- спортивного зала на 162 кв.м площади пола;

- спортивной площадки;

- пункты бытового обслуживания на 8 рабочих мест с кафе на 45 мест и магазином на 15 кв.м торговой площади.

п. Урожайный:

- начальной школы на 40 учащихся с детским садом на 65 мест и спортивным залом на 162 кв.м площади пола;

- спортивной площадки;

- фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 90 кв.м торговой площади.

п. Мирный:

- начальной школы на 45 учащихся и детского сада на 25 мест;

- пункта бытового обслуживания на 4 рабочих мест с магазином на 35кв.м торговой площади.

п. Дальний:

- фельдшерско-акушерского пункта с пунктом бытового обслуживания на 2 рабочих места и магазином на 30 кв.м торговой площади.

В населенных пунктах Трудовой и Подлесный строительство объектов социально-бытового назначения не предусмотрено.

Проектное решение

Как выше отмечалось, сельское поселение Кубань обладает исторически сложившейся структурой обслуживания, адаптированной к конкретным особенностям поселения.

Поселок Кубань является административным центром сельского поселения. В этом качестве он должен бы обеспечивать сопряженное население района рядом услуг, в частности услугами здравоохранения, культуры и торговли.

п. Кубань, реконструкция:

1 очередь: детского сада № 20 на 115 мест с восстановлением технического состояния здания;

– больничного корпуса с поликлиникой с увеличением мощностей до 70 коек/125 посещений в смену и размещением выдвижного пункта скорой медицинской помощи на 2 автомобиля; зданий лаборатории с рентгеновским кабинетом и пищеблока, расположенных на территории больничного комплекса;

– летнего кинотеатра;

– гостиницы с увеличением мощности до 40 мест.

– расчетный срок:

– средней общеобразовательной школы № 22 со спортивным залом с увеличением мощности до 795 учащихся/ и определением мощности спортзала – 288 кв.м площади пола;

– часовни.

Строительство, 1 очередь:

– спортивной площадки;

– магазина на 100 кв.м торговой площади с отделением сберегательного банка на 2 операционных места.

– расчетный срок:

– детского сада на 120 мест;

– спортивного зала на 288 кв.м площади пола;

– двух магазинов по 100 кв.м торговой площади, в одном из которых предполагается размещение отделения сберегательного банка на 2 операционных места;

– пункта бытового обслуживания на 30 рабочих мест с баней на 20 мест, прачечной на 410 кг белья в смену и пунктом приема химчистки.

п. Советский, реконструкция 1 очередь:

– детского сада на 75 мест (незавершенное строительство);

– недействующей столовой с определением мощности 50 мест;

– административного здания.

Расчетный срок:

Реконструкция с изменением функционального назначения здания  недействующей бани в магазин мощностью 100 кв.м торговой площади.

Строительство, 1 очередь:

– спортивной площадки.

Расчетный срок:

– клуба на 360 мест с библиотекой на 7,2 тыс. единиц хранения и спортивным залом на 162 кв.м площади пола;

– фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 190 кв.м площади пола.

п. Новоивановский:

Реконструкция, 1 очередь: сельского дома культуры с увеличением мощности до 330 мест и библиотеки.

Расчетный срок: детского сада с восстановлением технического состояния здания и увеличением мощности до 50 мест.

Строительство: спортивной площадки; пункты бытового обслуживания на 8 рабочих мест с кафе на 45 мест и магазином на 15 кв.м торговой площади.

Расчетный срок: спортивного зала на 162 кв.м площади пола.

п. Урожайный, реконструкция, 1 очередь: недействующей столовой с изменением функционального назначения в пункт бытового обслуживания на 5 рабочих мест и кафе на 30 мест.

Расчетный срок: дома культуры с увеличением мощности до 280 мест и размещением почтового отделения и узла связи.

Строительство, 1 очередь: начальной школы на 40 учащихся с детским садом на 65 мест и спортивным залом на 162 кв.м площади пола; спортивной площадки.

Расчетный срок: фельдшерско-акушерского пункта с магазином на 90 кв.м торговой площади.

п. Мирный, реконструкция, расчетный срок: здание клуба с библиотекой и магазинами с размещением фельдшерско-акушерского пункта.

Строительство: 1 очередь: начальной школы на 45 учащихся и детского сада на 25 мест; пункта бытового обслуживания на 4 рабочих мест с магазином на 35 кв.м торговой площади.

п. Дальний, реконструкция, 1 очередь: здание клуба с размещением детского сада на 30 мест.

Строительство: Расчетный срок: фельдшерско-акушерского пункта с пунктом бытового обслуживания на 2 рабочих места и магазином на 30 кв. м торговой площади.

п. Подлесный, реконструкция, 1 очередь: недействующего магазина с восстановлением технического состояния здания и определением мощности 50 кв. м торговой площади.

3.2	Перспектива развития территорий сельского поселения Кубань

Перспектива развития территории сельского поселения Кубань Гулькевичского района рассматривается до 2030 года в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Кубань Гулькевичского района.

Документами территориального планирования муниципального образования являются правила землепользования и застройки сельского поселения Кубань Гулькевичского района и Схема территориального планирования Гулькевичского района. Данная документация, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования.

В проекте на перспективу до 2030 года определено:

- Изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение сел сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- Современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- Вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки.

Градостроительное зонирование должно стать важным и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную политику в области землепользования и застройки.

Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.). Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны сельскохозяйственного использования,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны размещения военных объектов,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Генеральный план сельского поселения Кубань Гулькевичского района является документом, определяющим стратегию развития его градостроительных систем:

- зонирования (функционального, строительного, регламентно-режимного),

- расселения, социального сервиса, рекреации, инженерного оборудования территории, благоустройства, транспортной инфраструктуры, формирования планировочной структуры и объемно пространственной композиции, охраны окружающей среды. Являясь документом стратегического градостроительного развития и территориального планирования, генеральный план сельского поселения, вместе с тем составляет основу для последующей разработки правового документа, регулирующего территориальное развитие поселения – «Правил землепользования и застройки» его территории.

Территория поселения имеет сложившееся зонирование, генеральный план определяет дальнейшее развитие функциональных, строительных и регламентно-режимных зон по этапам – на первую очередь, расчетный срок и на дальнейшую перспективу (в качестве резервов).

Объем сноса существующего фонда для целей пробивки транспортных и инженерных коммуникаций  ограничен.

В условиях рыночной экономики расчет емкости учреждений обслуживания на 1 очередь по нормативам выполняет роль некоторого прогнозного регулятора, вероятностно обеспечивающего надежное функционирование сервисных предприятий, исключая возможность их банкротства, по фактору не востребованности предоставляемых услуг.

Конкретный набор объектов обслуживания, их емкости, кубатура и другие показатели будут определены на последующих стадиях проектирования – в составе проектов планировки и проектов застройки отдельных зон и микрорайонов.

На современном этапе поселение, как и многие другие поселения, имеет «долги» перед нормативами СНиПа по емкости ряда учреждений обслуживания. Поэтому на 1 очередь строительства намечаются объекты, погашающие «долги», а также дополнительные, предназначенные для выполнения приоритетных целей развития социальной инфраструктуры:

- обеспечения населения учреждениями местного уровня (повседневного спроса),

- обеспечение учреждениями обслуживания района нового жилищного строительства.

Ориентировочная стоимость 1 очереди строительства

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди определяется по укрупненным показателям.

Структура затрат на строительство жилых общественных зданий, инженерное

оборудование, дорожное строительство принимается по рекомендациям Справочника проектировщика «Градостроительство».

Оценка воздействий на окружающую среду

На территорию поселения оказывают воздействие как собственные объекты производственной зоны, транспортно-инженерной инфраструктуры, как непосредственные, так и опосредованные через сообщающиеся бассейны грунтовых вод, охватывающие большие территории линии тектонических нарушений в пластах горных пород.

Внешние воздействия

К категории внешних воздействий относятся воздействия объектов Гулькевичского городского поселения, гидрографической сети данного географического района.

При этом рассматриваются воздействия экологические, горно-геологические, гидравлические, гидрогеологические в аспекте ущерба для среды жизнеобеспечения населения поселения.

Проектное решение зона влияния очистных сооружений принята к озеленению без размещения рекреационных устройств.

План реализации генерального плана сельского поселения Кубань

План реализации проектных решений генерального плана сельского поселения Кубань составлен на основе технического задания на разработку его генерального плана в соответствии с основными положениями разработанного генерального плана.

1. Генеральный план поселения в неразрывной связи с утвержденным проектом Правил землепользования и застройки его территории являются правовой основой дальнейшего развития поселка, что обусловливает необходимость первоочередной разработки (после генерального плана) Правил землепользования и застройки.

2. В условиях развития рыночной экономики процесс реализации генерального плана опосредован не только традиционной дисциплиной принципов градостроительного проектирования и строительства, но и фактором инвестиционной привлекательности запроектированных объектов. Инвестиционная  привлекательность в свою очередь предопределяется защитой инвестиционных вложений от экстремальных форм банкротства. Успех реализации зависит от обоснованности принятого градостроительного решения и подкрепления его платежеспособным спросом.

Установление гарантии спроса, готовность инвестирования строительства и благоустройства данного градостроительного объекта, получение реального эффекта (в том числе эффекта в данный момент) связаны с выявлением цепочки последовательности реализации градостроительных объектов. Объектами реализации градостроительного решения в данном генеральном плане являются:

- объекты производственной зоны (производственные районы, комплексы, их транспортно-инженерная инфраструктура);

- объекты селитебной зоны (жилые микрорайоны, их обслуживающие центры, зона общепоселкового центра, их транспортно-инженерная инфраструктура);

- объекты рекреационной зоны (парки, сады, скверы, бульвары, элементы придомового озеленения, спортивные сооружения и устройства,  реабилитационные оздоровительные комплексы, центры туризма);

- объекты и элементы санитарно-защитной зоны;

- объекты системы регламентно-режимного зонирования (зоны водоохраны, зоны охраны памятников истории и культуры, зоны охраны археологического культурного слоя, зоны режима выборочной реконструкции, зоны защиты от дискомфортного шумового воздействия);

- объекты систем транспортной инфраструктуры (общепоселковые и местные транспортные магистрали, сети пешеходных улиц, жилых улиц, основных транспортных проездов, объекты паркинга и автосервиса);

- объекты систем инженерного оборудования территории (системы водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и слаботочных устройств, связи, благоустройства, инженерной подготовки территории, ливневой канализации);

- объекты системы социально-бытового сервиса (обслуживающий общепоселковый комплекс, комплексы обслуживания микрорайонных образований, сети отраслевого обслуживания).

Реализация генерального плана включает в себя, соответственно, стадию «планирования-инвестирования», стадию градостроительного проектирования (все последующие стадии детального проектирования в масштабах 1:2000, 1:500), рабочее проектирование, стадию строительства и благоустройства. Включение вышеперечисленных объектов градостроительной деятельности в  процесс реализации по стадиям предполагает их группировку по видам (типам) специализированных проектов. При этом учитывается комбинаторика возможностей раздельного и совместно-комплексного проектирования.

Так, например, проектную реализацию такого объекта как «система инженерного оборудования территории поселения» можно реализовать в едином специализированном проекте охватывая все системы в совокупности, с переходом от масштаба 1:5000 к масштабу 1:1000, с фрагментами в 1:500 масштабе и далее, также комплексно, переходить к стадии рабочего проектирования.

Можно также проектировать системы раздельно различными специализированными институтами. Но чаще всего инженерные вопросы получают свое решение в комплексе в другими задачами в проектах детального проектирования микрорайонов, производственных комплексов, центра и т.д.

Аналогично реализуется и такой объект градостроительной деятельности, как «система транспортной инфраструктуры».

В данных условиях отсутствует необходимость специально детального проектирования систем связи всех инженерных систем или связи (в детальной интерпретации) всех классов типов путей пропуска транспорта. Вопросы учета генерального решения (достигнутого в генплане) свою детализацию могут получать в комплексных проектах планировки и застройки отдельных микрорайонов, кварталов селитебной зоны, или промышленных групп в составе производственной зоны.

Учитывая условия поселения, возможности и целесообразность комбинаторной группировки объектов реализации по типам проектов, в терминах действующего градостроительного кодекса, следует определить следующие проектные стадии и виды проектов.

Архитектурно - пространственное решение территории сельского поселения Кубань приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории сельского поселения Кубань, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:  природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (река Синюха, пролегающая в широтном направлении через территорию сельского поселения, автомобильная дорога межмуниципального назначения г. Гулькевичи – с. Новоукраинское – х. Шевченко, на севере сельского поселения лесной массив и река Кубань, территории сельскохозяйственного назначения); существующие транспортные связи; сложившаяся планировочная структура населённых пунктов; наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу; недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов.

Развитие населённых пунктов планируется за счёт естественного прироста населения, создания новых производственных площадей и упорядочения существующих.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями: упорядочение планировочной структуры селитебной территории; размещение объектов общественно-делового центра; благоустройство территорий населённых пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников; обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства при размещении, переносе и реконструкции производственных объектов и инженерных сооружений (соблюдения установленных санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, сохранения растительного и почвенного покрова); размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно-планировочные решения территории сельского поселения Кубань позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей сельского поселения.

Планировочная организация территории. Поселок Кубань

Современная планировочная организация территории имеет упорядоченную сетку улиц, которая делит жилую застройку на прямоугольные кварталы в плане.

Предложенное проектное решение поселка Кубань в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Проектом предлагается продолжить формирование четкой структуры планировочных элементов, что позволит упорядочить существующую и проектируемую застройку на заданной территории. Транспортный каркас населенного пункта сформирован основными улицами: Юбилейная, Школьная, Больничная, Советской Армии. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д. Планировочная структура села предусматривает ее формирование по этапам с учетом резервов как селитебных, так и производственных территорий. Внешние транспортные связи осуществляются по автодорогам, имеющим выезд на автомобильные дороги регионального значения в направлении на город Гулькевичи, село Новоукраинское, хутор Шевченко.

Основная часть жилых территорий населенного пункта на данный момент представлена индивидуальными жилыми домами. Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки в восточной части населенного пункта вдоль улицы Советской, на свободных территориях, а так же на территории освободившейся за счет сноса, не действующего, кирпичного завода.  На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Территория общественной застройки получит развитие в центральной части поселка в кварталах ограниченных  улицами Рабочая, Юбилейная, Спортивная, Южная. Из существующих объектов проектом сохраняется: центральный дом культуры с библиотекой, кинозалом, музеем, детской школой искусств, клуб со спортивной школой, администрация сельского поселения Кубань, столовая, почта, приход храма пророка Илии. Предлагается реконструкция гостиницы с увеличением мощности до 40 мест, реконструкция средней школы № 22 и летнего кинотеатра с целью восстановления технического состояния. Проектом предусмотрено строительство по улице Юбилейная пункта бытового обслуживания с баней и прачечной, магазина и отделения сберегательного банка. Южнее улицы Советская предлагается снос недействующего кирпичного завода, и строительство на освободившейся территории спортивного зала мощностью 288 кв. м площади пола и стадиона, благоустройство территории и организация парковой зоны для отдыха населения, благоустройство набережной реки Синюха. Предлагается благоустройство существующего парка отдыха на севере населенного пункта. Наряду с развитием селитебной и общественно-деловой застройки формируется зона промышленных и коммунально-складских территорий на севере поселка. В целом проектные решения по производственным и коммунально-складским территориям сводятся к упорядочению уже сложившейся структуры данных территорий. На данный момент промышленные объекты располагаются севернее поселка Кубань и представлены территориями: Кукурузно-калибровочный завод, пивоваренный завод, мех. парк, молокозавод, колбасный цех, склад сельскохозяйственных товаров, комбикормовой завод, центральные ремотно-механические мастерский, пожарное депо. Предлагается строительство мукомольно-крупяного комплекса.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с учетом развития планировочной структуры. Проектируемая граница села  увеличивается, с учетом территорий под развитие жилой застройки на юго-востоке населенного пункта.

Поселок Новоивановский Предложенное проектное решение поселка Новоивановский в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру. Транспортный каркас представлен основными улицами Ленина, Молодежная, Степная, Кубанская. Сложившиеся транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами села.

Внешние транспортные связи осуществляются по автодорогам, имеющим выезд на автомобильные дороги регионального значения в направлении на город Гулькевичи, село Новоукраинское, хутор Шевченко.

Внешние транспортные связи осуществляются по автодорогам, имеющим выезд на автомобильные дороги регионального значения в направлении на город Гулькевичи, село Новоукраинское, хутор Шевченко.

Основная часть жилых территорий населенного пункта на данный момент представлена индивидуальными жилыми домами. Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда, реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки в южной части населенного пункта, на свободных территориях, так же на территории, освободившейся за счет выноса мех. цеха по ул. Южной. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке. Общественный центр формируется в вдоль улицы Ленина и представлен  сохраняемыми зданиями конторы и магазина,  существующий сельский дом культуры с библиотекой предлагается реконструировать с увеличением мощности 330  мест. Проектом предлагается строительство пункта бытового обслуживания с размещением при нем кафе и магазина, спортивного зала мощностью 162 кв. м площади пола, организация спортивной площадки. Предусмотрено благоустройство территорий прилегающих к общественному центру. Генеральным планом предусмотрены изменения в производственной сфере: ликвидация  мех. парка (СЗЗ 100 м), расположенного по ул. Южная, в близи существующей жилой застройки, освоение данной территории под жилье,  реконструкция территории недействующего строй. отдела под складскую территорию, реконструкция молочно-товарной фермы № 4 с уменьшением поголовья до 100 голов, с целью сокращения СЗЗ до 100 метров.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта. Проектируемая граница села  увеличивается, в северном и южном направлении с учетом развития планировочной структуры.

Поселок Советский Современная планировочная организация территории имеет упорядоченную сетку улиц, которая делит жилую застройку на прямоугольные кварталы в плане.

Предложенное проектное решение поселка Советский в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Проектом предлагается продолжить формирование четкой структуры планировочных элементов, что позволит упорядочить существующую и проектируемую застройку на заданной территории. Транспортный каркас населенного пункта сформирован основными улицами: Мира,  Трудовая, Восточная. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Основная часть жилых территорий населенного пункта на данный момент представлена индивидуальными жилыми домами. Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки на свободных территориях в западной и южной частях  поселка, а так же в центральной части поселка на территории, освободившейся за счет сноса свино-товарной фермы. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Территория общественной застройки получит развитие в южной части поселка в кварталах вдоль улицы Трудовая, на пересечении с улицей Южная. Проектом предлагается реконструкция административного здания по улице Южная с целью восстановления технического состояния, строительство магазина, организация спортивной площадки. Предлагается  строительство здания клуба со спортивным залом и библиотекой на пересечении улиц Трудовая и Садовая,  завершение строительства здания детского сада по улице Садовая, и реконструкция столовой по улице Трудовая с целью восстановления технического состояния. Предусмотрено благоустройство территорий, прилегающих к объектам общественно-делового назначения, парковой зоны в квартале, ограниченном улицами Трудовая, Садовая.

В границах населенного пункта развитие производственных территорий не предлагается. В южной части населенного пункта сохраняется мельница, расположенная по улице Трудовая, зарезервирована зона транспортной инфраструктуры, с соблюдением санитарно-защитных зон от объектов транспорта. Предлагается реконструкция территории ГУП ОПХ племзавод «Кубань» свиноводческая племенная ферма № 1, располагаемой  северо-западнее поселка Советский, часть территории предлагается реконструировать в складские территории, с целью сокращении санитарно-защитной зоны.

Проектными решениями предлагается увеличение существующей границы населённого пункта,   в северном, западном и южном направлениях с учетом развития планировочной структуры.

Поселок Подлесный. Современная планировочная организация территории имеет упорядоченную сетку улиц, которая делит кварталы жилой застройки на четкие прямоугольники в плане. Внешние транспортные связи осуществляются по автодорогам, имеющим выезд на автомобильные дороги регионального значения в направлении на город Гулькевичи, село Новоукраинское, хутор Шевченко. Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов. В поселке Подлесный  территория общественной застройки получит развитие в центральной части населенного пункта по улице Красная. Предлагается реконструкция не действующего магазина с улучшением технического состояния. Граница населенного пункта остается без изменений.

Поселок Урожайный Современная планировочная организация территории имеет упорядоченную сетку улиц, которая делит жилую застройку на прямоугольные кварталы в

плане. Предложенное проектное решение поселка Урожайный в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Транспортный каркас населенного пункта сформирован основными улицами: Шоссейная,  Заречная, Красная, Кубанская. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Основная часть жилых территорий населенного пункта на данный момент представлена индивидуальными жилыми домами. Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на свободных территориях за счет уплотнения и регенерации существующего жилищного фонда (реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов). На  расчетный срок предлагается развитие жилой застройки на свободных территориях в западной части  поселка. На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Общественно-деловой центр формируется на севере населенного пункта на пересечении улиц Красная и Ветеранов. Предлагается реконструкция Клуба с увеличением мощности до 280 мест, реконструкция здания не действующей столовой под кафе и пункт бытового обслуживания, строительство здания магазина и фельдшерско-акушерского пункта, строительство нового здания начальной школы с детским садом и спортивным залом на месте ликвидируемого ветхого здания детского сада № 22, по улице Заречная.

Проектные решения по производственным и коммунально-складским территориям сводятся к упорядочению уже сложившейся структуры данных территорий. На данный момент промышленные объекты располагаются на северо-востоке поселка Советский. Генеральным планом предлагается сохранить территорию склада ГСМ, реконструировать центральные ремонтно-механические мастерские под склады, с целью сокращения СЗЗ до 50 метров.

Проектными решениями предлагается увеличение существующей границы поселка Урожайный, в северном, западном и восточном направлениях с учетом развития планировочной структуры.

Поселок Дальний Современная планировочная организация территории имеет

упорядоченную сетку улиц, которая делит жилую застройку на прямоугольные кварталы в плане. Предложенное проектное решение поселка Дальний, в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Транспортный каркас населенного пункта сформирован основными улицами: Северная,  Мира, Ленина, Братская.

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов. На юго-востоке поселка зарезервированы территории поз развитие жилой застройки на перспективу.

В центральной части поселка предусмотрены мероприятия по развитию общественного центра:  сохранение здания столовой и магазинов, реконструкция здания сельского дома культура, с  размещением при нем детского сада на 30  мест, снос ветхого здания детского сада № 23, на месте которого предлагается строительство пункта бытового обслуживания, с фельдшерско-акушерским пунктом и магазином.

Проектные решения по производственным и коммунально-складским территориям сводятся к упорядочению уже сложившейся структуры данных территорий с соблюдением санитарных норм. На данный момент промышленные объекты располагаются западнее поселка Дальний и представлены территориями складов, зернохранилища, центральных ремонтных мастерских. Граница населенного пункта остается без изменений.

Поселок Мирный. Предложенное проектное решение поселка Мирный в своей основе  сохраняет сложившуюся компактную планировочную структуру. Транспортный каркас населенного пункта сформирован основными улицами: Красная, Мира, Юбилейная. С юга развитие населенного пункта ограничивает автомобильная дорога межмуниципального значения город Гулькевичи, село Новоукраинское, хутор Шевченко, на севере – лесной массив.

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов.

Общественно-деловой центр формируется на севере населенного пункта на пересечении улиц Красная и Мира. Проектом предлагается сохранение здания конторы ОПХ и почты, столовой,  реконструкция сельского дома культуры с размещением при нем фельдшерско-акушерского пункта, снос ветхого здания детского сада № 21, строительство начальной школы на 45 учащихся с детским садом на 25 мест, строительство пункта бытового обслуживания с магазином.

Проектом не предусмотрено развития производственных территорий в границах поселка Мирный. На юго-востоке поселка предлагается реорганизация территории мех. парка с целью сокращения влияния санитарно-защитной зоны от объекта на жилье.  Предлагается перепрофилирование части территорий молочно-товарной фермы, расположенной северо-восточнее населенного пункта, под территории коммунально-складского назначения, с целью сокращения санитарно-защитной зоны (300 м).

Граница населенного пункта остается без изменений.

Поселок Трудовой. Проектное решение поселка Трудовой в своей основе сохраняет сложившуюся  компактную планировочную структуру. Транспортный каркас населенного пункта сформирован основными улицами: Комсомольская, Луговая. С юга развитие населенного пункта ограничивает автомобильная дорога межмуниципального значения город Гулькевичи, село Новоукраинское, хутор Шевченко, на севере – лесной массив.

Проектом не предлагается значительного развития поселка. Развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция, либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов. Граница населенного пункта остается без изменений.

Сельское поселение Кубань. Сельское поселение Кубань представляет собой восемь населенных пунктов объединенные дорогами разных категорий с разным качеством покрытия. На востоке через сельское поселение проходит автодорога межмуниципального значения  на город Гулькевичи, село Новоукраинское, хутор Шевченко. На территории сельского поселения предусмотрено развитие зоны придорожного сервиса вдоль автомобильной дороги на город Гулькевичи, южнее поселка Подлесный, на северо-западе поселка Кубань при въезде в поселок Новоивановский. В северной части сельского поселения сохраняются территории государственного опытного лесоохотничьего хозяйства « Кубань – Охота».

Проектные решения по производственным и коммунально-складским территориям, в целом, сводятся к упорядочению уже сложившейся структуры данных территорий. Сохраняются производственные территории  севернее поселка Кубань: Кукурузно-калибровочный завод, пивоваренный завод, мех. парк, молокозавод, колбасный цех, склад сельскохозяйственных товаров, комбикормовой завод, центральные ремотно-механические мастерский, пожарное депо. Предлагается строительство мукомольно-крупяного комплекса. Севернее поселка Новоивановский предлагается реконструкция молочно-товарной фермы № 4 с уменьшением поголовья до 100 голов, с целью сокращения СЗЗ до 100 метров, северо-западнее поселка сохраняется свиноводческая ферма №4 мощностью 2100 голов. Предусмотрена реконструкция территории ГУП ОПХ племзавод «Кубань» свиноводческая племенная ферма № 1, располагаемой  северо-западнее поселка Советский (часть территорий, расположенных в близи жилой застройки необходимо перепрофилировать в складские территории, с целью сокращении санитарно-защитной зоны). Предлагается реконструкция молочного комплекса, расположенного северо-восточнее поселка Советский, с изменением мощности до 1200 голов. Севернее поселка Урожайный, предлагается реорганизация территории молочно-товарной фермы №2, сокращение мощности до 100 голов с целью сокращения СЗЗ, под развитие животноводства предложена территория севернее существующей фермы. Центральные ремонтные мастерские (ЦРМ), расположенные вдоль улицы Шоссейная в близи жилой застройки, предлагается вынести северо-западнее поселка, территорию существующих ЦРМ (СЗЗ 100м) реконструировать под склады (СЗЗ 50 м). Западнее поселка Дальний сохраняются территории складов, зернохранилища, центральных ремонтных мастерских, предлагается корректировка данных территорий с соблюдением санитарно-защитных зон, юго-западнее поселка Дальний сохраняется молочно-товарная ферма на 600 голов. Предлагается перепрофилирование части территорий молочно-товарной фермы, расположенной северо-восточнее поселка Мирный, под территории коммунально-складского назначения, с целью сокращения санитарно-защитной зоны (300 м), севернее поселка сохраняется склад для хранения сена. Предлагается реконструкция территории свинотоварной фермы № 5 (СЗЗ 300м), расположенной вблизи поселка Трудовой, часть территорий предлагается перепрофилировать в территории складского назначения (СЗЗ 50м).

Таким образом, архитектурно-пространственное решение сельского поселения Кубань отражает целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественно-делового центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерной и транспортной  инфраструктур.

  - Объемы коммунальных услуг до 2030 г.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг на территории  поселении отмечены следующие тенденции:

- отсутствие темпов роста по группе «бюджетно-финансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением перспективного малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Тарифы на жилищно – коммунальные услуги

Администрация Гулькевичского района проводит активную работу по ограничению роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.

Ежегодный рост тарифов явление неизбежное из-за инфляции, роста цен на основное сырье (электроэнергию, газ). Цель регулирующих органов – сделать этот рост менее болезненным для потребителей.

В первом полугодии 2014 года сохранены тарифы на уровне декабря 2013 года. Повышение тарифов на жилищно – коммунальные услуги в 2014 году пройдет только один раз с 1 июля. Установленные тарифы будут действовать на протяжении года.

В 2014 году в среднем по Краснодарскому краю предельный рост тарифов на тепловую энергию определен в размере 14,6 %, на услуги водоснабжения – 7,7 %, электроэнергию для населения – 12,07 %.

В Гулькевичском районе рост тарифов на тепловую энергию составит -  2,9 %, на горячую воду -  от 1,2 % до 1,5 %,  на холодную воду – от 2,4 % до 6,3 %.

В настоящее время проводится работа по формированию тарифов. Администрацией района проводится анализ экономической обоснованности закладываемых тарифов. Проверяются и анализируются все расходы в разрезе статей затрат, включаемых в тариф с целью недопущения перерасходов, сокращению расходов и как следствие снижение тарифов. Осуществляется контроль за выполнением предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению и соблюдению установленных предельных индексов.

Важным фактором при формировании тарифных решений на 2014 год является обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг всем жителям района. Администрацией района будут приняты все меры, чтобы не допустить роста совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2014 году свыше 12%.

Платежи за отопление будут вноситься равномерно ежемесячно из расчета 1/12, как в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, так и в домах, где они отсутствуют. Это позволит предотвратить рост платежей граждан за тепло в отопительный период и установить переходный период для адаптации населения к новым Правилам предоставления коммунальных услуг.

Сохранен  порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям района в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%.

Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций жилищно-коммунального хозяйства

Предусматривается индексация тарифов на товары (услуги) компаний инфраструктурного сектора в среднем по Российской Федерации на уровне, не превышающем величины прогнозируемой инфляции предыдущего года (декабрь к декабрю), за исключением тарифов на электроэнергию для населения в 2015 - 2017 гг., тепловую энергию в 2015 году. В целях сокращения перекрестного субсидирования тарифы на газ для потребителей, исключая население, в 2017 году предполагается индексировать с понижающим коэффициентом 0,8 от инфляции предыдущего года.

Газ

Цена на газ является одним из ключевых факторов, определяющим рост цен на электроэнергию, так как доля газа в конечной цене на электроэнергию в прогнозный период будет составлять примерно 30% с незначительными колебаниями от года к году.

Рост цен на газ транслируется в инфляцию в основном через рост стоимости электроэнергии и тепловой энергии, а также через рост стоимости других коммунальных услуг, включая оплату за газоснабжение. В текущих условиях высоких инфляционных рисков следует снизить влияние на инфляцию административного фактора, а также обеспечить сдержанный рост издержек потребителей на энергоносители.

Таким образом, в целях сдерживания роста цен на электроэнергию предлагается следующая индексация оптовых цен на газ и тарифов в распределительных газовых сетях для всех категорий потребителей (за исключением населения): в июле 2015 г. - на 7,5%, в июле 2016 г. - на 5,5%, в июле 2017 г. - на 3,6 процента.

Оптовые цены на газ для населения предполагается индексировать в июле 2015 г. - на 7,5%, в июле 2016 г. - на 5,5%, в июле 2017 г. - на 4,5% с учетом необходимости сокращения перекрестного субсидирования между населением и другими категориями потребителей.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации ставка НДПИ на газ, начиная с 1 июля 2014 г., рассчитывается с учетом темпов индексации оптовых цен на газ на внутреннем рынке, многокомпонентного состава газа, макроэкономических показателей, ценовой конъюнктуры на целевых рынках сбыта, а также показателей экономической эффективности проектов по добыче газа горючего природного.

Рост тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа в 2015 - 2017 гг. не превысит уровня оптовых цен на газ и составит в 2015 году - 7,5%, в 2016 году - 5,5%, в 2017 году - 3,6 процента.

В течение прогнозного периода будет осуществлен переход на долгосрочное (от 3 до 5 лет) регулирование тарифов на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. При этом стоимость транспортировки газа по газораспределительным сетям в 2017 году не будет превышать оптовые цены на газ. Также будет продолжена работа по поэтапной гармонизации подходов к регулированию оптовых цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для достижения равной доходности поставок газа в различные субъекты Российской Федерации.

При определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям будут учтены следующие факторы:

- покрытие выпадающих доходов регулируемых организаций от оказания услуг по технологическому присоединению (предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314);

- отказ от услуг регулируемых организаций крупных потребителей (характерно и для регулирования платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые поставщиками газа его потребителям).

Электроэнергетика

В 2014 году среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году ожидается в размере 7 - 7,2 процента.

В 2015 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут в среднем для всех категорий потребителей на 8,2 - 8,4% в среднем за год, в 2016 году - на 9 - 9,2%, в 2017 году рост цен на электроэнергию составит 8 - 8,3 процента.

Индексация тарифов для населения в 2015 - 2017 гг. будет производиться по уровню прогнозируемой инфляции предшествующего года плюс 1 процент.

Таким образом, индексация составит с 1 июля 2015 г. - 8,5%, с 1 июля 2016 г. - 6,5%, с 1 июля 2017 г. - 5,5% (без учета введения социальной нормы потребления).

Введение социальной нормы потребления будет поэтапно продолжено с учетом решений региональных органов тарифного регулирования. При этом тарифы на объемы электроэнергии сверх социальной нормы по решению региональных органов тарифного регулирования могут превышать установленные ограничения.

На 2015 - 2016 гг. прогнозируемый рост регулируемых тарифов сетевых организаций базируется на прогнозе индекса потребительских цен предыдущего года. Индексация регулируемых тарифов сетевых организаций с июля составит: в 2015 году - 7,5%, в 2016 году - 5,5%, в 2017 году - 4,5 процента.

В этих условиях для выполнения инвестиционных программ и поддержания требуемого уровня надежности и качества услуг потребуется сократить издержки. Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 511-р) предусмотрено снижение удельных инвестиционных издержек на 30%, удельных операционных издержек на 15%, а также снижение потерь не менее чем на 11% к 2017 году по сравнению с уровнем 2012 года.

Долгосрочные параметры регулирования территориальных сетевых организаций по методу доходности инвестированного капитала будут сохранены. При необходимости будут продлены сроки долгосрочного периода регулирования.

Необходимо разработать нормативные правовые акты, предусматривающие перераспределение невостребованной мощности между потребителями электрической энергии, либо ее оплату с целью оптимизации инвестиционных программ сетевых организаций.

Для ПАО "Кубаньэнерго" будут утверждены долгосрочные параметры тарифов на период 2015 - 2019 гг. (второй регуляторный период) с темпом роста регулируемой валовой выручки на уровне среднего темпа роста тарифа на услуги по передаче электроэнергии в Российской Федерации.

В отдельных субъектах Российской Федерации темп роста сетевых тарифов может отклоняться от среднероссийских значений вследствие необходимости реализации значительных инвестиционных программ. При этом будет продолжена работа по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 1144-р. Вместе с тем следует, при необходимости, повысить расценки при льготном технологическом присоединении с тем, чтобы исключить завышение количества льготных заявок на технологическое присоединение до 15 кВт. В отношении потребителей с присоединяемой мощностью свыше 150 кВт следует проработать механизмы финансирования инвестиционной составляющей и ответственности за использование заказываемой электрической мощности.

Также при тарифном регулировании на 2015 год из котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии будут исключены затраты территориальных сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя.

В прогнозный период будет продолжена работа по ограничению роста цен на передачу электроэнергии в рамках реализации утвержденного Правительством Российской Федерации Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности (от 11 ноября 2013 г. N 6732п-П9). На оптовом рынке рост цен прогнозируется на уровне: в 2015 году - 10,3 - 10,5%, в 2016 году - 10 - 10,2%, в 2017 году - 9,3 - 9,5 процента. Превышение роста цен на оптовом рынке в 2015 - 2017 гг. над уровнем инфляции в значительной мере обусловлено вводом новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора о предоставлении мощности и иные договора), а также переносом сроков их ввода от ранее запланированных.

При этом данный прогноз роста цен предполагает реализацию набора сдерживающих мер, в частности: возможность предоставления ОАО "Газпром" дисконта к регулируемой (предельной) оптовой цене на газ в 2015 году в размере 2,5%, в 2016 году - 5 процентов.

В целях усиления сдерживания цен на оптовом рынке предлагается продолжить работу в части вывода из эксплуатации старых неэффективных мощностей, а также дальнейшей оптимизации условно-постоянных издержек потребителей электрической энергии (улучшение качества прогнозирования объема отбираемой мощности, снижение требований к резервированию, решение проблемы вынужденной генерации и другое).

Кроме того, целесообразно проработать вопросы ограничения объемов и переноса сроков ввода объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии, а также мотивировать данные объекты генерации на сокращение операционных и капитальных затрат на их строительство.

Существует риск, что рассмотренные меры не смогут ограничить рост цен на оптовом рынке в пределах целевого ориентира, что потребует принятия дополнительных решений.

Коммунальные услуги

В 2015 году рост платежей граждан за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации ожидается на уровне 8,7% (за годовой период). В 2016 - 2017 гг. рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги не превысит уровня инфляции предыдущего года.

В 2014 году тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение проиндексированы на 3,9 - 4,6%, что составляет 70% от индекса потребительских цен. Эта мера наряду со снижением темпа роста тарифов на отпущенные для населения электроэнергию и газ привела к существенному замедлению роста тарифов на услуги организаций ЖКХ.

Индексацию тарифов на услуги теплоснабжения в 2015 году планируется ограничить на уровне 8,5% (в среднем за год к предыдущему году - 6,4%), в 2016 году - 5,5% (7%), в 2017 году - 4,2% (5 процентов).

Указанный рост тарифов на тепловую энергию в 2015 году в полном объеме учитывает ликвидацию перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией при комбинированной выработке, а также компенсацию теплоснабжающим организациям недополученных доходов за предыдущие периоды.

Кроме того, в сфере теплоснабжения с 2015 года предполагается внедрение нового метода регулирования, в рамках которого определяется справедливая цена тепловой энергии, поставляемой от построенного альтернативного источника теплоснабжения у потребителя (цена "альтернативной котельной"), которая устанавливается государством как предельная стоимость тепловой энергии, реализуемой потребителю.

Изменение системы ценообразования на тепловую энергию не приведет к существенному росту тарифов на услуги теплоснабжения за счет применения механизма равномерного распределения роста на переходный период до 2020 года (до 2023 года по отдельным системам теплоснабжения).

При этом в 2015 году завершится процесс назначения единых теплоснабжающих организаций, которые будут наделены обязанностью поставлять тепловую энергию потребителям с учетом требований к качеству теплоснабжения, а также правом оптимизировать систему теплоснабжения в целом в рамках взаимодействия с объектами теплового хозяйства различных собственников и участвовать в разработке схемы теплоснабжения.

В структуре затрат на услуги водоснабжения и водоотведения существенную долю занимают расходы на электроэнергию, в связи с чем превышающий инфляцию рост цен на оптовом рынке электроэнергии приведет к необходимости увеличения индексов роста тарифов на водоснабжение и водоотведения относительно инфляции для нивелирования возможной несбалансированности. Дополнительным фактором, влияющим на размер индексации тарифов на водоснабжение, является существенное снижение полезного отпуска (на 1,6% в 2015 году). Таким образом, индексы роста тарифов на водоснабжение и водоотведение составят в 2015 году - 10,5%, в 2016 году - 6%, в 2017 году - 5,1 процента.

Рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 2015 году в полном объеме учитывает компенсацию недополученных доходов за предыдущие периоды.

При этом увеличение тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения повлечет за собой увеличение роста индекса платежей граждан за коммунальные услуги выше инфляции предыдущего года на 1,2 процента.

В условиях высокой степени износа основных фондов коммунальных предприятий особое значение приобретают меры по повышению инвестиционной привлекательности и финансовой прозрачности коммунальной отрасли, которые являются приоритетом государственной политики в сфере ЖКХ. Так, в тепло-, водоснабжении и водоотведении до 2016 года будет осуществлен поэтапный переход к долгосрочному тарифному регулированию. Законодательством также закреплены следующие механизмы: учет в тарифах метода регулирования долгосрочных параметров, установленных в конкурсной документации на концессию или аренду и результатов конкурса (значений показателей надежности и качества, долгосрочных параметров, заявленных в конкурсном предложении), возмещение недополученных доходов, возникших в результате изменения долгосрочных тарифов, а также возможность заключения концессионного соглашения в частной инициативе.

Основными направлениями государственной политики на 2015 - 2017 гг. в сфере коммунального комплекса будут являться завершение перехода на долгосрочное тарифное регулирование, поэтапное внедрение новой модели рынка тепла, мониторинг функционирования принятых ранее и разработка новых норм, направленных на привлечение частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства. Приоритетным направлением также останется внедрение и организация контроля показателей качества и надежности предоставляемых потребителям коммунальных услуг с учетом мер, принимаемых по ограничению стоимости таких услуг.

Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Параметры инфляции, динамика цен производителей

Основным приоритетом тарифной политики в сфере инфраструктурных компаний на долгосрочную перспективу (2016-2030гг.) является обеспечение конкурентоспособности отечественных товаров у их потребителей, что накладывает серьезные ограничения на рост цен и тарифов, на протяжении всего прогнозного периода, начиная с 2016 года. Для ограничения роста цен и тарифов на услуги инфраструктурных компаний, включая монопольные сферы их деятельности, в прогнозный период необходимо реализовать следующие меры в области ценообразования.

1. Установить и обеспечить тарифные ограничения по учету инвестиционных затрат, стимулировать наращивание нетарифных и внебюджетных источников финансирования инвестиций.

2. Перейти на долгосрочное тарифное регулирование инфраструктурных организаций, обеспечив при этом объективную оценку капитала.

3. Обеспечить доступность подключения потребителей к инфраструктуре.

4. Внедрить показатели надежности и качества товаров и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и довести их до уровня развитых стран.

5. Ликвидировать перекрестное субсидирование и довести тарифы для отдельных категорий потребителей до экономически обоснованного уровня, отражающего себестоимость производства соответствующих товаров (услуг).

Ключевым параметром ценовой (тарифной) политики является динамика внутренних цен на газ. Правительством Российской Федерации одобрены подходы к установлению оптовых цен на газ, направленные на постепенное приближение внутренних цен к равно доходным ценам мировых рынков.

На мировых рынках газа в последние годы отмечается тенденция к падению цен, что обусловлено ростом производства СПГ и переориентацией крупнейших экспортеров СПГ с американского на европейский рынок, развитием инновационных технологий добычи сланцевого газа в США, развитием спотового рынка газа в Европе. При этом мировые цены значительно различаются по отдельным странам, однако они ниже контрактных цен поставок газа Россией. Так, спотовые цены на газ в Европе в среднем в 1,2-1,3 раза ниже контрактных цен Газпрома, цены на газ в США для промышленности ниже в 2,6-2,8 раза.

В 2015 году оптовая цена на газ без учета НДС для российских потребителей (кроме населения) при проектируемом курсе рубля может составить примерно 135 долларов США в среднем за год. По оценке, к концу 2015 года внутренние цены составят примерно 70% от равнодоходных цен поставок газа Россией на внешний рынок в европейские страны (около 200 долларов США), выйдут на равнодоходный уровень к спотовым цен на европейских рынках и практически сравняются с ценами для промышленных потребителей США. Рост цен на газ для большинства отечественных потребителей транслируется через рост цен на электроэнергию (на энергетику приходится 55% внутреннего потребления газа). Также крупным потребителем энергоносителей является коммунальное хозяйство, через которое рост цен на газ транслируется в инфляцию.

Состояние российской энергетики является важнейшим фактором, ограничивающим рост внутренних цен на газ. На электроэнергию разница между внутренними ценами и ценами в развитых странах значительно меньше, чем на газ. Так, цены на электроэнергию в 2012 году для промышленных потребителей (кроме населения) в России лишь на 35-37% ниже, чем в Европе, и практически равны ценам в США - ниже в 1-1,05 раза. С учетом проектируемого роста цен на электроэнергию в 2012 - 2015 гг. в 1,4-1,5 раза, обусловленного ростом цен на топливо, вводом новых мощностей и сетевых объектов, в 2015 году отставание внутренних цен на электроэнергию от европейских сократится до минимума - 14-17%, и вероятно заметно превысит цены для промышленности в США, что станет серьезным вызовом для конкурентоспособности российской экономики.

Учитывая это обстоятельство и высокую зависимость уровня внутренних цен на электроэнергию от цен на газ (эластичность цен на электроэнергию на розничном рынке от цен на газ постепенно снижается по мере увеличения платы за мощность за счет ввода дорогих и более эффективных мощностей и сетевой составляющей, однако к 2015 году она останется высокой и составит не менее 0,3-0,35), целесообразно применить модифицированную формулу равно доходной цены на газ, учитывающую уровень цен спотового рынка и цен в США. При этих условиях внутренние цены на газ будут ниже уровня равно доходных цен поставок российского газа на европейский рынок.

Рост цен на товары (услуги) инфраструктурных компаний для потребителей, кроме населения, в 2016 - 2030 гг. по вариантам прогноза

Таблица 11

|  | Вариант | 2011 - 2015 | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2016 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост оптовых цен на газ, в % за период | 1 2 3 | 187 | 151 130 110 | 136 129 121 | 113 110 123 | 232 184 164 |
| оптовая цена на газ (долл. США за тыс. куб. м) на конец периода | 1 2 3 | 137 | 166 146 | 198 173 | 241 210 |  |
| в ценах 2010 года | 1 2,3 | 124 | 136 119 | 147 129 | 162 142 |  |
| Рост цен на электроэнергию, в % за период | 1 2 3 | 160 - 165 | 139 133 112 | 126 119 112 | 103 100 112 | 180 158 141 |
| цена на электроэнергию (центов США за кВт-ч), на конец периода | 1 2 3 | 9,4 | 11,4 10,7 11,1 | 12,6 12,0 12,2 | 13,9 13,6 13,5 |  |
| в ценах 2010 года | 1 2 3 | 9,1 | 10,1 9,4 9,7 | 10,1 9,6 9,7 | 10,1 9,8 9,7 |  |
| Регулируемые тарифы на услуги инфраструктуры грузового железнодорожного транспорта, % | 1 2 3 | 136 | 131 129 130 | 130 123 127 | 123 111 120 | 209 176 199 |

Инфляция на потребительском рынке в России будет оставаться более высокой, чем в развитых странах примерно до 2022 - 2023 годов. Этот эффект будет связан с несколькими основными факторами: ожидаемым ослаблением обменного курса рубля; ожидаемым ростом мировых цен на зерно и продовольствие опережающим ростом тарифов - на услуги инфраструктурных компаний для населения в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования, а также опережающим ростом тарифов на услуги в сфере ЖКХ по мере высокого износа коммуникаций и необходимости покрытия инвестиционных затрат, доведения их до самоокупаемости. Кроме того, на рост цен будет оказывать влияние общее повышение заработной платы и доходов населения, поддерживающее рост платежеспособного спроса населения. В последующий период темпы инфляции приблизятся к уровню развитых стран на фоне укрепления курса рубля, постепенного ослабления роста мировых цен на продовольствие. При этом постепенно будет снижаться влияние динамики мировых цен на продовольственное сырье на российскую потребительскую инфляцию по мере роста доли добавленной стоимости в ценах на продовольственные товары, увеличения доли непродовольственных товаров и услуг в потребительской корзине, развития рынка услуг, реформирования и повышения эффективности ЖКХ по мере обновления основных фондов. За период 2023 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым. Динамика цен производителей в промышленности во всех вариантах в прогнозный период в основном будет определяться конъюнктурой и динамикой мировых цен с учетом обменного курса рубля. В инвестиционном секторе, включая используемые им материальные ресурсы, основное влияние на динамику цен будет оказывать спрос покупателей, особенно в видах деятельности, производящих неторгуемые товары (работы) при низкой конкуренции импорта. В капитальном строительстве рост цен будет замедляться на фоне снижения инфляции. На снижении стоимости также будет сказываться укрепление рубля и увеличение доли машин и оборудования в объемах инвестиций.

Тарифы на коммунальные услуги на прогнозный период в Краснодарском крае

В соответствии с принятыми Приказами региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края и постановлениями администрации Краснодара изменяются тарифы на коммунальные услуги. Принятые нормативные акты соответствуют требованиям федерального законодательства по ограничениям роста тарифов. Следует отметить, что в первом полугодии 2014 года указанные тарифы не изменялись и соответствовали размерам декабря 2013 года.

При определении величины тарифов учитывались расчётные материалы, представленные на рассмотрение организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, водоотведение, а также утилизацию, обезвреживание и захоронение твёрдых бытовых отходов на территории города.

Тарифы рассчитывались в соответствии с требованиями Правил государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Основополагающими факторами при формировании величин стали макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов, а также предельные индексы максимально возможного изменения действующих тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, утверждённые приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации на 2014 год, — уточнили в управлении цен и тарифов.

Изменение с 1 июля тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение, установленных администрацией города Краснодара, не превысит допустимый рост и составит 4,9%.

Тарифы на природный газ для населения, электроэнергию, тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения устанавливаются администрацией Краснодарского края. Их максимальный рост с 1 июля составит соответственно: на газ — 4,2%, электроэнергию — 3,9%, тепловую энергию для отопления и водоснабжения — 4,6%. Изменения в 2014 году размеров тарифов основных поставщиков коммунальных услуг в Краснодаре приведены в таблице 12:

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Тарифы на начало 2014 г. (с 1 января по 1 июля) | Новые тарифы (с 1 июля) | Прирост тарифа с 1 июля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | руб. | % |
| Водоснабжение, водоотведение ООО «Краснодар Водоканал» |
| 1. | питьевая вода | руб./куб.м | 22,82 | 23,93 | 1,11 | 4,9 |
|  | водоотведение | руб./куб.м | 13,49 | 14,15 | 0,66 | 4,9 |
| Тепловая энергия ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» |
| 2. | отопление | руб./Гкал | 1671,15 | 1722,87 | 51,72 | 3,1 |
|  | горячее водоснабжение | руб./Гкал | 1671,15 | 1722,87 | 51,72 | 3,1 |
| Природный газ ОАО «Краснодаргоргаз» |
| 3. | розничная цена на природный газ, реализуемый населению Краснодара | руб./тыс.куб.м | 4278,86 | 4460,00 | 181,14 | 4,2 |
| Электроэнергия |
| 4. | - для городского населения | руб./кВтч | 3,62 | 3,76 | 0,14 | 4,0 |
|  | - для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | руб./кВтч | 2,53 | 2,63 | 0,10 | 4,0 |
|  | - для населения в сельских населённых пунктах | руб./кВтч | 2,53 | 2,63 | 0,10 | 4,0 |
| ОАО «Мусороуборочная компания» |
| 5. | - утилизация, обезвреживание и захоронение твёрдых бытовых отходов | руб./куб.м | 65,15 | 78,15 | 13,0 | 20,0 |

Тарифы по основным поставщикам услуг по водоснабжению и водоотведению приведены в таблице № 13:

| Наименование организации | Тарифы с 01.07.2014 руб./куб.м, с учётом НДС |
| --- | --- |
|  | на питьевую воду | на водоотведение, транспортировку сточных вод |
| ООО «Краснодар Водоканал» | 23,93 | 14,15 |
| МУП ВКХ «Водоканал» | 28,17 | 13,03 |
| Племзавод, учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» Кубанского государственного аграрного университета | 11,31 | 14,24 |
| ООО «Кубаньречфлотсервис» | - | 11,23 |
| ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» | 15,55 | 6,50 |
| МУП ЖКХ «Корсунское» | 28,09 | - |
| ООО «Стройэлектросевкавмонтаж» | 24,52 | - |
| ГНУ Краснодарский НИИСХ Россельхозакадемии | 26,10 | - |

Таблица 14

| № | Сельское поселение Кубань/Наименование коммунальной системы | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение | 3,76 | 3,948 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,35 | 5,00 | 5,25 |
| 2 | Теплоснабжение | 1722,87 | 1809,01 | 1809,01 | 1899,4 | 1994,4 | 2094,1 | 2198,8 | 2308,8 |
| 3 | Водоснабжение | 23,93 | 25,1 | 26,3 | 26,3 | 27,7 | 29,08 | 29,9 | 30,8 |
| 4 | Водоотведение | 14,15 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 17,08 | 17,94 | 18,83 | 19,7 |
| 5 | Газоснабжение | 4460,0 | 5129,0 | 5129,0 | 5129,0 | 5385,4 | 5654,7 | 5937,4 | 6234,3 |
| 6 | Утилизация ТБО | 78,15 | 89,8 | 89,87 | 89,87 | 94,36 | 99,08 | 104,0 | 104,0 |

Рисунок № 4 АЛГОРИТМ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (Приложение N 1 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378)

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

│┌──────────┐                             ┌─────────────┐│

││Субъект РФ│     Орган регулирования     │Муниципальный││

│└──────────┘                             └─────────────┘│

└──────────────────────────────┬─────────────────────────┘

│

┌────────────────────────┐     │    ┌─────────────────────┐

│         Прогноз        │     │    │      Программа      │

│социально-экономического│     │    │комплексного развития│

│   развития территории  │     │    │     территории      │

└────────────────────────┘     \/   └─────────────────────┘

┌────────────────────────┐

│    Развитие систем     │

│электро- и газоснабжения│

│      территории        │

└────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Прогнозируемый объем совокупных платежей граждан за коммунальные│

│      услуги с учетом проектов тарифов и надбавок к тарифам     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

соответ-    ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ не соот-

ствует       ┌────────────────────────────────────────────────┐  ветствует

┌──────>││     Оценка доступности совокупного платежа     ││<─────┐

│        │      за коммунальные услуги по критериям:      │       │

│       ││                                                ││      │

│        │Доля расходов на коммунальные услуги в          │       │

│       ││совокупном доходе семьи, %                      ││      │

│        │Доля населения с доходами ниже прожиточного     │       │

│       ││минимума, %                                     ││      │

│        │Уровень собираемости платежей за коммунальные   │       │

│       ││услуги, %                                       ││      │

│        │Доля получателей субсидий на оплату коммунальных│       │

│       ││услуг в общей численности населения             ││      │

│        └────────────────────────────────────────────────┘  ─────┘

│       │┌────────────────────────────────────────────────┐│ Корректи-

└─────── │  Расчет предельного индекса изменения размера  │  ровка

Утверждение ││         платы за коммунальные услуги           ││ предель-

предельного  └────────────────────────────────────────────────┘  ного ин-

индекса и └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ декса и

тарифов                                                        проекта

тарифов

Таблица № 15 (Приложение N 2 к Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378) СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│          Критерий           │            Уровень доступности            │

│                             ├─────────────┬───────────────┬─────────────┤

│                             │   высокий   │   доступный   │ недоступный │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│      Доля расходов на       │от 6,3 до 7,2│ от 7,2 до 8,6 │  свыше 8,6  │

│    коммунальные услуги в    │             │               │             │

│  совокупном доходе семьи, % │             │               │             │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│  Доля населения с доходами  │    до 8     │  от 8 до 12   │   свыше 12  │

│ниже прожиточного минимума, %│             │               │             │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│Уровень собираемости платежей│ от 92 до 95 │  от 85 до 92  │   ниже 85   │

│  за коммунальные услуги, %  │             │               │             │

├─────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤

│Доля получателей субсидий на │ не более 10 │  от 10 до 15  │   свыше 15  │

│ оплату коммунальных услуг   │             │               │             │

│в общей численности населения│             │               │             │

└─────────────────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┘

На согласование в орган регулирования субъекта Российской Федерации представляются предложения органа местного самоуправления по предельному индексу изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 1,18, который определен как отношение прогнозируемой совокупной платы населения за коммунальные услуги 142060,8 тыс. руб., к совокупной плате населения за коммунальные услуги в текущем периоде регулирования - 2010 г. (120390,5 тыс. рублей).

Оценка доступности для граждан совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги, определенной с учетом проектов тарифов на 2016 год, проводится в соответствии с Методическими указаниями в следующей последовательности:

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета.

2. Определение критериев доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Для проведения расчетов используется следующая исходная информация:

численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - 1300 чел.;

среднедушевые доходы населения - 14 500 рублей на человека в месяц;

прожиточный минимум - 6 100 рублей на человека в месяц.

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета.

1.2. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

1.3. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми водонагревателями и газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

1.4. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, электрическими плитами, не оборудованных приборами учета.

1.5. Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в жилых домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

Прогнозируемая на 2016 год плата граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета, составит 2436,7 тысяч рублей.

Общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги

составляет: 23586,2 + 57241,1 + 27078,9 + 31717,9 + 2436,7 = 142060,8 тысяч рублей.

2. Определение критериев доступности

2.1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле, приведенной в п. 21.3 Методических указаний = 142060800 руб. / (12022 чел. x 12 мес. x 14500 тыс. руб.) x 100 = 6,8%.

Данный критерий соответствует высокому уровню доступности (приложение N 2 настоящих Методических указаний).

2.2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 1300 / 12022 x 100 = 10,8%.

Данный критерий соответствует уровню доступности (приложение N 2 настоящих Методических указаний).

2.3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги рассчитывается в соответствии с пунктом 22 настоящих Методических указаний.

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 6,8% уровень собираемости платежей не может быть ниже 88%, что соответствует критерию доступности (приложение N 2 настоящих Методических указаний).

2.4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. В данном примере не рассчитывается сумма средств, необходимая для предоставления субсидий, поскольку она не является предметом оценки доступности. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит 14,6% (580 x 3 / 12022 x 100). Вывод: Субъект Российской Федерации устанавливает для МО на 2016 год предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 1,18, как соответствующий критериям доступности.

Таблица 16 Расчет прогнозной платы населения за коммунальные услуги, т.р.

| Наименование вида коммунальных услуг | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2026 | 2027-2028 | 2029-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 1075,4 | 1129,17 | 1298,5 | 1363,4 | 1431,6 | 1503,2 | 1533,2 | 1579,2 |
| Теплоснабжение | 750,4 | 862,96 | 992,4 | 1042,02 | 1073,2 | 1094,7 | 1149,4 | 1206,9 |
| Водоснабжение | 950,0 | 1092,5 | 1147,1 | 1204,4 | 1264,7 | 1327,9 | 1354,4 | 1381,5 |
| Водоотведение | 550,0 | 632,5 | 727,3 | 763,7 | 801,9 | 842,02 | 884,1 | 901,8 |
| Газоснабжение | 1080,3 | 1242,3 | 1304,4 | 1369,6 | 1438,1 | 1510,07 | 1585,5 | 1664,8 |
| Утилизация ТБО | 450,1 | 517,6 | 543,4 | 559,8 | 576,5 | 593,8 | 611,7 | 630,06 |

Тарифная политика

Рассмотрение и утверждение тарифов на жилищно – коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Регулированию подлежат следующие отрасли: водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; газоснабжение; утилизация ТБО; теплоснабжение.

Для утверждения тарифа производится расчет затрат в соответствии с методикой планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно – коммунального хозяйства в соответствии с Методическими рекомендациями и указаниями, утверждаемыми Федеральной службой РФ по тарифам.

Структура тарифа не соответствует реальным финансовым потребностям предприятия, поскольку в тариф не включаются либо включаются в недостаточном размере элементы затрат, необходимые для обеспечения надежности предоставляемых услуг (ремонтный фонд, амортизация и другие). Иначе говоря, существующая процедура регулирования цен на услуги ЖКХ не обеспечивает ни учета реальных задач по повышению качества и надежности, ни того, что ресурсосберегающие мероприятия требуют определенных вложений. В результате в условиях хронического бюджетного недофинансирования у предприятий нет собственных средств для развития, повышения надежности работы и качества оказываемых услуг. Для организаций коммунального комплекса на территории сельского поселения Кубань предоставляющие услуги по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению не утверждались тарифы на подключение, и не утверждалась инвестиционная надбавка.

Жилищно – коммунальное хозяйство сельского поселения Кубань является сложным многоотраслевым комплексом и характеризуется недостаточным качеством предоставляемых услуг и недостаточно эффективным использованием природных ресурсов, что обусловлено, главным образом, морально и физически устаревшими основными средствами.

4	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система ресурсоснабжения сельское поселение Кубань включает следующие отрасли: электроснабжение; водоснабжение; водоотведение; теплоснабжение; газоснабжение.

Рисунок 5. Состав и взаимодействие элементов системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань

Водозабор, водоочистка                                               Теплоснабжение

водоснабжение

водосброс,                                                    водоотведение                                       Электроснабжение:

поля фильтрации                                                                                                      уличное освещение, МКД

магистральное электроснабжение

газоснабжение                         магистральное газоснабжение

*  - вода

*  - природный газ

*  - электричество

Рисунок 6. Состав и взаимодействие элементов системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань

Разработанный нами комплекс индикаторов уровня развития систем инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования позволяет сравнить программы комплексного развития и дать оценку эффективности управленческой деятельности органов местного самоуправления. Индикатор развития систем инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образования представлены в документации. Первая группа индикаторов характеризуют обеспеченность территории инженерными сетями (водопроводными, канализационными, газопроводными, электрическими).

Рассчитывается как отношение протяженности инженерных сетей к общей площади населенного пункта. При расчете значения индикатора применяются следующие данные: протяженность каждого вида инженерных сетей по всей территории в километрах и общая площадь данной территории в квадратных километрах.

Таблица 17. Обеспеченность территории инженерными сетями.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уровень обеспеченности территории водопроводными сетями | Uв = Lв/S, где Uв – уровень обеспеченности водопроводными сетями, Lв – протяженность водопроводной сети, км; S – площадь территории, км2 | Км/км2 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности территории канализационными сетями | Uk= Lk/S, где Uk – уровень обеспеченности канализационными сетями; Lk – протяженность канализационной сети, км; S – площадь территории, км2 | Км/км2 |
| 1.3 | Уровень обеспеченности территории газопроводными сетями | Ur= Lr/S, где Ur – уровень обеспеченности газопроводными сетями; Lr – протяженность газопроводной сети, км; S – площадь территории, км2 | Км/км2 |
| 1.4 | Уровень обеспеченности территории электросетями | Uэ= Lэ/S, где Uэ– уровень обеспеченности электросетями; Lэ – протяженность электросети, км; S – площадь территории, км2 | Км/км2 |
| 1.5 | Уровень обеспеченности территории тепловыми сетями | Uт= Lт/S, где Uт - уровень обеспеченности тепловыми сетями; Lт – протяженность тепловой сети, км; S – площадь территории, км2 | Км/км2 |

Таблица 18. Показатели финансирования программ из различных источников

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Доля финансирования программы из федерального бюджета | UФБ = QФБ / QОБЩ * 100%, где QФБ – объем финансирования программы из федерального бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.2 | Доля финансирования программы из регионального бюджета | UРБ = QРБ / QОБЩ * 100%, где QРБ – объем финансирования программы из регионального бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.3 | Доля финансирования программы из местного бюджета | UМБ = QМБ / QОБЩ * 100%, где QМБ – объем финансирования программы из местного бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |
| 2.4 | Доля финансирования программы за счет средств предприятий | UП = QП / QОБЩ * 100%, где QП – объем финансирования программы из местного бюджета, тыс. руб.; QОБЩ – общий объем финансирования программы, тыс. руб.. | % |

Ко второй группе показателей относятся показатели финансирования программ из различных источников: федерального, регионального, местного бюджетов и средства предприятий или собственных средств. Здесь определяется  удельный вес каждого источника финансирования программы в общей сумме. Данные приведены на основе сведений из программ комплексного развития систем коммунальной инженерной инфраструктуры по муниципальному образованию.

Таблица 19. Показатели результативности выполнения СМР инженерных сетей

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по водопроводным сетям | IBСМР = VВФАКТ / VBПЛАН * 100%, где VВФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по водопроводным сетям; VBПЛАН – запланированный объем работ по водопроводным сетям. | % |
| 3.2 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по канализационным сетям | IКСМР = VКФАКТ / VКПЛАН * 100%, где V КФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по канализационным сетям; V КПЛАН – запланированный объем работ по канализационным сетям. | % |
| 3.3 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по газопроводным сетям | IГСМР = V ГФАКТ / V ГПЛАН * 100%, где V ГФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по газопроводным сетям; V ГПЛАН – запланированный объем работ по газопроводным сетям. | % |
| 3.4 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по электрическим сетям | I ЭСМР = V ЭФАКТ / V ЭПЛАН * 100%, где V ЭФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по электросетям; V ЭПЛАН – запланированный объем работ по электросетям. | % |
| 3.5 | Индикатор результативности выполнения строительно – монтажных работ по тепловым сетям | I ТСМР = V ТФАКТ / V ТПЛАН * 100%, где V ТФАКТ – фактически выполненный объем строительно – монтажных работ по тепловым сетям; V ТПЛАН – запланированный объем работ по тепловым сетям. | % |

Третья группа показывает результативность выполнения строительных монтажных работ по видам инженерных сетей. Определяется отношением  фактического и планового объема работ в процентах.

Таблица 20. Показатели результативности модернизации инженерных сетей

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации водопроводных сетей | IBМОД = VВФАКТ / VBПЛАН * 100%, где VВФАКТ – фактически выполненный объем работ по модернизации водопроводных сетей; VBПЛАН – запланированный объем работ по модернизации водопроводных сетей. | % |
| 4.2 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации канализационных сетей | IКСМР = VКФАКТ / VКПЛАН * 100%, где V КФАКТ – фактически выполненный объем работ по канализационным сетям; V КПЛАН – запланированный объем работ по модернизации канализационных сетей. | % |
| 4.3 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации газопроводным сетям | IГСМР = V ГФАКТ / V ГПЛАН * 100%, где V ГФАКТ – фактически выполненный объем работ по газопроводным сетям; V ГПЛАН – запланированный объем работ по модернизации газопроводных сетей. | % |
| 4.4 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации электрическим сетям | I ЭСМР = V ЭФАКТ / V ЭПЛАН * 100%, где V ЭФАКТ – фактически выполненный объем работ по модернизации электросетям; V ЭПЛАН – запланированный объем работ по модернизации электросетей. | % |
| 4.5 | Индикатор результативности выполнения работ по модернизации тепловым сетям | I ТСМР = V ТФАКТ / V ТПЛАН * 100%, где V ТФАКТ – фактически выполненный объем работ по модернизации тепловым сетям; V ТПЛАН – запланированный объем работ по модернизации тепловых сетей. | % |

Четвертая группа представляет собой показатели результативности выполнения работ по модернизации инженерных сетей. Данная группа также представлена по всем видам инженерных сетей: водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение. Рассчитывается аналогично показателям третьей группы отношением фактического и планового значений объемов работ. И характеризует эффективность выполнения работ.

Таблица 21. Показатели эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию инженерных сетей.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Коэффициент эффективности по водоснабжению | Кв = Хф / ХПЛ, где Кв - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы водоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоснабжению, тыс. руб.. |  |
| 5.2 | Коэффициент эффективности по водоотведению | Кк = Хф / ХПЛ, где Кк - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы водоотведения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоотведению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по водоотведению, тыс. руб.. |  |
| 5.3 | Коэффициент эффективности по газоснабжению | Кг = Хф / ХПЛ, где Кк - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы газоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по газоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по газоснабжению, тыс. руб.. |  |
| 5.4 | Коэффициент эффективности по энергообеспечению | КЭ = Хф / ХПЛ, где КЭ - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы энергоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по энергоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по энергоснабжению, тыс. руб.. |  |
| 5.5 | Коэффициент эффективности по теплоснабжению | КТ = Хф / ХПЛ, где КТ - коэффициент эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию системы теплоснабжения; Хф – фактическое значение финансовых средств, выделяемых на работы по теплоснабжению, тыс. руб.; ХПЛ – плановое значение финансовых средств, выделяемых на работы по теплоснабжению, тыс. руб.. |  |

В пятой группе индикаторов представлены показатели эффективности освоения средств, выделенных на строительство и модернизацию инженерных сетей в целом в денежном выражении. Данный коэффициент рассчитывается как отношение фактического значения выделенных средств на выполнение работ к планируемому. Нормативное значение равно значению, превышающее единицу, свидетельствует об эффективном освоении средств и даже перевыполнении запланированного объема. При значении меньшем единицы можно говорить о том, что средства освоены не в полной мере.

Таблица 22. Показатели эффективности реализации программы комплексного развития систем инженерной инфраструктуры.

| № п/п | Название | Формула расчета | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Показатели эффективности реализации программы | Э = QОСВ / QОБЩ * 100%, где QОСВ – общий объем выделенных средств, млн. рублей. | % |

К шестой группе относятся показатели эффективности реализации программы в целом. В данном случае мы не можем говорить о 100%-ном освоении всех выделенных средств, так как программа рассчитана на период до 2030 года. Поэтому определение процентного соотношения освоенных средств по муниципальному образованию на данный момент времени к общей сумме средств, выделяемых на полную реализацию программы, позволяет проследить динамику освоения средств на реализацию программы развития и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Шестая группа показателей – показатели эффективности реализации программы комплексного развития системы инженерной инфраструктуры.

В силу ограниченности сведений по муниципальному образованию расчеты представлены не по все группам индикаторов. Но по рассчитанным индикаторам можно отметить, что динамика развития коммунальной инфраструктуры территории в целом отражает неравномерность развития различного территориального образования. Установлено, что высокая экономическая активность присуща именно урбанизированным территориям, количество представляющим, как правило, лишь несколько процентов общей площади региона. В таком поселении показатели обеспеченности коммунальными сетями выше. Освоение средств финансирования программы развития коммунальной инфраструктуры в рассмотренном муниципальном образовании неоднозначно. Здесь можно наблюдать недофинансирование, помимо средств, предусмотренных программой, используется дополнительное привлечение финансовых средств, за счет чего достигается перевыполнение планового объема работ. Таким образом, программа комплексного развития является условием развития сельской коммунальной инфраструктуры, повышения надежности ее эксплуатации и качества услуг. Представленный подход к оценке реализации программы дает возможность разработать комплекс мероприятий, необходимых для развития инженерной инфраструктуры муниципального образования в среднесрочной перспективе.

Рисунок 7. Объемы инвестиций в развитие ВКХ Гулькевичского района до 2030 года

Мониторинг выполнения программ как постоянный во времени процесс сбора и анализа информации представляет собой мощный инструмент контроля и управления, использование которого призвано обеспечивать процессы оценки обоснованности показателей программы, а также решать другие, не менее важные задачи ценообразования и регулирования тарифов, оценки качества оказываемых жилищно – коммунальных услуг. Доступность информации о социально – экономическом развитии территориально – муниципального образования, представленной в форме совокупности индикаторов, становится одним из решающих условий для повышения инвестиционной привлекательности территориальных социально – экономических систем, а также для повышения эффективности использования территориально – муниципальных ресурсов.

Модификация  показателей уровня развития инженерно – коммунальной инфраструктуры территориально – муниципального образований региона позволяет учесть и количественно оценить пропорциональность их развития и близость к эталону как цели и условию эффективного развития. Предложенная система индикаторов, наряду с широко известными современными методами планирования экономического развития территориально – муниципального образования, такими как стратегическое, комплексное, проектное и другие виды планирования, предполагает существенное повышение эффективности систем управления региональным и муниципальным развитием, а также обеспечение равного доступа населения к получению жилищно – коммунальных услуг.

Водоснабжение

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельского поселения Кубань являются подземные воды. Водоснабжение поселения организовано от артезианских скважин, включающей водозаборные узлы и водопроводные сети; от децентрализованных источников – водозаборные колонки. Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Водоснабжение осуществляется из системы артезианского водоносного горизонта мощностью до 10,0 тыс. м3 в сутки.

Водоотведение

На территории поселка Кубань имеется централизованная система канализации, охватывающая часть селитебной и производственной территории. Система водоотведения включает самотечные и напорные канализационные сети диаметром до 150-*200 мм. Оборудование энергоемкое, вследствие высокого износа КНС автоматическое управление насосами подвержено частым сбоям, на канализационных сетях отмечаются аварийные ситуации из-за изношенности уличных смотровых колодцев. Часть индивидуальной застройки, расположенная вблизи канализационных коллекторов, подключена к централизованной системе канализации. Значительная часть индивидуальной застройки остальных населенных пунктов канализации не имеет, стоки отводятся в выгреба. Наличие выгребов в черте поселения приводит к ухудшению качественного состава грунтовых  вод.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения Кубань теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла.

В настоящее время по состоянию на начало отопительного периода централизованное теплоснабжение в поселке Кубань и в поселке Советский представлено котельными. Многоэтажная застройка поселка отапливается от котельных. Индивидуальная застройка имеет   теплоснабжение от автономных котлов, работающих, в основном, на газовом топливе. Топливом для котельных является природный газ. Стальные трубопроводы тепловой сети проложены в основном в непроходных каналах, имеются участки трубопроводов, проложенных надземным способом.

В качестве материала для теплоизоляционной конструкции трубопроводов тепловой сети применена минеральная вата (марки 150), покровный слой – рубероид.

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, с параметрами теплоносителя при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления, 95/70С.

Газоснабжение

Источником газоснабжения является магистральный газопровод, подходящий к газораспределительной станции. Схема системы газоснабжения поселения по давлению трехступенчатая. Для стабильного и бесперебойного газоснабжения газопроводы закольцованы по низкому давлению.

Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения Кубань осуществляется от Краснодарской энергосистемы и базируется на электрической подстанции Ш=16, напряжением 110/35/10 кВ. Питание подстанции производится по ВЛ-110 кВ от линий Ш30-Ш45-Ш50 и Ш-28-Ш 50. На подстанции Ш-16 установлены трансформаторы. Распределение электроэнергии в поселковой застройке осуществляется по линиям 10 кВ.

SWOT-анализ систем коммунальной инфраструктуры (СКИ)

Сильные стороны:

- наличие земельных и водных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства;

- наличие разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых;

- высокий уровень развития сельского хозяйства, в том числе личных подсобных хозяйств населения;

- относительно полное удовлетворение потребностей населения района отдельными видами собственной сельскохозяйственной продукции;

- наличие устойчивого спроса на продукцию традиционных отраслей хозяйства;

- высокая доля молодежи в структуре населения;

- высокая обеспеченность жильем, низкий уровень ветхого и аварийного жилья;

- достаточно высокий уровень развития отраслей социальной сферы;

- относительно развитая транспортная инфраструктура;

- стабильная общественно – политическая ситуация, готовность органов местного самоуправления к осуществлению преобразований;

- устойчивая динамика роста реальной заработной платы и ее покупательной способности, прежде всего, в бюджетном секторе, отсутствие задолженности по оплате труда;

- устойчивое развитие потребительского рынка;

- невысокая антропогенная нагрузка на основную часть территории, наличие резервной экологической емкости.

Потенциальные возможности:

- повышение эффективности использования существующих сельскохозяйственных угодий (соблюдение севооборотов, внедрение энергосберегающих технологий, выполнение в полном объеме и в оптимальные сроки агротехнических мероприятий, приобретение средств защиты растений), прежде всего, в сфере производства кормов для животноводства;

- развитие мясомолочного животноводства;

- развитие овцеводства;

- укрепление материально – технической базы сельского хозяйства, включая приобретение высокоэффективных сортов сельскохозяйственных семян и племенного скота;

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств населения, прежде всего, за счет организации сбыта произведенной в ЛПХ продукции;

- использование участков лесного фонда для культурно – оздоровительных, туристических целей, создание инфраструктуры туризма, охоты и рыбалки;

- эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территории района;

- развитие малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развитие системы кредитования малого бизнеса, ипотечного кредитования;

- развитие промышленных производств: пищевая промышленность, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых района;

- повышение конкурентоспособности производимой в районе продукции за счет более глубокой переработки сырья, внедрения новых технологий и модернизации действующих производств;

- модернизация основных фондов и повышение эффективности использования муниципального имущества;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение ресурсной эффективности объектов жилищно – коммунального хозяйства, повышение уровня благоустройства жилищного фонда населенных пунктов, обеспечение населения качественными коммунальными услугами, повышение уровня собираемости платежей за жилищно – коммунальные услуги;

- повышение доходов населения за счет развития системы социального партнерства, сокращения неформальных форм оплаты труда (вывод заработной платы из «тени»);

- снижение смертности от неестественных причин;

- повышения квалификации специалистов района, расширение системы профессиональной подготовки кадров на территории района по специальностям, востребованным реальным сектором экономики;

- стимулирование роста налогооблагаемой базы поселения;

- развитие межрайонных экономических связей;

- привлечение жителей к решению вопросов местного значения;

- сохранение и развитие нефтедобывающего комплекса.

Слабые стороны:

- сложные природно – климатические условия;

-  удаленность сельского поселения от районного и областного центра, наличие большого количества многочисленных населенных пунктов;

- высокая зависимость экономического развития района от внешних факторов;

- малопродуктивный характер почв, относительно низкая урожайность

выращиваемых в сельском поселении и районе сельскохозяйственных культур;

- сокращение поголовья скота, низкая продуктивность производимой им продукции, низкая окупаемость затрат на производство продукции животноводства;

- отсутствие устойчивых рынков сбыта продукции личных подсобных хозяйств;

- низкий уровень развития малого предпринимательства;

- низкий уровень развития промышленного производства (за исключение ТЭК);

- ограниченность перспектив развития промышленного сектора, его зависимость от наличия природных ресурсов и перспектив развития сельского хозяйства;

- относительно низкий уровень инвестиций в основные фонды, высокая степень физического износа основных фондов, техническая отсталость и несовершенство большинства предприятий;

- наличие убыточных предприятий и предприятий, находящихся в процедуре банкротства;

- ограниченность финансовых источников поддержки малых предприятий бюджетными средствами, неразвитость системы банковского кредитования;

- высокая дотационность местного бюджета;

- высокий уровень естественной убыли населения, в том числе смертность от неестественных причин, отрицательное сальдо миграции;

- широкое распространение скрытых форм занятости и теневых доходов;

- неразрешенность многих вопросов в области градостроительной политики;

- социальная апатия и относительно низкая активность населения в решении вопросов местного значения.

Угрозы:

- истощение природных ресурсов (углеводороды, общераспространенные полезные ископаемые и так далее);

- усиление монопрофильности и, как следствие, зависимости экономики района от перспектив развития нефтегазодобывающей отрасли;

- изменение режима земле-, лесо- и недропользования;

- эпидемии животных, распространение сорняков и вредителей растений, болезни леса;

- опережающий рост цен на энергоносители;

- усиление дотационности бюджета района, повышение зависимости от решений органов государственной власти области;

- снижение объема финансовой помощи из областного бюджета, в том числе индексации заработной платы работникам бюджетной сферы;

- изменение тарифной политики, ведущее к потенциальному банкротству предприятий жилищно – коммунального хозяйства, неплатежеспособность населения;

- депопуляция населения;

- сокращение разведанных запасов нефти, потенциальная нерентабельность нефтедобычи (в связи с падением мировых цен на углеводороды).

  - Система электроснабжения

Основные технические данные:

В состав сельского поселения Кубань Гулькевичского района входит: п. Кубань; п. Дальний; п. Мирный; п. Новоивановский; п. Подлесный; п. Совецкий; п. Трудовой; п. Урожайный.

Таблица 23

| Наименование организации | Виды деятельности (производство / транспортировка) |
| --- | --- |
| Гулькевичские РРЭС Армавирских электросетей ПАО «Кубаньэнерго» | транспортировка |

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» к электрическим сетям относятся:

- распределительные сети напряжением 6-20 кВ, включая распределительные пункты (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), линии, соединяющие центры питания (далее ЦП) с РП и ТП, линии, соединяющие ТП между собой, питающие линии промышленных предприятий, находящихся на территории поселения;

- распределительные сети напряжением до 1 кВ, кроме сетей промышленных предприятий этого класса напряжения.

Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение муниципального образования Кубань сельское поселение осуществляется от подстанций: 110/35/10 кВ Кубань. Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование ПС | Мощность фактическая каждого тр-ра | Энергопотребители (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Техническое состояние (год строительства) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/35/10 кВ Кубань | Т1=10 МВА Т2=7,5 МВА | п. Кубань быт, пром. | 1974 1981 | п. Кубань, ГРЭС п. Кубань, ГРЭС |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 10 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания. Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ и до 1 кВ.

В Кубань сельском поселении в системе электроснабжения в настоящее время задействовано 59 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 63 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 14,4 МВА. Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет – 59 шт. (100%), в том числе 57 шт. (96,6%) более 25 лет.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 90%.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование | Мощность, кВА | Потребитель | Год ввода в эксплуатацию | Эектрическая нагрузка | Место расположения / ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| КУ1-1020 | 2х630 | ККЗ "Кубань" | 1979 | 393 А (63%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ1-1021 | 2х630 | ККЗ "Кубань" | 1979 | 415 А (67%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ3-1024 | 63 | Охотхозяйство | 1983 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-165 | 160 | ул. Юбилейная, Рабочая, Специалистов, Набережная, пер. Рабочий | 1980 | 80,6 А (35%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-166 | 180 | ул. Юбилейная, МОУ СОШ №22 | 1982 | 61 А (23%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-167 | 63 | пер. Средний, ул. Мира | 1978 | 17 А (18,6%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-168 | 160 | ул. Юбилейная | 1988 | 19 А (8%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-169 | 250 | ул. Садовая, Набережная, Стройотдел ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1983 | 234 А (64,7%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-170 | 250 | Зерноток ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1980 | 22 А (6,1%) | п. Ново-Ивановский / на балансе Филиала |
| КУ4-171 | 160 | ул. Красная, Первомайская, Севастопольская, пер. Больничный | 1984 | 28 А (12,2%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-172 | 250 | ул. Молодежная, Южная, Степная, Ленина | 1978 | 140 А (39%) | п. Ново-Ивановский / на балансе Филиала |
| КУ4-176 | 63 | СТФ-4 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1970 | 49 А (54,2%) | п. Ново-Ивановский / на балансе Филиала |
| КУ4-177 | 320 | Кормоцех ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1965 | 33 А (15 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-181 | 63 | ул. Овражная, Луговая | 1981 | 25 А (28%) | п. Мирный / на балансе Филиала |
| КУ4-184 | 160 | ул 70 лет Октября, Советской Армии | 1982 | 52 А (23%) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-185 | 250 | Мастерские отд. №4 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1968 |  | п. Ново-Ивановский / на балансе Филиала |
| КУ4-186 | 160 | МТФ ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1973 | 28 А (12,1 %) | п. Мирный / на балансе Филиала |
| КУ4-187 | 250 | ул. Октябрьская, Красная | 1979 | 71 А (19,5 %) | п. Мирный / на балансе Филиала |
| КУ4-189 | 250 | ул. Луговая, Комсомольская | 1982 | 98 А (27 %) | п. Трудовой / на балансе Филиала |
| КУ4-190 | 100 | ул. Севастопольская, Первомайская, Кубанская | 1980 | 45 А (31 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-233 | 100 | ул. Юбилейная | 1975 | 60 А (42 %) | п. Мирный / на балансе Филиала |
| КУ4-235 | 60 | ул. Тихая, Юбилейная | 1977 | 22 А (25,4 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-238П | 400 | ИРМА (СБ-1,5) |  |  | ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" / потребительская |
| КУ4-240 | 160 | ул. Кубанская, Ленина, Молодежная | 1983 | 41 А (47 %) | п. Ново-Ивановский / на балансе Филиала |
| КУ4-1025П | 400 | ИРМА (СБ-1,5) |  |  | ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" / потребительская |
| КУ4-1034 | 160 | Цех обработки семян ККЗ "Кубань" | 1968 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-1035 | 400 | ул. Вечерняя, столовая, магазины | 1985 | 54 А (9 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ4-1041 | 100 | Аэродром ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1986 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ6-192 | 2х250 | ул. Споривная, Рабочая, Школьная, Юбилейная, Дачная, ДК п.Кубань, Котельная №43 ДК п.Кубань | 1974 | 141 А (39 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ6-193 | 250 | Элеватор, нефтебаза ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1973 | 185 А (51 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ6-194 | 250 | ул. Почтовая, Южная, Гостиница, контора ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1973 | 128 А (35 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ6-195 | 250 | ул. Советская, ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1982 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ6-197 | 180 | ул. Южная, Садовая, МДОУ №25 | 1983 | 16 А (6 %) | п. Советский / на балансе Филиала |
| КУ6-198 | 400 | Водозабор п.Советский, СПФ №1 отделение №1 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1975 | 38 А (10 %) | п. Советский / на балансе Филиала |
| КУ6-199 | 160 | ул. Кубанская, Восточная, Мира, Трудовая, Южная | 1970 | 65 А (29 %) | п. Советский / на балансе Филиала |
| КУ6-200 | 160 | СПФ №1 отделение №1 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1973 | 154 А (66 %) | п. Советский / на балансе Филиала |
| КУ6-202 | 250 | Водозабор п.Советский, свинарникотд. №1 ОНО ОПХ Племзавод | 1981 | 10 А (7,1 %) | п. Советский / на балансе Филиала |
| КУ6-203 | 320 | ул. Ветеранов, Шоссейная | 1982 | 62 А (27 %) | п. Урожайный / на балансе Филиала |
| КУ6-204 | 100 | МТФ отделения №2 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1989 | 38 А (26 %) | п. Урожайный / на балансе Филиала |
| КУ6-205 | 160 | Зерноток отделения №2 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1974 | 138 А (59,6 %) | п. Мирный / на балансе Филиала |
| КУ6-208 | 250 | МТФ-3 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1968 | 95 А (26,3 %) | п.Дальний / на балансе Филиала |
| КУ6-209 | 160 | ул. Братская, Северная, Ленина, Мира, мастерские, ток, телятник отд.№3 ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1968 | 62 А (26 %) | п.Дальний / на балансе Филиала |
| КУ6-234 | 100 | ул. Энтузиастов, Ветлечебница, бойня ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1975 | 42 А (29 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ6-239 | 250 | ул. Садовая, Степная, котельная № 33 | 1978 |  | п. Советский / на балансе Филиала |
| КУ6-244 | 100 | ул. Заречная, МДОУ №22 | 1972 |  | п. Урожайный / на балансе Филиала |
| КУ6-1043П | 10 | Станция сотовой связи «TELE-2» |  |  | п.Кубань / потребительская |
| КУ6-1047П | 25 | ИП Тященко |  |  | п.Урожайный / потребительская |
| КУ7-174 | 250 | Гараж ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1988 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ7-175 | 250 | МТФ ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1984 |  | п. Ново-Ивановский / на балансе Филиала |
| КУ7-179 | 100 | ул. Бурная | 1981 | 86 А (59,7 %) | х. Подлесный / на балансе Филиала |
| КУ7-180 | 50 | Отряд плодородия ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1974 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ7-206 | 160 | ул. Ленина, Гагарина | 1966 | 103 А (44 %) | п. Новоивановский / на балансе Филиала |
| КУ7-232 | 400 | Молзавод ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1976 | 170 А (47 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ7-236П | 400 | Комбикормовый завод ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" |  |  | ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" / потребительская |
| КУ7-1022 | 63 | Очистные сооружения п.Кубань | 1979 | 170 А (47 %) | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ7-1027 | 250 | ул. Юбилейная, 70 лет Октября, Советской Армии | 1974 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |
| КУ7-1033 | 160 | Мельница | 1977 |  | п. Ново-Ивановский / на балансе Филиала |
| КУ8-191 | 250+160 | Комплекс КРС ОНО ОПХ Племзавод "Кубань" | 1974 |  | п. Кубань / на балансе Филиала |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Кубань сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Гулькевичскими РРЭС Армавирских электросетей ПАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 158,88 км:

- воздушные линии ВЛ-10 кВ – 81,87 км (без учета длины фидера 10 кВ КУ-5, так как данный фидер 10 кВ проходя через территорию п. Кубань питает с. Новоукраинское), из них 25,13 км требует замены, что составляет 30,7 %;

- воздушные линии ВЛ-0,4 кВ – 77,01 км, из них 48,21 км требует замены, что составляет 62,6 %;

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 26.

Таблица 26

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей (в км.) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | требующие замены |  |
| ВЛ-10 кВ КУ1 | А-50 | 2,92 |  | ГРЭС |
| ВЛ-10 кВ КУ3 | А-50 | 8,2 |  | ГРЭС |
| ВЛ-10 кВ КУ4 | А-70, А-50, АС-50, А-35, АС-35 | 29,28 |  | ГРЭС |
| ВЛ-10 кВ КУ5 | А-70, А-50, АС-50, А-35, АС-25 | 29,38 | А-50 на АС-95 от он.118123 | ГРЭС |
| ВЛ-10 кВ КУ6 | А-70, А-50, АС-50, А-35, АС-35, АС-25 | 29,38 |  | ГРЭС |
| ВЛ-10 кВ КУ7 | А-50, А-35 | 7,79 |  | ГРЭС |
| ВЛ-10 кВ КУ8 | А-50 | 4,3 |  | ГРЭС |
| КУ3-1024 ВЛ-0,4 | А-25 | 0,25 |  | ГРЭС |
| КУ4-165 ВЛ-0,4 | А-70, А-50, А-35, А-25, А-16 | 1,49 | АС-35 на А-70 от оп.1/3-1/22 | ГРЭС |
| КУ4-166 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 0,78 |  | ГРЭС |
| КУ4-167 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 0,76 |  | ГРЭС |
| КУ4-168 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 1,96 |  | ГРЭС |
| КУ4-169 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 1,22 |  | ГРЭС |
| КУ4-170 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 1,23 |  | ГРЭС |
| КУ4-171 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 1,33 |  | ГРЭС |
| КУ4-172 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 5,25 |  | ГРЭС |
| КУ4-176 ВЛ-0,4 | А-25 | 1,32 |  | ГРЭС |
| КУ4-181 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 1,53 |  | ГРЭС |
| КУ4-184 ВЛ-0,4 | А-16 | 2,03 |  | ГРЭС |
| КУ4-185 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 0,87 |  | ГРЭС |
| КУ4-186 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 1,73 |  | ГРЭС |
| КУ4-187 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 2,28 |  | ГРЭС |
| КУ4-188 ВЛ-0,4 | А-35, А-16 | 1,33 |  | ГРЭС |
| КУ4-189 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 2,36 |  | ГРЭС |
| КУ4-190 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 3,21 |  | ГРЭС |
| КУ4-233 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 0,57 |  | ГРЭС |
| КУ4-235 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 1,27 |  | ГРЭС |
| КУ4-240 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 1,99 |  | ГРЭС |
| КУ4-1035 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 0,92 |  | ГРЭС |
| КУ4-1041 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 0,86 |  | ГРЭС |
| КУ6-192 ВЛ-0,4 | А-50, А-35, А-25 | 2,37 |  | ГРЭС |
| КУ6-193 ВЛ-0,4 | А-35, А-16 | 0,67 |  | ГРЭС |
| КУ6-194 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 0,95 |  | ГРЭС |
| КУ6-195 ВЛ-0,4 | А-50, А-35, А-25, А-16 | 0,88 |  | ГРЭС |
| КУ6-197 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 1,37 |  | ГРЭС |
| КУ6-198 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 1,18 |  | ГРЭС |
| КУ6-199 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 3,1 |  | ГРЭС |
| КУ6-200 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 0,99 |  | ГРЭС |
| КУ6-202 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 1,01 |  | ГРЭС |
| КУ6-203 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 3,18 |  | ГРЭС |
| КУ6-204 ВЛ-0,4 | А-50, А-25 | 1,51 |  | ГРЭС |
| КУ6-205 ВЛ-0,4 | А-25 | 1,17 |  | ГРЭС |
| КУ6-208 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 1,7 |  | ГРЭС |
| КУ6-209 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 3,02 |  | ГРЭС |
| КУ6-234 ВЛ-0,4 | А-50, А-25 | 0,9 |  | ГРЭС |
| КУ6-239 ВЛ-0,4 | А-25 | 1,74 |  | ГРЭС |
| КУ6-244 ВЛ-0,4 | А-25 | 2,24 |  | ГРЭС |
| КУ7-174 ВЛ-0,4 | А-25 | 1,09 |  | ГРЭС |
| КУ7-175 ВЛ-0,4 | А-35, А-25, А-16 | 3,02 |  | ГРЭС |
| КУ7-177 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 0,31 |  | ГРЭС |
| КУ7-179 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 1,86 |  | ГРЭС |
| КУ7-180 ВЛ-0,4 | А-25 | 0,18 |  | ГРЭС |
| КУ7-206 ВЛ-0,4 | А-50, А-35, А-25 | 1,51 |  | ГРЭС |
| КУ7-232 ВЛ-0,4 | А-25, А-16 | 0,52 |  | ГРЭС |
| КУ7-1022 ВЛ-0,4 | А-25 | 0,12 |  | ГРЭС |
| КУ7-1027 ВЛ-0,4 | А-25 | 2,93 |  | ГРЭС |
| КУ7-1033 ВЛ-0,4 | А-35 | 0,12 |  | ГРЭС |
| КУ8-191 ВЛ-0,4 | А-35, А-25 | 2,03 |  | ГРЭС |

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования Кубань сельское поселение приведены в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. |  |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 58 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 10+17,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 13,83 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 62 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов | МВА | 31,33 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  |  |
|  | электрической мощности | МВт | 0,552 |
|  | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | 397,5 |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2013 г.) |  | 60 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. |  |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А |  |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. |  |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. |  |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. |  |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % |  |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий ВЛ-0,4-6-10 кВ | км | 158,88 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 1,0 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 157,88 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км |  |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км |  |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км |  |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км |  |
| 16 | Количество опор |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |
| 16.1. | деревянные |  |  |
| 16.2. | железобетонные |  |  |
| 16.3. | металлические |  |  |

Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.

Потребителями электрической энергии в Кубань сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Таблица 28

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат. | II кат. | III кат. |  |
| п.Кубань | 2586 |  |  | 3163278 | 3163278 |
| п.Дальний |  |  |  | 218290 | 218290 |
| п.Мирный | 502 |  |  | 217450 | 217450 |
| п.Новоивановский | 1012 |  |  | 289112 | 289112 |
| п.Подлесный |  |  |  | 218153 | 218153 |
| п.Советский | 1011 |  |  | 219450 | 219450 |
| п.Трудовой | 164 |  |  | 218950 | 218950 |
| п.Урожайный | 697 |  |  | 225325 | 225325 |

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей по Кубань  сельскому поселению приведены в таблице 29.

Таблица 29

| № п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, тыс. кВт∙ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1 (35кВ) | СН-2 (20-1кВ) | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Факт 2014 г. |
|  | Получено всего | 0 |  |  |  | 0 |
|  | в т.ч. от ПАО "Кубаньэнерго" | 12134,24 | 0 |  |  | 12134,24 |
|  | в т.ч. от других ЭСО | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  | Технологические потери в сетях | 2224,102 |  |  |  | 2224,102 |
|  | Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |
| 2 | Население, в т.ч.: | 5120,015 | 0 | 0 | 0 | 5120,015 |
| 2.1 | населенные пункты сельские | 5120,015 |  |  |  | 5120,015 |
| 2.2 | населенные пункты городские | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.3 | население с эл. плитами | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.4 | население с газовыми плитами | 0 |  |  |  | 0 |
| 2.5 | эл. энергия на тех.цели домов | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | Прочие потребители | 4671,921 |  |  |  | 4671,921 |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
|  | Зонные, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.1 | Бюджетные потребители | 217,936 | 0 | 0 | 0 | 217,936 |
| 3.1.1 | Одноставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.1.2 | Двухставочные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.1.3 | Зонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | 2602,054 |  |  |  | 2602,054 |
| 3.3 | Прочие одноставочные |  |  |  |  |  |
|  | Прочие двухставочные |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 12134,24 |  |  |  | 12134,24 |
| 2010г. |
|  |  | кВт∙ч |
|  |  | всего | ВН | СН I | СН 2 | НН |
| в т.ч. по поселениям |
| Кубань сельское поселение |
| Конечным потребителям, в т.ч.: | 211,984316 | 0 | 0 |  | 211,984316 |
| Население | 40,393029 |  |  |  | 40,393029 |
| Прочие потребители | 60,348416 |  |  |  | 60,348416 |
| Пром предприятия и сфера обслуживания население | 109,318896 |  |  |  | 109,318896 |
| Бюджетные потребители | 1,923975 |  |  |  | 1,923975 |

Производственные показатели Гулькевичского РЭС приведены в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование показателей | Факт 2012г. | Факт 2013г. | Факт 2014г. | Ожидаемое 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электроэнергии, тыс. кВт∙ч | 241302,11 | 242117,916 | 244186,291 | 235729,89 |
| Технологические потери в сетях, тыс. кВт∙ч | 19855,22 | 23142,312 | 24521,03 | 25714,36 |
| Технологические потери в сетях, в % | 8,23 | 9,558 | 10,042 | 10,91 |
| Собственные нужды, тыс. кВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, в % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт∙ч | 221446,89 | 218975,604 | 219665,261 | 210015,53 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| Населению, тыс. кВт∙ч | 41552,976 | 42727,63 | 45094,029 | 44051,612 |
| Бюджетным потребителям, тыс. кВт∙ч | 4051,01 | 4053,806 | 3985,601 | 3729,499 |
| Прочим потребителям, тыс. кВт∙ч | 65513,296 | 60640,351 | 55295,627 | 62237,63 |

Технологические потери электроэнергии в 2012 году составили в Гулькевичских РРЭС Армавирских электросетей ПАО «Кубаньэнерго» - 8,23%.

Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Кубань сельского поселения осуществляется на 99,9 % по приборам учета. Сведения по приборам учета электроэнергии потребителями и их соответствие требованиям Постановления Правительства РФ № 530 от 31.08.2006 г. по классу точности приведены в таблице 32.

Таблица 32

| Энергоснабжающая организация | Характеристика приборов учета |
| --- | --- |
|  | 1-й класс точности | 2-й класс точности | класс 2,5 |
|  | шт. | % от общего | шт. | % от общего | шт. | % от общего |
| ПАО «Кубаньэнерго» | Потребители быта |
|  | 1693 | 63,67 | 790 | 26,71 | 176 | 6,62 |
|  | Потребители госсектора (включая и предпринимателей) |
|  | 152 | 88,37 | 20 | 11,63 | 0 | 0,00 |

Динамика потребления услуги электроснабжения по приборам учета по Гулькевичскому РЭС приведена в таблице 33.

Таблица 33

| Потребители в целом | Годовой объем потребления, кВт∙ч |
| --- | --- |
|  | факт 2012г. | факт 2013г. | факт 2014г. |
| Население, всего: | 41552,976 | 42727,63 | 45094,029 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 41552,976 | 42727,63 | 45094,029 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Электроснабжение мест общего пользования, всего: | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета |  |  |  |
| без приборов учета |  |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 4051,01 | 4053,806 | 3985,601 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 4051,01 | 4053,806 | 3985,601 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Прочие организации, всего: | 65513,296 | 60640,351 | 55295,627 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 65513,296 | 60640,351 | 55295,627 |
| без приборов учета |  |  |  |
| Всего: | 221446,89 | 218975,604 | 219665,261 |
| в т.ч. |  |  |  |
| по приборам учета | 221446,89 | 218975,604 | 219665,261 |
| без приборов учета |  |  |  |

Надежность работы системы электроснабжения

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%. Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани, составляет 1355 МВт, в том числе ГЭС - 86,3 МВт, Блокстанции – 303,73 МВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

- двойная радиальная сеть от одного источника;

- двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

- замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания. Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Показатели надежности системы электроснабжения муниципального образования по Гулькевичским РРЭС приведены в таблице 34.

Таблица 34

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. (на 31.07.2015 г.) |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 10 шт (6-10 кВ) | 6 шт (6-10 кВ) | 3 шт (6-10 кВ) |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | 0,4 кВ, % | 86,34 | 88,14 | 92,76 |
|  |  | 6-10 кВ, % | 88,12 | 89,88 | 93,04 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | км, % (0,4 кВ, 10 кВ) | 43,36 (2,7 %) | 9,525 (0,6%) | 8,48 (0,53%) |
| 4 | Уровень потерь в сети, в том числе | Млн. кВтч | 20,86 | 20,24 |  |
|  |  | 6-10 кВ % | 30,5 | 26,62 |  |
|  |  | 0,4 кВ % | 69,5 | 73,38 |  |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ПАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования. Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии. В своей деятельности ПДС ПАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

- номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220В, в трехфазных сетях – 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

- электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ПАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно. Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С. Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

- переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ;

- шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

- потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-35 кВ, ВЛ-10  кВ и ВЛ-0,4 кВ;

- повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Великовечное сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Тарифы (плата) за подключение (присоединение)

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» устанавливается на основании следующих документов:

- для ПАО «Кубаньэнерго» Приказ РЭК Краснодарского края.

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями на основании «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791).

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Кубань сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. При увеличении нагрузок Кубань сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с

высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

3. Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

4. Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

5. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

6. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Выводы

- Необходимо разработать комплексную программу для удовлетворения потребности в электроэнергии новых потребителей.

- Необходимо разработать комплексную программу для осуществления поэтапной реконструкции существующих электрических сетей с целью замены выработавшего свой эксплуатационный ресурс оборудования с учётом увеличения нагрузок существующих потребителей. Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

-	предусмотреть перенос трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ максимально близко к центрам их электрических нагрузок для уменьшения протяженности линий 0,4 кВ;

-	учесть существующие и перспективные климатические условия.

- Для уменьшения коммерческих потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ и повышения возможности дистанционного мониторинга сети необходимо выполнить автоматизированную систему учёта электроэнергии с передачей информации в энергоснабжающие организации.

- В случае наличия развитой газотранспортной системы необходимо развивать малую энергетику (газопоршневые, газотурбинные и т.д. электростанции), что приведёт к значительному уменьшению потерь электроэнергии в электросетях.

В настоящее время электрическая сеть поселения работает на пределе возможностей. Новые мощности могут быть выделены только в ущерб существующим мощностям. Таким образом, строящиеся новые микрорайоны и различные объекты в черте имеющихся сетей испытывают дефицит электроэнергии. Возможно, увеличение мощности произойдет в результате подключения новых строящихся объектов капитального строительства.

Несколько позднее планируется увеличение мощности на территории сельского поселения Кубань в результате застройки жилого массива.

После модернизации и технического перевооружения технологического оборудования энергетических сооружений также планируется увеличение мощности. Расчет увеличения мощности определяется энергоснабжающей организацией по результатам комплексной оценки оборудования.

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок сельского поселения Кубань, балансы на период до 2030 года показывают, что поселение является дефицитным по мощности.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Прогноз потребности в электроэнергии в сельском поселении Кубань произведен на основе следующих параметров:

прогноза поддержания численности постоянного населения к 2030 г. на уровне численности 2020 г., на основании прогноза миграционного и естественного движения населения методом построения линейных трендов;

норматива потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на 1 человека, утвержденного постановлением правительства Краснодарского края.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии. В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ № 334 от 21.04.2009, № 861 от 27.12.2009, № 530 от 31.08.2006.

Разработанный проект развития электрической сети, регулярные плановые ремонты и осмотры сети дают возможность повысить эффективность и надежность электроснабжения при инвестиционных вложениях в ее развитие.

Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электрические приемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- не синусоидальность напряжения;

- не симметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в сельском поселении Кубань обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данная организация отвечает перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с не исполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Ресурсоснабжающая организация, участвующая в электроснабжении сельского поселения Кубань, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду

Так как на территории сельского поселения Кубань отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под  трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы  водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных выключателей.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Модернизация системы электроснабжения, дающая реальный экономический эффект на вложенные инвестиции, ответственное отношение к своевременным платежам в основной массе потребителей услуг, государственные дотации и инвестиции в ЖКХ делают эту сферу достаточной привлекательной к инвестиционным вложениям частного бизнеса и могут привести к привлечению стратегических инвесторов.

Тариф на коммунальные ресурсы

Определение тарифов на пользование происходит согласно утвержденной производственной программе на следующий год.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения сельского поселения Кубань Гулькевичского района:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей сельского поселения Кубань:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

Работа существующих подстанций в форсированном режиме:

- отсутствие свободных мощностей, ненадежная схема электроснабжения городского поселения,

- большие перепады напряжения на магистральных линиях, отсутствие закольцованности магистральной линии,

- высокая степень износа оборудования, как на распределительных, так и на трансформаторных подстанциях, высокая степень износа существующих воздушных ЛЭП, ведущих к населенным пунктам, высокая степень износа кабельных линий, превышен срок эксплуатации деревянных опор ЛЭП, все перечисленное выше снижает надежность, качество, эффективность существующей системы электроснабжения и требуют ее модернизации. Проведению модернизации способствует поддержка государственными органами власти через дотации и инвестиции, а также интерес частных инвесторов к сфере ЖКХ.

Имеющийся потенциал электрических сетей, разработанный проект развития сети дает возможность решить или компенсировать угрозы, перечисленные в таблице при наличии инвестиционных вложений на модернизацию и развитие электрических сетей.

Текущее состояние электроснабжения сельского поселения Кубань и внешние угрозы, повышающие риски бесперебойного и эффективного электроснабжения требуют больших инвестиционных вложений в их модернизацию и могут явиться существенным ограничением в развитии системы электроснабжения.

4.2 Система теплоснабжения

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

В состав сельского поселения Кубань Гулькевичского района входят пос. Кубань, пос. Дальний, пос. Мирный, пос. Новоивановский, пос. Подлесный, пос. Советский, пос. Трудовой, пос. Урожайный. Население сельского поселения Кубань обеспечено централизованным и индивидуальным отоплением.

Ресурсоснабжающей организацией в сельском поселении Кубань является филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети».

Расчёты за тепловую энергию (счёт-фактура или платёжная квитанция) с населением осуществляются по заключенным договорам поставки.

Система договорных отношений между потребителем и поставщиком тепла нуждается в усовершенствовании. Договора должны заключаться в соответствии со статьями 538-548 (§6 раздела «Энергоснабжение») ГК РФ.

Основным топливом на котельных является газ.

Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение сельского поселения Кубань осуществляется централизованно и децентрализованно. Характеристика существующих источников теплоснабжения (котельные) в таблице 35.

| Наименование | Мощность проектная/фактическая каждого головного сооружения |
| --- | --- |
| Котельная № 33 п. Советский, ул. Степная | 1,24/0,26 |
| Котельная № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2 | 4,09/2,15 |

Основной производитель тепловой энергии в сельском поселении Кубань филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети», осуществляет эксплуатацию 2 котельных. Суммарная установленная мощность котельных составляет 5,33 Гкал/час. Суммарная протяжённость тепловых сетей 6,132 км. в 2-х трубном исчислении.

Филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

- Производство тепловой энергии.

- Передачу (транспорт) теплоносителя по всем внешним тепловым сетям от

котельных до узлов ввода потребителей.

Жалобы населения на качество теплоснабжения поступают в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), которая является структурным подразделением филиала ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети».

Расчетный температурный график отпуска тепла от котельных 95/70оС, ГВС в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 года № 354 (п.5 Приложения 1 к Правилами (СанПиН 2.1.4.1074-01) температура горячей воды в местах водоразюбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 750С. Для котельных сельского поселения Кубань используется один вид топлива: основным видом используемого топлива является газ.

Основное оборудование котельной сельского поселения Кубань, таблица 36

| Наименование котельной Адрес | Котельное оборудование (марка котла) | Присоединённая нагрузка Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | По воде Гкал/ч | По вводе |  |
| Котельная № 33 п. Советский, ул. Степная | Универсал-6 2 штуки | 1978/2000 | 1,24 | 0,26 | Газ |
| Котельная № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2 | Минск-1 2 штуки Братск-1Г 3 штука | 1983/2001 | 4,09 | 2,15 | Газ |

Сведения о технической оснащенности в таблице 37.

Таблица 37

| Котельная № 33 п. Советский, ул. Степная | Сетевой насос К-45/55 2 штуки Насос ГВС – К 8/18 2 штуки |
| --- | --- |
| Котельная № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2 | Цируляционный насос – WILO IL 40/160/4/2 (1 штуки) Сетевой насос – KSB GN 080-200/3002 (1 штука) 1 Д 200-90 (2 штуки) Насос ГВС- 4КМ-8 (1 штука), 6 КМ-10 (1 штука), К-20/18 (1 штука), WILO IL 40/160-4/2 (1 штука) |

Технические характеристики тепловых сетей (только Т1 и Т2)

Таблица 38

| Диаметр (условный), мм | Протяженность | Год ввода в эксплуатацию | Подземная | Надземная | в т.ч. подлежащих замене, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м | м | прямая, м | обратная, м |  |
| Котельная № 33 п. Советский, ул. Степная |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 36 | 1978 | 36 | 0 |  |  |  |
| 80 | 455 | 1978 | 455 | 0 |  |  |  |
| 50 | 265 | 1978, 2012 | 20,5 | 244,5 | 132,5 | 132,5 |  |
| ИТОГО: | 756 |  | 511,5 | 244,5 | 132,5 | 132,5 |  |
| Котельная № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 185 | 1974 | 185 | 0 |  |  |  |
| 159 | 879 | 1974 | 640 | 239 |  |  |  |
| 118 | 234 | 1974 | 234 | 0 |  |  |  |
| 95 | 1231 | 1974 | 795 | 436 | 218 | 218 |  |
| 82 | 146 | 1974 | 0 | 146 | 73 | 73 |  |
| 69 | 91 | 1974 | 43 | 48 | 24 | 24 |  |
| 50 | 1270,5 | 1974, 2013,2014 | 880,5 | 390 | 195 | 195 |  |
| 34 | 26 | 1974 | 26 | 0 |  |  |  |
| 26 | 61,5 | 1974 | 44,5 | 17 | 8,5 | 8,5 |  |
| 20 | 67 | 1974 | 0 | 67 | 33,5 | 33,5 |  |
| ИТОГО: | 4191 |  | 2848 | 1343 | 552 | 552 |  |

Технические характеристики тепловых сетей (только Т3 и Т4)

Таблица 39

| Диаметр (условный), мм | Протяженность Всего: | Год ввода в эксплуатацию | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | прямая, м |
| Котельная № 33 п. Советский, ул. Степная |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |
| 57 | 265 | 1989 | 132,5 |  |
| ИТОГО: | 265 |  | 132,5 |  |
| Котельная № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2 |  |  |  |  |
| 82 | 83,5 | 1989 |  | 83,5 |
| 69 | 243,5 | 1989 | 160 | 83,5 |
| 50 | 831 | 1989 | 308 | 523 |
| 34 | 27 | 1989 |  | 27 |
| ИТОГО: | 1185 |  | 468 | 717 |

Общая протяженность тепловых сетей 6,132 диаметром от 20 мм, до 200 мм.

Тепловые сети двух трубные тупиковые. Прокладка трубопроводов тепловых сетей составляет: подземная 56,2 % надземная – 43,8% от общей протяженности.

Изоляция реконструированных трубопроводов – пенополиуритан (ППУ изоляция), остальные – минеральная вата.

Баланс мощности и ресурса системы теплоснабжения

Отражается в ежегодных Топливных энергетических филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети». Централизованное теплоснабжение Жилищного фонда и объектов социального назначения осуществляется 2 котельными суммарной мощностью 5,33 Гкал/час.

Дефицит/резерв располагаемой тепловой мощности котельных филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» по заключенным договорам резерв составляет 2,91 Гкал/час. При расширении, реконструкции или строительстве нового объекта присоединения новых тепловых нагрузок возможно.

Доля поставки тепловой энергии по приборам

Основным потребителем услуг филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» является население муниципального образования.

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Причина заключается в достаточно высокой цене приборов учета тепловой энергии и работ по их установке, что препятствует широкому их использованию среди населения, а также недостатку средств в бюджете для обеспечения данными приборами организаций.

Надежность работы системы теплоснабжения:

Суммарная установленная мощность котлов составляет 5,33 Гкал/час. Расчётный срок службы котлов составляет 25лет, (расчётный срок службы котлов приведён согласно данным завода изготовителя).

По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.) В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов. С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет 80-100 %. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование. Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг таблица 40.

Таблица 40

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 °C | за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5 °C; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3 ° | за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. За каждый час подачи горячей воды, температура которой в точке разбора ниже 40 °C, суммарно в течение расчетного периода оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается | при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| 3. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) | отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается | за каждый час подачи горячей воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: при давлении, отличающемся от установленного не более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |
| Отопление |
| Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C | за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил |
| Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C); в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) | допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается | за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый градус отклонения температуры, с учетом положений раздела IX Правил |
| Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается | за каждый час отклонения от установленного давления во внутридомовой системе отопления суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил |

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 от 01.07.2015 года.

Котельные предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Проектные решения/ Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Величина перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления приводится в таблицах.

Таблица 41

| Нормируемый максимальный и средний удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию одноквартирных отдельно стоящих и блокированных жилых домов (ккал/м2) |
| --- |
| № п/п | tв | Отапливаемая площадь домов | Этажность здания |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 18 | до 60м2 | 46,1846 |  |  |  |
|  |  |  | 16,6975 |  |  |  |
|  |  | 100м2 | 41,2363 | 44,5352 |  |  |
|  |  |  | 14,9085 | 16,1012 |  |  |
|  |  | 150м2 | 36,2879 | 39,5868 | 42,8857 |  |
|  |  |  | 13,1195 | 14,3122 | 15,5048 |  |
|  |  | 250м2 | 32,9890 | 34,6385 | 36,2879 | 37,9374 |
|  |  |  | 11,9268 | 12,5231 | 13,1195 | 13,7158 |
|  |  | 400м2 |  | 29,6901 | 31,3396 | 32,9890 |
|  |  |  |  | 10,7341 | 11,3305 | 11,9268 |
|  |  | 600м2 |  | 26,3912 | 28,0407 | 29,6901 |
|  |  |  |  | 9,5414 | 10,1378 | 10,7341 |
|  |  | 1000м2 и более |  | 23,0923 | 24,7418 | 26,3912 |
|  |  |  |  | 8,3488 | 8,9451 | 9,5414 |

Таблица 42

| Нормируемый максимальный и средний удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий (ккал/м3) |
| --- |
| № п/п | tв | Тип здания | Этажность здания |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 и выше |
| 1 | 18 | Жилые, гостиницы, общежития | по таб.1 | по таб.1 | по таб.1 | 10,2266 | 10,2266 | 9,5668 | 9,0720 | 8,5771 | 8,2473 |
|  |  |  |  |  |  | 3,6973 | 3,6973 | 3,4588 | 3,2799 | 3,1010 | 2,9817 |
| 2 | 18 | Общественные, кроме п.3, 4, 5 | 13,8554 | 12,5358 | 11,8760 | 10,5565 | 10,5565 | 10,2266 | 9,7318 | 9,2369 |  |
|  |  |  | 5,0093 | 4,5322 | 4,2936 | 3,8166 | 3,8166 | 3,6973 | 3,5184 | 3,3395 |  |
| 3 | 21 | Поликлиники, лечебные учреждения, дома-интернаты | 12,0791 | 11,7238 | 11,3685 | 11,0133 | 11,0133 | 10,6580 | 10,3027 | 9,9475 |  |
|  |  |  | 4,9179 | 4,7733 | 4,6286 | 4,4840 | 4,4840 | 4,3393 | 4,1947 | 4,0500 |  |
| 4 | 22 | Дошкольные учреждения | 16,3676 | 16,3676 | 16,3676 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,8896 | 6,8896 | 6,8896 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 16 | Сервисного обслуживания | 7,1984 | 6,8854 | 6,5724 | 6,2595 | 6,2595 | 6,2595 |  |  |  |
|  |  |  | 2,3541 | 2,2517 | 2,1494 | 2,0470 | 2,0470 | 2,0470 |  |  |  |
| 6 | 18 | Административного назначения (офисы) | 11,8760 | 11,2163 | 10,8864 | 8,9070 | 8,9070 | 7,9174 | 7,2576 | 6,5978 | 6,5978 |
|  |  |  | 4,2936 | 4,0551 | 3,9358 | 3,2202 | 3,2202 | 2,8624 | 2,6239 | 2,3854 | 2,3854 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Приросты объемов потребления тепловой энергии в связи со строительством новых объектов по генеральному плану представлены в таблице 43.

Таблица 43

| №по ГП | Объект | tвн | V | Qот | QГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | °С | м3 | кВт | кВт |
|  | п. Кубань |  |  |  |  |
|  | Котельная № 43 |  |  |  |  |
| 11 | КБО на 25 раб. Мест | 18 | 1500 | 21,090 | 2,035 |
|  | Химчистка-прачечная на 410 кг/смену | 15 | 1500 | 22,575 | 119,186 |
|  | Баня-сауна на 20 мест | 28 | 912 | 18,824 | 139,535 |
|  | Итого котельная № 43 |  |  | 62,489 | 260,756 |
|  | Котельная № 1п |  |  |  |  |
| 17 | Детский сад на 115 мест | 22 | 4020,4 | 74,297 | 23,401 |
| 26 | Поликлиника н 125 посещений | 20 | 3000 | 36,000 | 4,360 |
|  | Стационарная больница на 70 мест | 20 | 15120 | 181,440 | 36,628 |
|  | Станция скорой помощи на 2 маш. | 18 | 1050 | 17,317 | 0,256 |
|  | Итого котельная №1п |  |  | 309,054 | 64,645 |
|  | п. Советский |  |  |  |  |
|  | Котельная №2п |  |  |  |  |
| 8 | Спортивный комплекс 162 м² | 16 | 972 | 15,187 | 0,942 |
|  | Клуб на 360 мест | 16 | 1404 | 21,936 | 6,279 |
|  | Библиотека 7,2 тыс. единиц | 18 | 324 | 4,555 | 0,293 |
|  | Итого котельная №2п |  |  | 41,678 | 7,514 |
|  | Котельная №3п |  |  |  |  |
| 7 | Детский сад на 75 мест | 22 | 2622 | 48,455 | 15,262 |
|  | Итого котельная №3п |  |  | 48,455 | 15,262 |
|  | п. Новоивановский |  |  |  |  |
|  | Котельная 4п |  |  |  |  |
| 6 | Спортивный комплекс 162 м² | 16 | 972 | 15,187 | 0,942 |
| 5 | Клуб на 330 мест | 16 | 1287 | 20,108 | 5,756 |
|  | Библиотека 7,2 тыс. единиц | 18 | 324 | 4,555 | 0,293 |
|  | Итого котельная 4п |  |  | 39,850 | 6,991 |
|  | Котельная №5п |  |  |  |  |
| 4 | Детский сад на 50 мест | 22 | 1748 | 32,303 | 10,174 |
|  | Итого котельная №5п |  |  | 32,303 | 10,174 |
|  | п. Урожайный |  |  |  |  |
|  | Котельная 6п |  |  |  |  |
| 6 | Детский сад на 65 мест | 22 | 2272,4 | 41,994 | 13,227 |
|  | Начальная школа на 40 мест | 18 | 2934 | 48,388 | 1,628 |
|  | Спортивный комплекс 280 м² | 16 | 1680 | 26,248 | 1,628 |
|  | Итого котельная 6п |  |  | 116,630 | 16,483 |
|  | п. Мирный |  |  |  |  |
|  | Котельная 7п |  |  |  |  |
| 3 | Детский сад на 25 мест | 22 | 874 | 16,152 | 5,087 |
|  | Начальная школа на 45 мест | 18 | 3300,75 | 54,436 | 1,831 |
|  | Итого котельная 3п |  |  | 70,587 | 6,919 |
|  | ИТОГО |  |  | 721,045 | 388,743 |

Мощность котельных на расчетный срок составит (см. таблицу 44)

Таблица 44

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | на отопление | Итого |
| п. Кубань |
| Котельная № 43 п. Кубань, ул. Спортивная, 2 | 2,6239 | - | 0,579 | 6,2029 | 5,0286 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,309 | - | 0,065 | 0,374 | 0,3964 |
| п. Советский |
| Котельная № 33 п. Советский, ул. Степная | 0,4397 | - | 0,0618 | 0,5015 | 0,7422 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,042 | - | 0,007 | 0,049 | 0,0519 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,048 | - | 0,015 | 0,063 | 0,0668 |
| п. Новоукраинский |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,040 | - | 0,007 | 0,047 | 0,0498 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,032 | - | 0,010 | 0,042 | 0,0445 |
| п. Урожайный |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,117 | - | 0,016 | 0,133 | 0,141 |
| п. Мирный |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,0706 | - | 0,007 | 0,0776 | 0,083 |
| Итого |  |  |  |  | 6,604 |

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода принята по данным эксплуатирующей организации филиал ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 21 ºС.

2. Средняя температура отопительного периода – 3,9ºС.

3. Продолжительность отопительного периода – 183 дня.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать

оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.

Ввиду отсутствия производственной и инвестиционной программы у ФИЛИАЛА ОАО «АТЭК ГТС», производится расчет в ПКР СП Кубань на основании Постановления Правительства РФ от 16 мая 2014 г. N 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Рп сети от tn), рассчитываются по формуле: Рп сети от tn = (Nп сети от t0-1 / Lt0-1) x (Ltn - ∑Lзамtn) / Ltn, где: Nп сети от t0-1 - фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы; t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы; tn  - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения; L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров; ∑Lзамtn - суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров; Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров; t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Получаем расчет показателя: Рп сети от tn = (5/6,397) * (6,3972015 – 0,0)/6,397 = 0,78.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рп ист от tn), рассчитывается по формуле:

, где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы; t0 - первый год реализации инвестиционной программы;  - суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы; M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час; Mtn - общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы; tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения; t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Получаем расчет: Рп ист от tn = (5/4,83) * (4,83-0,1611) /6,604 = 0,731.

- Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Птп), рассчитывается по формуле:

, где: Qтехн.пот - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн; Мпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Получаем следующий расчет: Птп = 10,0 / 108639,5 = 0,000092.

Таблица 45

| № | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рп | 0,78 | 0,803 | 0,843 | 0,86 | 1,161 |
| 2 | Рп ист | 0,731 | 0,752 | 0,79 | 0,81 | 0,83 |
| 3 | Птп | 0,000092 | 0,0000966 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 46

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Кубань |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0084069 | 0,0123866 | 0,0123866 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0084069 | 0,0123866 | 0,0123866 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 4,83 | 6,604 | 6,604 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 4,83 | 6,4429 | 6,4429 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,1611 | 0,1611 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 6,397 | 6,687 | 6,687 |

Безопасность и надежность системы

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

-резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на природном газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы:

- основное оборудование котельных физически изношено и морально устарело, износ оборудования составляет более 80 %;

- в структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии преобладают затраты на топливо и электрическую энергию в пределах 50 %;

- износ тепловых сетей – более 60 %.

Требуемые мероприятия:

- устранение замечаний надзорных органов – эксплуатация устаревшей автоматики безопасности на котельных №33 п.Советский и №43 п.Кубань.

- реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования,

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

- снижение удельных расходов энергоресурсов;

- автоматизация котельной;

- учет энергоресурсов;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии;

- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий.

Анализ существующей организации системы теплоснабжения

Увеличение КПД технологического оборудования котельных и соответственно снижение себестоимости единицы продукции не представляется возможным без кардинального вмешательства в производственный процесс, а именно без кардинального вмешательства в производственный процесс, а именно без замены изношенного, морально и физически устаревшего оборудования на модернизированное и более эффективное. На сегодняшний день достигнуто технологический предел эффективности установленного оборудования, средняя загруженность котельных составляет 51,5 %. Из-за сокращения нагрузок трубопроводы тепловых сетей имеют завышенные диаметры.

Рисунок 8. Характеристика теплопотребления оборудования основных систем теплоснабжения

Рисунок 9. Характеристика производительности оборудования основных систем теплоснабжения

Из диаграммы следует, что котельные сельского поселения загружены на полную мощность, в целом по поселению мощность котельных значительно превышает присоединенную нагрузку.

Основные проблемы системы теплоснабжения

Системы теплоснабжения сельского поселения Кубань эксплуатируется с отступлением от требований СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭ «Тепловые сети», так как для сельского поселения Кубань:

- не выдерживается температурный график из-за неравномерной загрузки тепло источников. К котельным подключены различной мощности нагрузки (Гкал/ч), в период максимально низких температур работают по два котла, а это соствляет менее 50 % расчетной мощности, один котел в резерве;

- теплоноситель в системе теплоснабжения не проходит соответствующую обработку – умягчение и деаэрацию. На текущий момент используется коррекционный способ обработки воды (добавляется комплексон). Это не решает проблемы удаления из сетевой воды кислорода и углекислоты, что приводит к коррозионному разрушению систем трубопроводов.

- система теплопотребления, а это в основном жилищной фонд эксплуатируется с грубейшими нарушениями, а именно: в узлах управления отсутствуют грязевики, отсутствуют приборы по контролю температуры и давлению, отсутствуют запорные устройства на внутридомовых распределительных сетях, что при аварийных ситуациях приводит к необоснованному сливу теплоносителя со всего дома.

- потери в тепловых сетях увеличиваются за счет обветшания теплотрасс, наличия участков тепловых сетей с нарушенной или малоэффективной теплоизоляцией. Низкий уровень эксплуатации внутренних систем теплопотребления (слабый теплосъем тепловых приборов, снижение проводимости трубопроводов) также снижает эффективность теплоснабжения многоквартирного жилого фонда.

- не ведется прямой учет выработки и потребления тепла.

4.3 Система водоснабжения

Сельское поселение Кубань входит в состав муниципального образования Гулькевичский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром  сельского поселения Кубань является поселок Кубань.

Сельское поселение Кубань расположено в западной части Гулькевичского района Краснодарского края.

В состав сельского поселения Кубань входят 8 населенных пунктов: поселок Кубань, поселок Дальний, поселок Мирный, поселок Новоивановский, поселок Подлесный, поселок Советский, поселок Трудовой, поселок Урожайный.

МУП ЖКХ «Водоканал», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения, осуществляет водоснабжение населения, предприятий и организаций СП Кубань.

Загруженность сельских артезианских скважин не постоянная, что обусловлено особенностью схемы водоснабжения: использованием накопительных напорных башен Рожновского.

Данные о существующих источниках водоснабжения в сельском поселении Кубань отражены в таблице 47.

Таблица 47

| № скважины | Год бурения | Дебит скважин, м3/ч | Фактич. производи-тельность, | Водоподъемное оборудование | % износа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Кубань |
| 40832 | 1991 | 40 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 70 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| 1801а | 1983 | 50 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 95 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| 1801 | 1991 | 20 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 100 | недейств. |
| 5832 | 1983 | 40 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 95 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| Поселок Новоивановский |
|  | 1985 | 25 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
|  | 1979 | 30 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 90 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| Поселок Советский |
|  | 1984 | 25 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
|  | 1980 | 30 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 85 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
|  | 1981 | 35 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 84 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| Поселок Мирный |
|  | 1983 | 16 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| Поселок Подлесный |
| 30251 | 1980 | 10 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| Поселок Дальний |
| 5667 | 1982 | 10 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| 2386 | 1980 | 10 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 85 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| Поселок Трудовой |
| 2832 | 1979 | 10 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 95 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| Поселок Урожайный |
| 3238 | 1982 | 15 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 80 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |
| 3232 | 1984 | 10 |  | ЭЦВ 8-25-100 | 75 | Глубина скважины более 300 м на основании письма МП Водоканал № 979 от 17.06.2015 года данные обобщенные |

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Целевой показатель централизованной системы водоснабжения: доля проб питьевой воды, подаваемой и источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – сообщается следующее: согласно письму № 979 от 17.06.2015 года МП Водоканал подтвердил, что качество воды отвечает требованиям ГОСТ. Также МП Водоканал информирует о том, что обеззараживание хлорной известью ведется по бактериологическим показателям, постоянного обеззараживания не проводится. На запрос Администрации СП Кубань предоставить протоколы качества воды МП Водоканал информацию не предоставил, имеется только информация в таблице № 47. Также сообщаем, что производственный контроль в системе водоснабжения СП Кубань не проводился.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - сообщается следующее: согласно письму № 979 от 17.06.2015 года МП Водоканал подтвердил, что качество воды отвечает требованиям ГОСТ. Также МП Водоканал информирует о том, что обеззараживание хлорной известью ведется по бактериологическим показателям, постоянного обеззараживания не проводится. На запрос Администрации СП Кубань предоставить протоколы качества воды МП Водоканал информацию не предоставил, имеется только информация в таблице № 47. Также сообщаем, что производственный контроль в системе водоснабжения СП Кубань не проводился.

В соответствии с Приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» произведен расчет показателя:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ()

- количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям; - общее количество отобранных проб. Получаем, что Дпс = из таблицы № 47 0/30*100 % = 0.

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды ()

- количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям; - общее количество отобранных проб.

Получаем, что Дпрс = из таблицы № 47 0/30*100 % = 0. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год. К сведению у МП Водоканал производственная программа отсутствует, следовательно, вышеуказанного показателя по данной программе не предоставлено. В соответствии с Приказом Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «б утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» произведен расчет показателя по формуле: , где К - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, договором горячего водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, горячей воды местах исполнения обязательств организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение по подаче холодной воды, горячей воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение; Lсети - протяженность водопроводной сети (км). То есть, Пп = 12 (среднестатическое значение)/55,72 км = 0,21.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) ()

- общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

- общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

Получаем следующий расчет: Урп = 120,000/300,395 = 0,399.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м) ()

- общий объем транспортируемой питьевой воды;

Получаем следующий расчет: Урп = 120,000/548,559 = 0,218.

- Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения , не

соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Рассчитывается в соответствии с наличием системы ГВС и по методики Приказа Минстроя России № от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения».

По сведениям МП Водоканал система ГВС на территории СП Кубань не предусмотрена, соответственно расчеты вышеуказанного показателя не проводятся.

- Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения , не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Рассчитывается в соответствии с наличием системы ГВС и по методики Приказа Минстроя России № от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения».

По сведениям МП Водоканал система ГВС на территории СП Кубань не предусмотрена, соответственно расчеты вышеуказанного показателя не проводятся.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год.

Рассчитывается в соответствии с наличием системы ГВС и по методики Приказа Минстроя России № от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения». По сведениям МП Водоканал система ГВС на территории СП Кубань не предусмотрена, соответственно расчеты вышеуказанного показателя не проводятся.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды.

Рассчитывается в соответствии с наличием системы ГВС и по методики Приказа Минстроя России № от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения».

Таблица 48

| № | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Днс/Дпрс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пп | 0,21 | 0,214 | 0,218 | 0,229 | 0,236 |
| 3 | Урп | 0,399 | 0,406 | 0,415 | 0,435 | 0,448 |
| 4 | Утр | 0,218 | 0,224 | 0,229 | 0,24 | 0,247 |

Анализ сложившейся ситуации в водоснабжении МО сельское поселение Кубань показывает, что на сегодняшний день водозаборные водопроводные системы малых населенных пунктов находятся в состоянии, когда уровень их износа составляет около 80%.

Поселок Кубань.

Водоснабжение поселка Кубань осуществляется из 3 артезианских скважин.

Водозабор «Центральный» расположен по ул. Набережная, включает в себя следующие сооружения:

- Артезианская скважина № 5832 дебитом 40 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

- Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей». Водозабор «ККЗ» расположен в северной части поселка, включает в себя следующие сооружения:

- артезианская скважина № 40832 дебитом 40 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

- установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Водозабор «Ветлечебница» расположен по ул. Энтузиастов, включает в себя следующие сооружения: артезианская скважина № 1801а  дебитом 50 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт; артезианская скважина № 1801 дебитом 20 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Поселок Новоивановский.

Водоснабжение поселка Новоивановский осуществляется из 2 артезианских скважин.

Водозабор №1 расположен в северной части поселка за МТФ, включает в себя следующие сооружения:

- артезианская скважина  дебитом 25 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

- установлена водонапорная башня Рожновского объемом 20 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Водозабор № 2 расположен в западной части поселка за СТФ, включает в себя следующие сооружения:

а) артезианская скважина дебитом 30 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт.

Поселок Советский

Водоснабжение поселка Советский осуществляется из 2 артезианских скважин.

Водозабор № 1 расположен в северной части поселка, включает в себя следующие сооружения:

- артезианская скважина  дебитом 25 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

- установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Водозабор № 2 расположен в южной части поселка, включает в себя следующие сооружения:

а) артезианская скважина дебитом 30 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

б) артезианская скважина дебитом 35 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт.

Поселок Мирный

Водоснабжение поселка Мирный осуществляется из 1 артезианской скважины.

Водозабор расположен в северо-западной части поселка, включает в себя следующие сооружения:

- артезианская скважина  дебитом 16 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

- установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Поселок Подлесный

Водоснабжение поселка Подлесный осуществляется из 1 артезианской скважины.

Водозабор расположен в северной части поселка, включает в себя следующие сооружения:

- артезианская скважина №30251 дебитом 10 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

- установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Поселок Дальний.

Водоснабжение поселка Дальний осуществляется из 2 артезианских скважин. Водозабор № 1 расположен в северной части поселка, включает в себя следующие сооружения:

- артезианская скважина №5667 дебитом 10 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт; артезианская скважина №2386 дебитом 10 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт;

- установлена водонапорная башня Рожновского объемом 20 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Поселок Трудовой

Водоснабжение поселка Трудовой осуществляется из 1 артезианской скважины.

Водозабор расположен в северной части поселка, включает в себя следующие сооружения:

- артезианская скважина №2832 дебитом 10 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100,

мощностью11 кВт;

- установлена водонапорная башня Рожновского объемом 15 м3.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен сеткой «рабицей».

Поселок Урожайный.

Водоснабжение поселка Урожайный осуществляется из 2 артезианских скважин.

Водозабор расположен в северной части поселка по ул. Шоссейная, включает в себя следующие сооружения: артезианская скважина №3238 дебитом 15 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт; артезианская скважина №2323 дебитом10 м3/ч, оборудована погружным артезианским скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-100, мощностью11 кВт.

За годы эксплуатации в баках водонапорных башен собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей.

Таблица 49. Состояние существующих водонапорных башен

| № п/п | Место расположения | Техническое состояние | Материал | Емкость бака, м3 | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Кубань |
|  | ул. Набережная | уд. | металлич. | 25 | н/д |
|  | ККЗ | уд. | металлич. | 25 | н/д |
| Поселок Новоивановский |
|  | МТФ | уд. | металлич. | 20 | н/д |
| Поселок Советский |
|  |  | уд. | металлич. | 25 | н/д |
| Поселок Мирный |
|  |  | неуд. | металлич. | 25 | н/д |
| Поселок Подлесный |
|  |  | уд. | металлич. | 15 | н/д |
| Поселок Дальний |
|  |  | уд. | металлич. | 20 | н/д |
| Поселок Трудовой |
|  |  | неуд. | металлич. | 15 | н/д |

В сельском поселении часть сетей имеют износ более 80%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости. В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери 39%. Существующие водопроводные сети в сельском поселении Кубань кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: чугун, асбестоцемент, ПВХ, диаметр труб от 100 до 200 мм.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Существующие системы водоснабжения не обеспечивают запаса воды на пожаротушение.

Пропускная способность существующих магистральных водоводов и разводящих сетей водоснабжения сельском поселении Кубань практически соответствует фактической водоподаче. Тем не менее, при пиковом водопотреблении намечается дефицит водоподачи – наблюдается снижение расчётного нормативного давления.

На сельских системах водоснабжения обеззараживающие установки отсутствуют. Обеззараживание воды производится примитивным способом: хлорной известью через водонапорные башни и скважины. В силу этих причин общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения и водоотведения в поселении снижена. Таким образом, проблема обеспечения населения водой гарантированного качества и в достаточном количестве является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

На качество обеспечения населения водой также влияет то, что сети в населенных пунктах тупиковые. Следствием этого является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды сельского поселения Кубань формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- сезонная неравномерность потребления;

- необходимость подавать воду с высокими напорами.

Несмотря на обеспеченность сельского поселения Кубань ресурсами водоснабжения, как в настоящее время, так и на перспективу, дефицит питьевой воды по населенным пунктам сохраняется. Это объясняется в первую очередь высоким уровнем износа систем водоснабжения, а также тем, что не введены в эксплуатацию водоводы. Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения: санация и перекладка трубопроводов, оптимизация затрат на производство питьевой воды, экономия топливно – энергетических ресурсов, очистка и транспортировка сточных вод.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения Кубань:

- увеличение размера территорий, занятых жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и

реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

- создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивный комплекс, спортивные и игровые площадки и иных объектов капитального строительства. Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2030 года и подключения 100 % населения сельского поселения Кубань к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий:

- Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых источников водоснабжения, удаленных друг от друга на безопасное расстояние. Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта.

- Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодно ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

- Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

- Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, оборотного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

- Выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов на подземных источниках воды.

Безопасность и надежность

Для целей комплексного развития системы водоснабжения сельского поселения Кубань главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водозабора (напор), поддающегося наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно – эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и другие, являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам  СанПиН – 95 %.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения области относятся: дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование источников водоснабжения, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

не востребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей; отсутствие развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов централизованными системами канализации;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде  случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Наблюдение за качеством воды в водных объектах осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, управление Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Причинами загрязнения поверхностных водных объектов в области является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и необеззараженных сточных вод с коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых, шахтных, дренажных вод с оросительных систем и т.д. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Экологичность. Питьевая вода, потребляемая населением сельского поселения Кубань, по микробиологическим и санитарно – химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно – эпидемиологических правилах и нормах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002 года.

Технические и технологические проблемы в системе. В результате проведенного инженерно- технического анализа системы водоснабжения сельского поселения Кубань выявлены следующие проблемы: длительная эксплуатация водопроводных сетей, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды, водоснабжение жилой застройки сельского поселения Кубань осуществляется из водозаборных узлов, принадлежащих другим муниципальным образованиям, отсутствуют установки обезжелезивания и установки для профилактического обеззараживания воды, водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта, отсутствие в водопроводных сооружениях автоматики, осуществляющей функции ведения журналов изменений характеристик: уровней, расхода воды, аварийных ситуаций и тому подобное, выполнение автоматического обслуживания оборудования, например, автоматическая промывка; в настоящее время сельское поселение Кубань имеет довольно низкую степень благоустройства, отсутствие системы учета водоснабжения и водоотведения, фиксирующей учет забора водоснабжения, отсутствие система сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения, что способствует загрязнению существующих водных объектов и грунтов.

4.4. Система водоотведения

Сельское поселение Кубань входит в состав муниципального образования Гулькевичский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром сельского поселения Кубань является п. Кубань.

В состав сельского поселения Кубань входят 8 населенных пунктов: п. Кубань, п. Дальний, п. Мирный, п. Новоивановский, п. Подлесный, п. Советский, п. Трудовой, п. Урожайный.

На территории поселка Кубань централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачен центр населенного пункта. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 20%. В остальных частях населенного пункта хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков и выгребных ям.

Отсутствует централизованная канализация на территории остальных населенных пунктов сельского поселения, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы. В настоящее время в поселке Кубань эксплуатируется 4,195 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных – 1,085 км, самотечных – 3,110 км. Сети выполнены из стальных, чугунных и асбестоцементных труб диаметром 150 мм.

Данные о сетях по населенным пунктам сельского поселения Кубань отражены в таблице 50.

Таблица 50

| Диаметр (мм) | Материал, метры | ИТОГО |
| --- | --- | --- |
|  | Сталь | Чугун | А/цемент | П/этилен |  |
| п. Кубань |  |
| 150 К |  |  | 3110 |  | 3110 |
| 150 КН | 230 |  | 855 |  | 1085 |
| ВСЕГО: | 4195 |

Канализационные насосные станции в поселке Кубань находятся в аварийном состоянии.

Насосные станции располагается в отдельно стоящих павильонах.

Канализационные сточные воды п. Кубань поступают на очистные сооружения общей мощностью 300 м3/сутки, расположенные в северной части поселка Кубань.

Очистные сооружения работают не стабильно, износ оборудования составляет более 80%.

Сточная вода из КНС поступает в отстойник по напорному коллектору, где происходит механическая очистка стоков. Далее стоки сбрасываются на иловые площадки.

Очистные сооружения состоят из двух блоков:

- два аэротенка с отстойниками;

- два биопруда.

В состав очистных сооружений входят:

1. Анаэробный биореактор – 2 шт.;

2.  Иловые площадки – 2 шт.;

3. Биопруды – 2 шт.;

4. Сбросной канал.

Далее стоки, собираемые по технологической цепи, сбрасываются на поля фильтрации, которые на настоящий момент уже переполнены.

Основные данные о работе очистных сооружений канализации представлены в таблице 51.

Таблица 51

| Наименование | Проектная мощность, тыс. м3/сутки | Технология обеззараживания очищенных стоков |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения п. Кубань | 0,3 | хлорирование |

Анализ приведенных данных показывает, что на сегодняшний день очистные сооружения работают практически на пределе мощности. Присоединение новых абонентов к существующей системе водоотведения без увеличения производительности очистных сооружений невозможно.

Анализ баланса поступления сточных вод и производительности очистных сооружений разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для выявления резервов мощности канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды в п. Кубань формируются под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора.

Часть индивидуальной застройки, расположенная вблизи канализационных коллекторов, подключена к централизованной системе канализации. Значительная часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в выгреба. Наличие выгребов в черте поселения приводит к ухудшению качественного состава грунтовых  вод.

Балансы мощности и ресурса

Анализ баланса водоотведения сельского поселения Кубань выявил, что объем транспортировки стоков ежегодно увеличивается, это связано с увеличением объемов отведения сточных вод (строительство объектов капитального строительства). Население будет являться основным потребителем услуги.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются согласно нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития сельского поселения, определенным в программе социально – экономического развития, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергетических ресурсов, планируется увеличение максимальных нагрузок.

Проектная мощность планируемых объектов капитального строительства должна полностью покрывать существующий и проектный объем водоотведения с территории муниципального образования.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения Кубань, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров. Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

На территории сельского поселения предлагаются реконструкция очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка в бассейне канализования, развитие и замена канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в поселении.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки со строительством установок механического обезвоживания осадка. Проектная производительность очистных сооружений составит 150 м3/сутки;

- замена изношенных самотечно – напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных сетей;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой

доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территории бассейна канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10-50 м3/сутки;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным

сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

Учитывая рельеф планируемой территории, предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки в населенном пункте общей производительностью до 150 тыс. м3/сутки. Предусматривается применение передовых технологий очистки (установки биологической активации процессов и т. п.). Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласовано с санитарными и экологическими службами.

На последующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также систем повторного и последовательного  использования воды.

На площадках очистных сооружений должны быть предусмотрены сливные станции для обезвреживания жидких отходов от не канализованной застройки.

Предусматривается строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промышленных зон или по уклону рельефа, в ближайшую балку. Применение современных водных сберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод предусматривается устройство дренажных систем с последующим их подключением к системе ливневой канализации и отводом на очистные сооружения ливневых стоков, после чего возможен их выпуск в близлежащие балки и водоемы.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Для канализования существующей застройки населенного пункта предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации. Очистку канализационных стоков от потребителей поселения предлагается выполнять на компактном блочном комплексе биологической очистки сточных вод (ОСК), у которого весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить за пределами хуторов поселения. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается направлять на полигон ТБО.  Канализационные стоки от потребителей поселения предлагается направлять по самотечным трубопроводам в канализационную насосную станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на ОСК.

Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются  на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализование населенного пункта планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенного пункта предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения.

Организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Предусматривается:

- канализование новой  жилой и общественной застройки,

- канализование кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и, далее, сборным напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки:

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также в сборную канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения биологического типа с мощностью до 350 м3/сутки (прием стоков рассчитан с учетом канализования населенного пункта);

- строительство системы дождевой канализации селитебной зоны, предусматриваемой с учётом рельефных условий, сложившихся водосборных участков, которые, как правило, сформированы водоразделами в направлении  балок и водоемов. Формируемая система дождевой канализации будет как закрытой, по трубопроводам с приемными водосборными решётками, так и открытой – по железобетонным лоткам вдоль улично-дорожной сети. Далее, стоки по дождевым коллекторам будут поступать на очистные сооружения и после очистки выпускаться в близлежащие балки и водоемы.

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий и селитебных зон, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Применение современных водных сберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ    160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Технические и технологические проблемы в системе

Инженерный технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 75 %;

- обезвоживание и утилизация осадка сточных вод;

- в настоящее время сельское поселение Кубань имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации на территории жилой застройки развита не полностью, процент обеспечения канализацией составляет около 28 %;

- в связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в населенном пункте со строительством узла механического обезвоживания осадка;

- для очистки сточных вод необходимо строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием;

- для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией;

- отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;

- в связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки со строительством узла механического осадка;

- для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, необходимо строительство КОС полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием;

- для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией;

- длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения;

- отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;

- территории существующей и проектируемой застройки сельского поселения Кубань необходимо подключить к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

Целевые показатели развития системы водоотведения

У МП Водоканал производственная программа не разработана, соответственно расчет показателей произведен согласно Приказу Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей":

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения ()

, где  - объем сточных вод, не подвергшихся очистке;  - общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, получаем следующий расчет показателя: Дсвно = 36,5/36,135*100 % = 1,01.

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод ()

,  - общий объем сточных вод, подвергающихся очистке; получаем расчет: Урост = 40,0 / 36,5 = 1,095.

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающиеся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения. Так как на территории СП Кубань не предусмотрена ливневая канализация, расчет показателя не производится.

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. Так как МП Водоканал не предоставил сведения о пробах сточных вод – расчет не представляется возможным выполнить.

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения. Так как МП Водоканал не предоставил сведения о пробах сточных вод – расчет не представляется возможным выполнить.

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) () определяется следующим образом:

, где  - количество аварий и засоров на канализационных сетях;  - протяженность канализационных сетей (км).

Получаем следующий расчет: Пн = 2/9,5 = 0,210 ед./км.

- удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод  (кВт*ч/куб. м) ()

, где  - общий объем транспортируемых сточных вод. Получаем следующий расчет: Урп = 40,0 / 36,5 = 1,095 кВтч/м3.

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) ()

, где  - общий объем транспортируемых сточных вод. Получаем следующий расчет: Урп = 40,0 / 36,5 = 1,095 кВтч/м3.

Таблица 52

| № | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дсвно | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,103 | 1,136 |
| 2 | Урост | 1,095 | 1,1169 | 1,139 | 1,196 | 1,220 |
| 3 | Ппн | 0,210 | 0,216 | 0,22 | 0,231 | 0,238 |
| 4 | Урн/ Урп | 1,095 | 1,116 | 1,139 | 1,196 | 1,220 |

4.5. Система газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения за 2014 года удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным газоснабжением – 100 %;

Институциональная структура

Транспортировку газа по газораспределительным сетям, расположенным на территории района, осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» (ранее ОАО «Краснодаркрайгаз»), агентом которого на территории Гулькевичского района является ОАО «Гулькевичирайгаз». Поставку природного газа конечным потребителям на территории района осуществляет ОАО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Характеристика системы ресурсоснабжения

По территории поселения проходит газопровод высокого давления, разветвленная сеть газопроводов высокого, среднего и низкого давления, установлено ГРП, ШРП. Газоснабжение поселения осуществляется через ГРП. Надежность системы газоснабжения поселка решена путем кольцевания газовых систем высокого, среднего и низкого давления.

Анализ существующего технического состояния газоснабжения

Оценка технического состояния системы газоснабжения согласно ГОСТ 21.609, ГОСТ 21.610:

- конструктивная схема газового ввода на территории городского поселения (наружный ввод, прокладку ввода по территории, в том числе от закольцованной сети) выполнена в соответствии с проектной документацией;

- техническая документация на газопроводы и газовое оборудование, включает в себя:

1) ситуационный план со схемой газовых разводок и отключающих устройств (планы этих коммуникаций хранятся в специализированных газовых службах),

2) списки газовых приборов с указанием, где они установлены, число и тип установок,

3) акты о состоянии газоходов,

4) акты о капитальном ремонте оборудования,

5) паспорта технических устройств,

6) акты приемки газопроводов и газового оборудования в эксплуатацию,

7) акты приемочных испытаний и обследований, проводимых в процессе эксплуатации газопроводов и газового оборудования,

8) акты, отчеты о выполненных работах при проведении капитальных ремонтов и реконструкции газопроводов и газового оборудования,

9) комплект конструкторских чертежей с указанием основных технических решений и всех изменений, внесенных при производстве работ и отметок о согласовании этих изменений с организацией, разработавшей проект газопроводов и газового оборудования,

10) акты расследования аварий и нарушений технологических процессов, влияющих на сохранность газопроводов и газового оборудования, соответствуют нормативам;

- существующая система газоснабжения (прокладка газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования) соответствует проектной документации;

- техническое состояние трубопроводов и оборудования без дефектов и неисправностей:

1) утечка газа и неплотность соединений участков трубопровода отсутствует,

2) отсутствие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания,

3) отсутствие гильз в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены (гильзы должны обеспечивать свободные независимые от строительных конструкций линейные перемещения, вызванные температурными деформациями газопровода),

4) расстройство газовых плит, водонагревательных колонок и т.п. определяется газоснабжающей организацией.

Проблемы: недостаточная степень газификации сельского поселения.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения

На первую очередь и расчетный срок предполагается обеспечить 100% газификации поселения.

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

1. Население – для целей пище приготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей и к автономным тепловым генераторам (в усадебной и коттеджной застройке).

2. На отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

При определении расходов газа на нужды пище приготовления процент охвата газоснабжением принимается 100%.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принят равным 250 м3/год на человека.

Расширяется доля использования сетевого газа для применения в качестве единого энергоносителя при малоэтажном индивидуальном строительстве.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пище приготовление предусматривается электрическое. Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме, существующая схема газоснабжения максимально используется.

Газ высокого и среднего давления подается в ГРП, на предприятия, в котельные. Газ низкого давления используется для подачи в жилые здания, мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Индивидуальными приборами учета потребления природного газа оснащены квартиры.

Требуемые мероприятия: строительство газопроводов.

Ожидаемый эффект от внедрения: обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения, повышение безопасности, надежности и эффективности ресурсоснабжения потребителей.

Надежность работы системы

Согласно ГОСТ 27.002—83, надежность — это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и  др. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств — как  для  всего объекта,  так  и для  его частей. Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью — свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания  и  ремонта.  Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными  показателями.

К единичным показателям безотказности систем газоснабжения относятся вероятность безотказной работы, интенсивность отказов и  наработка  на отказ. Вероятность безотказной работы, т. е. вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ не произойдет, определяется отношением количества объектов, безотказно проработавших до момента времени t, к количеству объектов, работоспособных в начальный   момент  времени t = 0.

Интенсивность отказов ג (t) — это условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента отказ не возник. Под плотностью понимают предел отношения вероятности отказа в интервале времени от t до t + Δt к значению интервала Δt при Δt —> 0. Физический смысл вероятности отказа — это вероятность отказа в достаточно малую единицу времени:

где р(t) — вероятность безотказной работы за время t, f(t) — плотность распределения  наработки  до отказа. Наработка на отказ τo представляет собой отношение наработки объекта к математическому ожиданию количества его отказов в течение этой наработки. При экспоненциальном распределении наработки между отказами наработка на отказ оценивается выражением τo = λ-1. В общем случае наработка на отказ зависит от длительности периода,  в течение  которого она определяется.

Единичными показателями ремонтопригодности систем газоснабжения являются вероятность восстановления и среднее время восстановления. Вероятность восстановления в заданное время — это вероятность того, что время восстановления работоспособности объекта (время обнаружения, поиски причины и устранения последствий отказа) не превысит  заданного. Среднее время восстановления является математическим ожиданием времени восстановления работоспособности. При наличии статистических данных о длительности восстановления n объектов 
τ1, τ2, …., τn среднее время восстановления оценивается выражением:

Вероятность  безотказной   работы  объектов  (газопроводов,   ГРП и др.)

Большое значение имеет определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем. Это связано с тем, что при подземной прокладке обнаружение и ликвидация неисправностей затруднительны и требуют продолжительного времени (низкая ремонтопригодность) по сравнению с надземными объектами газового хозяйства. Кроме того, утечки газа из поврежденных подземных газопроводов могут привести к насыщению газом близлежащих зданий и сооружений. Интенсивность отказов и надежность участков  подземных  газопроводов  приведено  в таблице 53.

Таблицa 53. Интенсивность отказов ג и  надежность участков газопроводов Н

| Диаметр газопровода, мм | ג 105 м-1 в год | Н, % при длине участка, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| ≤80 | 307 | 99,693 | 99,563 | 99,385 | 99,230 | 99,074 |
| 100 | 38 | 99,962 | 99,943 | 99,925 | 99,910 | 99,889 |
| 125 | 20 | 99,98 | 99,97 | 99,96 | 99,951 | 99,941 |
| 150 | 1 | 99,999 | 99,998 | 99,997 | 99,996 | 99,995 |
| ≥200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Определение  надежности  газопроводов. При  тупиковом (последовательном) соединении  элементов  (рис.10, а)

, где P1, Р2, Р3 — надежность 1-го, 2-го, 3-го и т. д. по ходу газа участков; 
q — общий объем газа, проходящего через газопровод; 
q1, q2 — путевые  расходы   газа  в   1-м,   2-м  и  т.   д.   по  ходу  газа участках.

При параллельном соединении (рис. 10, б) с суммируемыми показателями эффективности отдельных элементов, если надежность и пропускная способность всех газопроводов одинаковы, т. е. если

если надежность и пропускная способность газопроводов различны.

Рисунок 10 Схемы соединения элементов системы газоснабжения

где qi — путевые расходы газа в каждом газопроводе, входящем в соединение. В случае смешанного (параллельно-последовательного) соединения (рис. 10, в) сначала по формуле определяют надежность последовательного соединения H1, затем по формуле (5) или (6) — надежность параллельного соединения Н2. Надежность смешанного соединения:

При этом обе части рассматриваемого соединения принимаются в качестве участков тупикового газопровода. Этот же принцип сохраняется для более сложных случаев, когда могут быть несколько параллельных и тупиковых звеньев, соединенных последовательно (рис 9, г).

Для закольцованной сети с ГРП, находящимся в центре нагрузки (в центре микрорайона, обслуживаемого газом от данного ГРП:

или  при  расчетном  перепаде давления   120 мм

где N — число участков, составляющих радиус действия ГРП; 
Dep — средний диаметр газораспределительной сети, мм; 
q — удельная нагрузка на газопроводах низкого давления, м3/ч на 1 м; 
l — средняя длина участка газораспределительной сети, м.

Пример 1. Определить надежность тупикового газопровода, состоящего из трех участков с надежностью соответственно 0,99; 0,98; 0,975 и путевыми расходами 250; 300; 400  м3/ч.

Общий объем газа, проходящего через газопровод, равен 250 + 300 + 400 = 950  м3/ч.   По  формуле  (5)

Н = 1 - (1 — 0,99) + (1 — 0,98) (950 — 250)/950 + (1 — 0,975) (950 — 250 — 300)/ 950 = 0,965.

Пример 2. Определить надежность параллельного соединения из трех газопроводов с теми же показателями, что и в примере 1. Сравнить надежность тупикового и  параллельного соединения.

По формуле  (6). H = 0,99(250/950) + 0,98(300/650) + 0,975(400/950) = 0,981 
Надежность параллельного соединения газопроводов больше, чем тупикового на 0,981 — 0,965 = 0,016,  или  на   1,6%.

Пример 3. Определить надежность сети, если известно, что qуд = 0,1 м3 /ч на 1 м, l=200 м, N=5. По формуле H = (96 — 5 + 0,09•0,10,37•50,47•2000,58)/100 = 0,93.

Чтобы определить, является ли надежность систем газопроводов достаточной, ее значение следует сравнить с уровнем, который принимается в качестве нормативного Но. Условием достаточной надежности  является  Н≥Но.

Величину Но принимают для сетей высокого и среднего давления в больших и средних городах 0,999, в малых городах и поселках — 0,95—0,99, для сетей низкого давления — 0,9—0,99.

Проектные решения, обеспечивающие надежность газораспределительных систем. Для повышения надежности системы можно применять различные проектные решения, в том числе: использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.); введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные. прокладки, кольцевание газопроводов и др.); установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия; организация кольца газопроводов вокруг ГРП с равнопропускными полукольцами большого диаметра (если в радиусе действия ГРП менее 8 участков, то кольцо разделит зону действия ГРП на две подзоны — каждую с числом участков менее 4; если в радиусе действия ГРП более 8 участков, число таких колец может увеличиваться до 3); увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений, полученных из условий оптимизации этой сети, главным образом за счет отказа от газопроводов диаметром 80 мм и менее с надежностью, на порядок меньшей, чем газопроводы диаметром более 80 мм (поскольку отказы участков с данным диаметром равновероятны, то при реализации этого мероприятия необходимо увеличивать диаметры всех участков данного диаметра).

Когда газовое хозяйство получает из системы магистральных газопроводов меньше газа, чем это требуется (что происходит   в   зимнее   время),   надежность   системы   снижается   при физической (механической, химической) целостности всех ее элементов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия: организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом, регазифицированным метаном или парами тяжелых углеводородов и др.); сооружение подземных хранилищ газа; перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с их социальной и народнохозяйственной значимостью (при этом одни предприятия обеспечиваются газом за счет ограничения других).

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности  данных объектов. Перевод котлов на газовое топливо обеспечивает ряд преимуществ эксплуатационного и экономического характера: повышение эффективности сжигания топлива, увеличение КПД котлов, рост скорости достижения расчетной нагрузки, повышение тепловой мощности на 20 — 30, а  в отдельных случаях — до  50%  и др.

Это предъявляет повышенные требования к конструкции котла и качеству его эксплуатации. Для обеспечения надежности и долговечности его работы необходимо выполнение следующих мероприятий:

- тщательной   докотловой   обработки   питательной   воды   с   целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании  газа;

- тщательной  очистки  котлов от шлама,  накипи,  золы  и сажи;

- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;

- обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения тепловых  потоков;

- применения газогорелочных устройств, размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих габаритов топки;

- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей  топки;

- обеспечения надежного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;

- защиты от перегрева со стороны топки тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева, особенно при сжигании резервного жидкого топлива.

Качество поставляемого ресурса

Газоснабжение - это одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

Федеральная система газоснабжения Российской Федерации состоит из совокупности действующих на территории России систем газоснабжения: Единой системы газоснабжения, региональных систем газоснабжения, газораспределительных систем и незавᴎϲимых организаций. Для входящих в федеральную систему газоснабжения организаций - собственников этих систем незавᴎϲимо от форм собственности и организационно-правовых форм действуют единые правовые основы формирования рынка и ценовой политики, единые требования энергетической, промышленной и экологической безопасности, установленные нормативными правовыми актами.

Основной системой газоснабжения в Российской Федерации является Единая система газоснабжения, которая представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа. Она находится в собственности организации, получившей данные объекты в собственность в процессе приватизации либо создавшей или приобретшей их на других основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Разделение Единой системы газоснабжения не допускается. Ликвидация организации - собственника Единой системы газоснабжения может осуществляться только на основании федерального закона.

Технологическое и диспетчерское управление объектами, присоединенными к Единой системе газоснабжения, незавᴎϲимо от того, в чьей собственности они находятся, осуществляется централизованно организацией - собственником Единой системы газоснабжения.

Региональная система газоснабжения представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа, который находится в собственности организации, образованной в установленном законом порядке, получившей в процессе приватизации объекты указанного комплекса в собственность либо создавшей или приобретшей их на других основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Газораспределительная система представляет собой имущественный производственный комплекс, который состоит из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям на соответствующей территории Российской Федерации, незавᴎϲимо от Единой системы газоснабжения и региональных систем газоснабжения. Организация - собственник газораспределительной системы представляет собой специализированную организацию, осуществляющую эксплуатацию и развитие на соответствующих территориях сетей газоснабжения и их объектов, а также оказывающую услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием.

Газотранспортная система - система газопроводов, соединяющая производителя и потребителя газа, включающая в себя магистральные газопроводы, отводы газопроводов, газораспределительные системы, находящиеся у газотранспортной, газораспределительной организации или иных организаций в собственности или на иных законных основаниях.

Потребитель газа - юридическое или физическое лицо, приобретшее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива или сырья.

Поставщик (газоснабжающая организация) - собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющее поставки газа потребителям по договорам.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. N 426 "Об Основных положениях структурной реформы в сферах естественных монополий" газовая отрасль подлежит реформированию, которое будет носить плавный, поступательный характер и осуществляться в течение длительного периода.

Главной целью реформирования газовой отрасли в среднесрочной перспективе является создание условий для формирования рациональной структуры топливно-энергетического баланса страны, обеспечивающего устойчивое развитие экономики, повышение эффективности функционирования газовой отрасли, снижение издержек потребителей и повышение качества их обслуживания.

Основными направлениями реформирования являются:

- совершенствование организационной структуры газовой отрасли с целью создания условий для развития рынка газа;

- создание благоприятных условий для развития конкуренции в тех сферах отраслевой деятельности, где это возможно и целесообразно (прежде всего, в добыче и поставках газа и других видах услуг по газоснабжению потребителей);

- улучшение организации и механизмов участия государства в управлении газовой отраслью;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы;

- совершенствование системы ценообразования и налогообложения в отрасли, направленное на обеспечение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности организаций газовой отрасли при соблюдении экономических интересов потребителей газа и государства.

В среднесрочной перспективе будет сохранена Единая система газоснабжения в качестве единого инфраструктурного технологического комплекса, ее развитие будет происходить за счет сооружения и подключения к ней новых объектов любых форм собственности.

На более поздних этапах реформы будут созданы новые субъекты - коммерческие операторы, биржевые операторы, незавᴎϲимые поставщики газа и др.

В целях развития конкурентного сектора на внутреннем рынке газа будут определены правовые основы применения нерегулируемых цен на газ, при этом будет сохранено ценовое регулирование участников рынка, занимающих на нем доминирующее положение, разработаны правила работы газовых рынков, введена система государственного контроля за соблюдением субъектами рынка установленных правил торговли газом.

Одним из основных направлений государственной политики в рассматриваемой области является газификация - деятельность по реализации научно-технических решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса. Приоритетным является использование природного газа для коммунально-бытовых потребностей, государственных нужд, обеспечения нетопливных нужд (производство минеральных удобрений, сырья для газохимии) и поставки газа на экспорт.

Государственному регулированию на территории Российской Федерации подлежат: оптовые цены на газ; тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для незавᴎϲимых организаций; тарифы на услуги по транспортировке газа по газопроводам, принадлежащим незавᴎϲимым газотранспортным организациям; тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям; размер платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа (при регулировании оптовых цен на газ); розничные цены на газ, реализуемый населению.

Государственное регулирование цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке осуществляется путем установления фиксированных цен (тарифов) или их предельных уровней исходя из экономически обоснованных затрат и обоснованной нормы прибыли и других факторов.

Антимонопольное регулирование направлено на запрет совершать действия, нарушающие антимонопольное законодательство, в том числе такие действия, как навязывание потребителям газа условий договоров, не относящихся к предмету договора; включение в договор условий, которые ставят одного потребителя в неравное положение по сравнению с другими потребителями; нарушение установленного порядка ценообразования; необоснованные отказы от заключения договоров с отдельными потребителями при наличии возможности; создание препятствий организациям для доступа на рынок газа; сокращение объема добычи и поставок газа в целях поддержания монопольно высоких цен.

Одним из основных условий функционирования рынка газа является обеспечение недискриминационного доступа на соответствующий рынок.

Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" устанавливает обязанность организаций - собственников систем газоснабжения обеспечить недискриминационный доступ любым организациям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации, к свободным мощностям принадлежащих им газотранспортных и газораспределительных сетей в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В Положении об обеспечении доступа незавᴎϲимых организаций к газотранспортной системе ОАО "Газпром" предусмотрено право любой организации на территории Российской Федерации на недискриминационный доступ к указанной газотранспортной системе для транспортировки газа. Такой доступ осуществляется на основании договора, заключаемого организацией с ОАО "Газпром" или по его поручению с его газотранспортной организацией при соблюдении следующих условий: наличие свободных мощностей в газотранспортной системе от места подключения до места отбора газа на предлагаемой поставщиком газа период поставки; соответствие качества и параметров поставляемого газа нормативно-технической документации; наличие к предлагаемой поставщиком газа дате начала поставки газа подводящего газопровода у поставщика и газопроводов-газоотводов к получателям с пунктами учета и контроля качества газа.

Для получения доступа организации представляют в ОАО "Газпром" заявку по установленной форме и в установленные сроки.

При отсутствии достаточной для удовлетворения заявок свободной мощности приоритет отдается поставщикам газа для коммунальных и бытовых нужд населения, а также поставщикам, осуществляющим поставки газа в течение более длительного срока по сравнению с другими заявителями.

В указанном Положении не предусмотрено заключение договора на производство работ по подключению объектов организаций к газотранспортной системе ОАО "Газпром". Подключение соответствующих объектов и транспортировка газа по газотранспортной системе ОАО "Газпром" осуществляется в рамках одного договора, что представляется неверным.

Использующие газотранспортную систему организации обязаны:

1) обеспечивать уровень подготовки газа к транспортировке, соответствующий требованиям нормативно-технической документации, а также его учет в пунктах сдачи-приема газа;

2) информировать ОАО "Газпром" об аварийных и нештатных ситуациях, планово-предупредительных ремонтах и других работах на объектах и о возможности изменения объемов подачи газа в газотранспортную систему по сравнению с указанными в договоре;

3) представлять в установленные сроки оперативную информацию о технологических режимах работы газопромысловых объектов и газопроводов поставщика;

4) согласовывать графики восстановления режима поставок газа;

5) выполнять нормы и требования, обеспечивающие сохранность трубопроводов и безопасность транспортировки газа;

6) беспрепятственно допускать уполномоченных представителей ОАО "Газпром" для контроля учета объемов и качества газа.

В Положении предусмотрено, что договор может быть досрочно расторгнут при несоблюдении любого из вышеперечисленных условий, а также если по вине поставщика газа не обеспечиваются поставки газа в газотранспортную систему в объемах и в сроки, предусмотренные в договоре. В этом случае может быть заключен новый договор с измененными условиями поставок.

ОАО "Газпром" в свою очередь обязано своевременно информировать организацию об изменении режима работы, аварийных и нештатных ситуациях в газотранспортной системе; отказах в системе учета газа; заблаговременно сообщать о планируемых ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств поставщика газа и режимы работы потребителей; беспрепятственно допускать уполномоченных представителей поставщика и потребителя для контроля учета объемов и качества газа.

Транспортировка газа по местным газораспределительным сетям (т.е. газопроводам и сооружениям, предназначенным для газоснабжения покупателей газа в пределах одного территориального образования) осуществляется на основании договора между газораспределительной организацией и поставщиком или покупателем газа.

Поставщики и покупатели газа имеют право на подключение газопроводов-отводов и подводящих газопроводов к местным газораспределительным сетям при наличии свободной мощности на соответствующих участках.

Условия и порядок доступа организаций к местным газораспределительным сетям установлены Положением.

Технические условия на присоединение к газораспределительной системе выдаются газораспределительной организацией. В них указываются следующие сведения: место присоединения к газопроводу; максимальный часовой расход и давление газа в присоединяемом газопроводе, а также пределы изменения давления; требования по учету расхода газа; иные условия подключения к газораспределительной системе.

Таким образом, перемещение и передача газа по газотранспортной системе обозначаются в нормативных актах как транспортировка газа, а договор, опосредующий данные отношения, - договором транспортировки газа. В Федеральном законе "О газоснабжении в Российской Федерации" данный договор именуется договором об оказании услуг по транспортировке газа (ст. 25).

При непосредственной поставке газа поставщиком, когда у него имеется на законном основании газораспределительная сеть, обязательства по транспортировке газа теряют самостоятельность и поглощаются договором поставки газа.

Хотя трубопроводный транспорт и рассматривается как отдельный вид транспорта, однако договор транспортировки газа нельзя рассматривать в качестве договора перевозки груза, поскольку правила ГК РФ о договоре перевозки имеют в виду передвижные транспортные средства и рассчитаны на перевозку отдельных партий груза. По своей правовой природе рассматриваемый договор транспортировки газа является договором оказания услуг, специфические особенности которого требуют разработки специальных правил.

В Федеральном законе о газоснабжении предусмотрено, что поставки газа производятся на основании договоров между поставщиками и потребителями (ст. 25).

В Правилах поставки газа в Российской Федерации в качестве сторон договора поставки указаны поставщик и покупатель. В данных Правилах предусмотрено, что договор должен соответствовать требованиям параграфа 3 главы 30 ГК РФ, т.е. правилам о договоре поставки.

Для использования газа в качестве топлива покупатель должен иметь разрешение, выданное в установленном порядке. Газоиспользующее оборудование должно соответствовать требованиям нормативной документации, включающей показатели энергоэффективности, иметь сертификат системы ГОСТ Р и разрешение на применение.

Организации, применяющей газоиспользующее оборудование, выдаются технические условия на присоединение к газораспределительной системе и технические условия по эффективности использования газа. Технические условия являются обязательными к исполнению.

Пуск газа на построенное, реконструируемое или модернизируемое газоиспользующее оборудование производится на основании разрешения, выдаваемого органом государственного надзора по результатам обследования готовности оборудования к приему газа.

Преимущественное право на заключение договора поставки газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения.

Правилами поставки газа регламентирован порядок и сроки заключения договоров. В договоре поставки определяется сторона, заключающая договор транспортировки газа с газотранспортной и (или) газораспределительной организацией.

Основными обязанностями поставщика является поставка газа в количестве, определенном в договоре. Поставка осуществляется равномерно в течение месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости поставка осуществляется по согласованному диспетчерскому графику. При перерасходе газа покупателем поставщик вправе проводить принудительное ограничение его поставки до установленной суточной нормы поставки газа по истечении 24 часов с момента предупреждения об этом покупателя и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Невыборка газа не дает покупателю право требовать впоследствии увеличения поставок газа свыше суточной нормы.

Поставщик обязан поддерживать предусмотренное договором давление газа при условии выборки его покупателем в пределах суточной нормы поставки газа. Качество поставляемого газа должно соответствовать нормативным требованиям.

Учет объема газа, передаваемого покупателю, производится контрольно-измерительными приборами стороны, передающей газ, и оформляется документом, подписанным сторонами по форме и в сроки, указанные в договоре. При наличии разногласий стороны вправе обратиться в суд. Ответственность за техническое состояние и поверку контрольно-измерительных приборов учета газа несет организация, которой принадлежат приборы.

Цена на газ и тариф на его транспортировку указываются в соответствующих договорах в соответствии с законодательством.

Поставщик имеет право уменьшить или полностью прекратить поставку газа покупателю (но не ниже брони газопотребления) в случае неоднократного нарушения сроков оплаты за газ, за исключением потребителей, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации. Данное решение действует до устранения обстоятельств, являющихся основанием для его принятия.

По представлению органов контроля за безопасностью использования газа поставка газа должна быть немедленно прекращена без предварительного предупреждения в случае неудовлетворительного состояния газоиспользующих установок покупателей, создающих аварийную ситуацию и угрозу для жизни обслуживающего персонала и населения.

Поставщик, газотранспортная и газораспределительная организации и покупатель обязаны немедленно сообщать друг другу об авариях и неисправностях на объектах газоснабжения, ведущих к нарушению режима поставки либо приема газа.

Анализ Правил поставки газа в Российской Федерации свидетельствует о том, что они регулируют договорные отношения по газоснабжению потребителей по присоединенному газопроводу, но не договор поставки газа. Договор газоснабжения опосредует отношения по газоснабжению конечных потребителей, поэтому наименование сторон договора в Правилах поставки газа нуждается в изменении. Специфические особенности данного договора заключаются в его объекте - газе, являющемся особым товаром, способе передачи газа - по присоединенной сети и субъектном составе. Одной из сторон договора газоснабжения выступает потребитель, использующий газ в качестве топлива или сырья.

Общие признаки договоров энергоснабжения и газоснабжения позволяют выделить в качестве самостоятельного вида договора купли-продажи договор снабжения материальными ресурсами потребителей по присоединенной сети, правила о котором необходимо предусмотреть в ГК РФ. Вместе с тем специфические особенности передаваемых по присоединенной сети материальных ресурсов (энергии, газа, нефти и др.) обусловливают необходимость разработки специальных правил и конструирования отдельных разновидностей договора снабжения материальными ресурсами по присоединенной сети.

Воздействие на окружающую среду

Прямые воздействия на почвенный покров связаны с проведением подготовительных земельных работ и выражаются в следующем:

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ (рытье траншей и других выемок, отсыпка насыпей, планировочные работы и др.);

- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя;

- уничтожение и порча посевов сельскохозяйственных культур и сенокосных угодий;

- захламление почв отходами строительных материалов, порубочными остатками и другие, техногенное нарушение микрорельефа, вызванное многократным прохождением тяжелой строительной техники.

К негативным воздействиям на земельные ресурсы во время эксплуатации газовых объектов относятся: прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение постоянных наземных сооружений; неудобства в землепользовании из-за разделения сельскохозяйственных угодий трассами инженерных коммуникаций и автодорог; сокращение сельскохозяйственной продукции, связанное с долгосрочным изъятием пахотных земель и ухудшения плодородных свойств почвы на временно отводимых землях.

В соответствии с заключением РЭК-департамент рассмотрены следующие вопросы.

Данные об источниках финансирования развития системы газоснабжения, в том числе тарифные.

В соответствии с долгосрочной программой газификации Краснодарского края на период до 2016 года предусмотрены «Объемы и источники всего на 2012 - 2016 годы из средств краевого бюджета» финансирования Программы бюджета предусмотрено 3,052 млрд. рублей, в том числе:

2012 год - 500 млн. рублей

2013 год - 550 млн. рублей

2014 год - 605 млн. рублей

2015 год - 665 млн. рублей

2016 год - 732 млн. рублей

Раздел 4 Программы газификации «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» объем финансирования Программы на 2012 - 2016 годы составит 3,052 млрд. рублей из краевого бюджета, в том числе:

2012 год - 500 млн. рублей;

2013 год - 550 млн. рублей;

2014 год - 605 млн. рублей;

2015 год - 665 млн. рублей;

2016 год - 732 млн. рублей.

Планируется привлечение средств местных бюджетов для софинансирования мероприятий Программы в объемах не менее 10% от общего объема денежных средств, предусмотренных Программой.

При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий Программы муниципальные образования Краснодарского края могут выделять средства из местных бюджетов в объемах, превышающих предусмотренные Программой. Заключения дополнительного соглашения между главными распорядителями средств краевого бюджета и муниципальными образованиями при этом не требуется.

Тарифные источники финансирования определяются в соответствии с Методикой расчета, утвержденной приказом ФСТ России от 21 июня 2011 г. № 154-Э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации». Программы газификации разрабатываются органами местного самоуправления, проектными организациями с участием ГРО на основании перспективных планов социально-экономического развития и топливно-энергетических балансов региона и утверждаются в установленном порядке.

Специальные надбавки устанавливаются и включаются в тарифы на услуги по транспортировке газа при наличии на территории субъекта Российской Федерации нормативного документа, определяющего орган(ы) исполнительной власти, осуществляющего утверждение программы газификации, осуществляющего определение размера специальной надбавки, а также осуществляющего проведение проверки отчетов ГРО по использованию средств, полученных от применения специальной надбавки.

Администрацией сельского поселения Кубань Гулькевичского района представлен приказ РЭК – департамент от 30.12.2014 года  № 25/2014 «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации, утверждённой приказом Федеральной службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4, на основании экспертных заключений и решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями Краснодарского края для финансирования программ газификации для всех групп конечных потребителей, за исключением населения, в следующих размерах (таблица 54):

2. Газораспределительным организациям, указанным в пункте 1 настоящего приказа, представлять в региональную энергетическую комиссию - департамент цен и тарифов Краснодарского края и министерство промышленности и энергетики Краснодарского края квартальные и годовые отчёты о поступлении и расходовании средств от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями с разбивкой по объектам строительства в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской отчётности.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Примечание: *специальная надбавка включает в себя расчётную плановую сумму налога на прибыль, возникающего от увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки.

Анализ влияния инвестиционных составляющих на конечные цены на газ для всех потребителей и совокупный платеж граждан за коммунальные услуги.

Сохранение на внутреннем рынке в течение ряда лет практически стабильных заниженных регулируемых оптовых цен на газ привело к относительному удешевлению газа по сравнению с альтернативными видами топлива, а также потребляемыми отраслью материально-техническими ресурсами и услугами, реализуемыми по свободным ценам. Повышение цен на газ в целях ликвидации указанных диспропорций, безусловно, создает инфляционное давление и стимулирует увеличение издержек у потребителей газа. В то же время оно формирует необходимые условия для роста инвестиций в газодобычу и преодоления дефицита газа на внутреннем рынке, а также стимулирует развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности у потребителей газа.

В целях повышения энергоэффективности национальной экономики и обеспечения сбалансированности спроса и предложения на рынке газа в средне- и долгосрочной перспективах руководством страны было принято решение о поэтапном достижении уровня оптовых цен на газ, реализуемый потребителям в Российской Федерации, обеспечивающего равную доходность поставок газа на внутренний рынок и на экспорт, а также разработан 3-летний график проведения индексаций оптовых цен на газ.

Опыт расчета индикативных оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с формулой цены, показал необходимость внесения в нее существенных корректировок, в том числе более точно отражающих динамику цен на внешних рынках.

Руководствуясь ранее принятыми решениями по поэтапному достижению уровня равной доходности поставок газа на внутренний и внешний рынки, а также положениями Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и на плановый период, в том числе постепенное устранение перекрестного субсидирования при установлении оптовой цены на природный газ, Федеральная служба по тарифам в целях минимизации влияния повышения цен на газ для населения в зимний период, когда потребление газа максимально, утвердила средний размер оптовых цен на природный газ для населения с ростом на 5%.

Для последней категории потребителей предлагается сохранить существующие подходы к ценообразованию в рамках отдельно установленных предельных уровней, исходя из ранее принятой концепции ценообразования, предполагавшей, что данный подход будет существовать до достижения ценами уровня равной доходности поставок газа на внутренний и внешние рынки. Кроме того, указанным постановлением предусмотрено, что цена, определенная по формуле для применения в реальных расчетах, может меняться только в рамках отдельно установленных максимальных и минимальных значений. При этом, начиная с 2013 года, предусмотрено использование механизма отклонения от среднего значения, определенного на год в пределах от -3 до +3 процентных пункта.

При этом средневзвешенная по объемам годовая оптовая цена на газ (в сопоставимой структуре потребления), поставляемый ОАО "Газпром" на внутренний рынок Российской Федерации для всех категорий потребителей, кроме населения, не должна превышать средний уровень оптовых цен, определенных на основании устанавливаемых Правительством Российской Федерации средних параметров ежегодного изменения оптовых цен на газ.

В рамках реализации постановления ФСТ России подготовит новую редакцию Положения об определении формулы оптовых цен на газ, доработанную с учетом уже имеющегося опыта расчета цен, а также переработает порядок утверждения оптовых цен, в том числе в части информирования участников рынка газа об исходных данных, необходимых для расчета оптовых цен по формуле цены.

Кроме того, ФСТ России последовательно осуществляет совершенствование системы ценообразования в сфере поставок газа путем более полного учета (при определении оптовых цен) транспортных издержек по доставке газа, соответствующих степени удаленности субъектов Российской Федераций от мест добычи газа.

В 2010 году была продолжена работа по гармонизации подходов к установлению оптовых цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке по магистральным газопроводам на основе рассчитанных ОАО "Газпром" реальных расстояний транспортировки газа от мест добычи до районов его потребления, что привело к несколько более высокому относительно среднего уровню роста цен на газ для ряда регионов. Эту работу планируется завершить к 2014-2015 годам. При определении подходов к формированию конечных цен на газ необходимо также продолжить доведение тарифов на газораспределение и сбыт газа до экономически обоснованных уровней, учитывая, в том числе влияние проводимой в настоящее время газификации регионов и объективную необходимость совершенствования систем коммерческого учета газа, с одновременным проведением комплекса мероприятий по ликвидации перекрестного субсидирования в сфере распределения и сбыта газа.

В целях реализации вышеуказанных подходов ФСТ России были разработаны и утверждены новые редакции Методик, определяющих порядок расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и платы за снабженческо-сбытовые услуги, предусматривающие установление размера региональной составляющей конечной цены в зависимости от объема газа, потребляемого предприятием дифференцируемого по "точкам потребления".

В рамках проведения административной реформы ФСТ России подготовлен Административный регламент исполнения государственной функции Федеральной службы по тарифам по регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа.

В целях реализации положений Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленных на обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий, открытости регулирования деятельности субъектов естественных монополий и защиты интересов потребителей, ФСТ России было подготовлено постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2010 N 872 о стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам. Также в рамках исполнения указанного постановления Правительства Российской Федерации приказом ФСТ России от 31.01.2011 N 36-э утверждены формы, сроки и периодичность раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" приказами ФСТ России от 26.08.2010 N 406-э и N 409-э утверждены требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, на 2010-2012 годы.

Природный газ

Параметры изменения оптовой цены на газ, добываемый ОАО "Газпром", для потребителей Российской Федерации на 2011 год были определены Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. На 2011 год принято решение повысить оптовые цены на газ для населения на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля, в то время как рост оптовой цены для прочих потребителей газа (кроме населения) произведен только с 1 января и составил 15%.

Оптовые цены на газ установлены Федеральной службой по тарифам по 60 ценовым поясам, которые, как правило, территориально соответствуют субъектам Российской Федерации.

В рамках проведения работы по гармонизации подходов к установлению оптовых цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке по магистральным газопроводам на основе рассчитанных ОАО "Газпром" реальных расстояний транспортировки газа от мест добычи до районов его потребления для прочих (кроме населения) потребителей по субъектам Российской Федерации установлен уровень роста оптовых цен на газ, отличающийся от среднего не более чем на 0,5%. Что касается населения, то по субъектам Российской Федерации на 2011 год установлен одинаковый уровень роста оптовых цен на газ (кроме зон, в которых уровень оптовой цены на газ для населения сравнялся с уровнем оптовой цены на газ для прочих потребителей). Для новых зон газификации с учетом имеющейся в настоящее время достаточно высокой стоимости газа оптовые цены проиндексированы с 1 января 2011 года для промышленных потребителей в среднем на 11-15%, для населения - в среднем на 15%. На 2011 год средняя расчетная оптовая цена на газ в Российской Федерации составляет 2 739 руб./1000 * газа, в том числе для промышленности - 2 850 руб./1000 *, для населения - 2 203 руб./ 1000.

Оптовые цены на природный газ

Также на 2011 год были утверждены предельные минимальные и предельные максимальные оптовые цены на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, в отношении которых применяются принципы государственного регулирования, предусмотренные пунктами 15.1-15.3 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021.

При этом предельные минимальные оптовые цены соответствуют оптовым ценам на газ для промышленных потребителей, а предельные максимальные с превышением от этого уровня с 1 января 2011 года на 10%.

Принятые решения были направлены на поэтапное достижение уровня регулируемых оптовых цен на газ (кроме населения), обеспечивающего равную доходность поставок газа на экспорт и на внутренний рынок, что позволит создать необходимые стимулы для повышения энергоэффективности национальной экономики и ее перевода на инновационный путь развития.

Необходимо отметить, что постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 N 333 предусматривается с 1 января 2011 года осуществлять поставку добываемого ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами газа всем потребителям (кроме населения) по оптовым ценам, определяемым по формуле цены газа.

Положение об определении формулы оптовой цены на газ утверждено приказом ФСТ России от 05.07.2007 N 156-э (зарегистрирован в Минюсте России 26.07.2007 N 9912).

Опыт расчета индикативных оптовых цен на газ, определяемых в соответствии с формулой цены, показал необходимость внесения в нее существенных корректировок, в том числе более точно отражающих динамику цен на внешних рынках.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Тарифы на услуги по транспортировке газа по системе магистральных газопроводов, оказываемые ОАО "Газпром" для независимых организаций, устанавливаются ФСТ России в соответствии с Методикой расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, утвержденной приказом ФСТ России от 23.08.2005 N 388-э/1 (в редакции приказов ФСТ России от 07.11.2006 N 245-э/2, от 25.10.2007 N 286-э/4 и от 17.09.2008 N 174-э/6).

Методика предусматривает дифференциацию тарифов (ставок тарифов) в зависимости от направления поставки газа на внутренний рынок и в страны - участницы Таможенного союза, а также за его пределы.

Кроме дифференциации тарифов по направлениям, указанной Методикой для сложных разветвленных газотранспортных систем газоснабжения, какой является система магистральных газопроводов ОАО "Газпром", предусматривается установление двухставочного тарифа, включающего в себя ставку за пользование и ставку за перекачку.

Ставка за перекачку представляет собой аналог линейного тарифа на транспортировку 1000 куб. м газа на 100 км, ранее утверждаемого ФСТ России.

Ставка за пользование является некоторым аналогом применения системы тарификации "вход-выход", использующейся в зарубежной практике, когда тариф устанавливается на транспортировку 1000 куб. м между некоторыми определенными точками (зонами) входа и выхода из газотранспортной системы вне зависимости от фактического маршрута транспортировки.

Основой для расчета ставок за пользование является матрица средневзвешенных расстояний транспортировки газа между зонами входа и выхода. Специально созданные модель и программа расчета указанных расстояний предусматривают определение объемов транспортировки газа из конкретных зон входа в конкретные зоны выхода исходя из условия минимизации общего объема грузооборота в целом по газотранспортной системе. В 2011 году тарифы на услуги по транспортировке газа по системе магистральных газопроводов, оказываемые ОАО "Газпром" для независимых организаций, были установлены с 1 января на весь год, при этом рост среднего уровня тарифа составил 9,3% по сравнению с уровнем ставок, утвержденных на IV квартал 2010 года (приказ ФСТ России от 30.12.2010 N 497-э/2).

Помимо регулирования тарифов на услуги по транспортировке газа по системе магистральных газопроводов, оказываемые ОАО "Газпром" для независимых организаций, также осуществляется регулирование тарифов для прочих собственников объектов магистрального транспорта газа. Так, субъектами регулирования в сфере транспортировки газа по магистральным газопроводам-отводам являются организации, имеющие в собственности или на иных законных основаниях магистральные газопроводы - отводы от магистральных газопроводов ОАО "Газпром" и газораспределительные станции (далее - ГРС).

Всего к началу 2011 года в Российской Федерации насчитывалось около 230 газопроводов-отводов, не находящихся в собственности ОАО "Газпром", из них для 102 магистральных газопроводов-отводов были установлены тарифы на услуги по транспортировке газа. Средний рост тарифов, установленных на 2011 год, составил 11%.

Цены на природный газ для конечных потребителей

Цены на природный газ для конечных потребителей формируются из регулируемых ФСТ России:

- оптовой цены на газ, устанавливаемой на границе раздела газопроводов высокого и низкого давления;

- региональной составляющей (тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (тариф ГРО) и платы за снабженческо-сбытовые услуги (ПССУ), оказываемые поставщиками газа конечным потребителям).

Изменение цен на природный газ для населения учитывает увеличение оптовых цен на газ с 1 января 2011 года на 5% и с 1 апреля 2011 года (после окончания отопительного периода) на 15%, а также соответствующее изменение региональной составляющей, произведенной, как правило, в 2 этапа: с 1 января и с 1 апреля 2011 года.

Транспортировка газа по газораспределительным сетям.

Субъектами регулирования в сфере транспортировки газа по распределительным газопроводам являются газораспределительные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 72 субъектов Российской Федерации. Уменьшение количества ГРО в 2007 и 2010 годах связано с проводимой с 2000 года органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и поддерживаемой ФСТ России политикой объединения ГРО в рамках одного субъекта Российской Федерации. При этом увеличение общего количества ГРО в 2008 и 2009 годах связано с образованием новых ГРО, для которых, как правило, деятельность по транспортировке газа по распределительным сетям не является основной.

Региональная составляющая конечной цены на природный газ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 N 943 полномочия по установлению специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации (далее - специальные надбавки), переданы на уровень субъектов Российской Федерации.

В соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, сохраняются в качестве отдельного элемента ценообразования на газ, но при этом не включаются в структуру тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Дополнительно возникающие от их введения налоговые платежи (налог на прибыль) сразу учитываются в структуре специальной надбавки, в связи с чем их предельный размер увеличен с 20 до 25% от среднего тарифа.

С учетом изменения правил установления специальных надбавок ФСТ России в настоящее время готовит соответствующие изменения в Методику определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации и Методические указания по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Сложившаяся в 2003-2004 годах ситуация перехода крупных промышленных потребителей на газоснабжение без участия ГРО, приводившая к одномоментной ликвидации перекрестного субсидирования, выражающейся в необходимости резкого значительного увеличения тарифов для прочих категорий потребителей и населения, присоединенных к сетям ГРО, из-за существенного снижения объемов газа, транспортируемого по сетям ГРО, при фактически не меняющихся эксплуатационных расходах определила задачу по разработке поэтапной схемы ликвидации перекрестного субсидирования. В рамках решения указанной задачи с 2006 года изменились подходы к дифференциации тарифов на транспортировку газа по группам потребителей, что выразилось в снижении темпов роста (либо абсолютном уменьшении) тарифов для крупных потребителей. Начатая в 2006 году работа в отношении особенностей отнесения конечных потребителей по группам была продолжена в 2008 году принятием новой редакции Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 17.09.2008 N 172-э/4, предусматривающей увеличение общего количества групп потребителей до 8 и отнесение конечных потребителей по группам по точкам подключения сетей конечных потребителей к газораспределительным сетям. При этом для предоставления потребителям адаптационного периода в значительной части случаев для потребителей, переходящих в группы с более высоким уровнем тарифов, были предусмотрены более плавные темпы их роста. В 2009 году в рамках продолжения вышеуказанной работы приказом ФСТ России от 25.12.2009 N 411-э/7 была принята новая редакция Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям, которая обобщила имеющийся опыт регулирования.

Величина тарифов на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям по группам потребителей. Снижение темпов ликвидации перекрестного субсидирования для ГРО значительной части регионов связано с высоким ростом тарифов только за счет ввода в эксплуатацию новых газопроводов, построенных по программе газификации ОАО "Газпром", а также с установленными ограничениями по росту стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, что привело к необходимости сохранения коэффициентов дифференциации на действующем уровне либо использования коэффициентов дифференциации в диапазоне между установленными на текущий и предыдущий календарные годы.

Плата за снабженческо-сбытовые услуги. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 ФСТ России устанавливается плата за снабженческо-сбытовые услуги (далее - ПССУ), оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, осуществляющими свою деятельность на территории 61 субъекта Российской Федерации.

Динамика размера платы за снабженческо-сбытовые услуги. В целях продолжения работы по проведению поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования и оптимизации состава групп конечных потребителей в отношении платы за снабженческо-сбытовые услуги приказом ФСТ России от 15.12.2009 N 412-э/8 была принята новая редакция Методических указаний по регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, которая закрепила подходы к регулированию такие же, как к газораспределительным организациям, - увеличение общего количества групп потребителей до 8 и отнесение конечных потребителей по группам по точкам подключения сетей конечных потребителей к газораспределительным сетям.

Обоснование предложений по строительству объектов газоснабжения. В данном случае для разработки и обоснования предложений использовалось письмо с предложения от ОАО «Гулькевичирайгаз» от 18.02.2015 года № 32-12-10/272.

Обоснование предложенного объема инвестиций в систему газоснабжения. В данном случае утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов "Обоснования инвестиций в стройку "Газоснабжение Сельского поселения Кубань на базе газового месторождения" не представлено.  Для обоснования предложенного объема инвестиций не представлена "Декларация о намерениях проектирования и строительства системы газоснабжения СП Кубань", одобренной администрацией Краснодарского края. Для обоснования инвестиций использовались типовые программы газификации и долгосрочная программа газификации Краснодарского края на период до 2016 года.

Целевые показатели развития системы газоснабжения Таблица 55

------------------------------T----------T--------------T---------¬

¦          Показатели         ¦ Отчет на ¦  Прирост за  ¦2030 год,¦

¦                             ¦01.01.2014¦2012-2014 годы¦ прогноз ¦

+-----------------------------+----------+--------------+---------+

¦Протяженность, км:           ¦

¦- газораспределительных      ¦    14,1  ¦       0      ¦     21,4¦

¦газопроводов                 ¦          ¦              ¦         ¦

+-----------------------------+----------+--------------+---------+

¦Газификация квартир          ¦ 57       ¦     9        ¦ 100     ¦

¦природным газом, квартир %   ¦          ¦              ¦         ¦

+-----------------------------+----------+--------------+---------+

¦Перевод на газ котельных, ед.¦          ¦       2      ¦         ¦

+-----------------------------+----------+--------------+---------+

¦Годовая загрузка ГРС, %      ¦          ¦              ¦         ¦

+-----------------------------+----------+--------------+---------+

¦Уровень газификации квартир  ¦          ¦              ¦         ¦

¦природным газом, %           ¦    58,3  ¦              ¦    100, ¦

4.6. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), в целях повышения уровня энергоресурсосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и другие).

В соответствии со ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011 года), начиная с 01.01.2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема фактического потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию. Установка приборов учета и энергоресурсобережение у потребителей проводится в рамках реализации следующих программ - долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснодарском крае на период до 2020 года».

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, воды), оснащение приборами и системами учета потребляемых ресурсов: тепловой энергии, электрической энергии, холодной воды, горячей воды, газа (в части многоквартирных домов). Работы по установке приборов учета планируется завершить в 2015 году.

Жилищный фонд

Основная доля потребителей в жилищном секторе оплачивает тепловую энергию и воду, используя расчетный способ. На сегодняшний день степень обеспеченности жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами составила в таблице 56.

| Жилой фонд | Установлены приборы учета, % |
| --- | --- |
|  | Счетчик на холодную воду | Электрический счетчик | Тепловой счетчик |
| МКД | 100 | 100 | - |
| Итого | 100 | 100 | - |

Бюджетные и прочие потребители

На сегодняшний день уровень оснащенности приборами учета бюджетных учреждений электрической энергии – 100 %, горячей воды – 0 %, холодной воды – 100 %, тепловой энергии – 100 %. Анализ оснащенности приборами учета организаций, финансируемых из бюджета, не выявил необходимости дополнительной установки приборов учета энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа). Выполнение программ по энергосбережению в части установки приборов учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях завершено полностью. Необходима дальнейшая реализация Программы по энергосбережению в части установки приборов учета у прочих потребителей и в жилищном секторе, а также замены приборов учета в бюджетном секторе.

Дефицит энергоресурсов – одна из реальностей современной России. От того, насколько динамично развивается и устойчиво функционирует топливно-энергетический комплекс, насколько быстро осваиваются новые и эффективно эксплуатируются действующие нефтегазовые месторождения, зависит в конечном итоге экономический рост и благополучие населения страны.

Экономика России на современном этапе характеризуется высокой энергоемкостью. Удельная энергоемкость ВВП страны (по паритету покупательной способности) в 2,5 раза выше среднемирового показателя, в 2,8 раза выше среднего показателя по странам ОЭСР и в 3,5 раза выше энергоемкости ВВП Японии. Причинами такого положения, кроме суровых климатических условий и территориального фактора, являются сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоресурсов, не стимулирующая энергосбережение.

Отсутствие должного объема инвестиций в основные фонды отечественной инженерной инфраструктуры на протяжении последних десятилетий, при одновременном росте объема нагрузок на коммуникации серьезно тормозят развитие экономики. Поэтому неудивительно, что внимание проблемам энергосбережения сегодня уделяется на самом высоком уровне. Так, в подписанной президентом Дмитрием Медведевым «Стратегии национальной безопасности РФ» одним из главных направлений в экономической сфере названа энергетическая безопасность, которая во многом зависит от энергосберегающих технологий. Следовательно, актуальность темы определяется особой ролью электроэнергетики страны в реформировании экономики России.

Цель данной работы: рассмотреть проблемы энергосбережения в России и пути их решения.

Работа состоит из введения, трех частей, заключения и списка литературы. Общий объем работы 24 страницы.

Энергосбережение как энергетический ресурс

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан.

Содержание понятия « энергосбережение»

Понимание и содержание термина «энергосбережение» в каждый период времени развития проблемы соответствуют нашим знаниям, нашим техническим возможностям и уровню нашей ответственности перед будущими поколениями за расточительное расходование природных богатств, а потому постоянно изменяются по мере развития этой проблемы.

Еще в 1977 году Мировая энергетическая конференция (МИРЭК), одна из авторитетнейших международных неправительственных организаций энергетического профиля, сформулировала проблему энергосбережения «как дефицит знаний у специалистов о тепловом поведении зданий и чрезвычайно слабое использование достижений науки и техники в системах теплоснабжения и климатизации зданий».

После первого энергетического кризиса в конце 1973 года термин «энергосбережение» означал поиски простейших путей снижения расхода энергии на теплоснабжение и климатизацию зданий. В начале 1990-х годов этот термин подразумевал выбор таких энергосберегающих технологий, которые способствовали повышению качества микроклимата в помещениях.

В настоящее время полезное применение энергии, в первую очередь, связывают с энергосбережением. Официальное определение устанавливается ГОСТом Р 51387-99, введенный Постановлением Госстандарта России от 30.11.1999. №485-ст [3]:

«Энергосбережение » – комплекс мер по реализации правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при существующем полезном эффекте от их использования и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии (закон РФ «Об энергосбережении») [1].

Топливно-энергетические ресурсы — это совокупность различных видов топлива и энергии (продукция нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности, электроэнергия атомных и гидроэлектростанций, а также местные виды топлива), которыми располагает страна для обеспечения производственных, бытовых и экспортных потребностей.

Энергоэффективность – отношение полезного эффекта (результата), в том числе объёма произведённой продукции, полученного от использования энергетического ресурса (ресурсов), к затратам соответствующего ресурса (ресурсов), обусловившим получение данного эффекта (результата). В настоящее время термин «энергосбережение» связан и с понятием «sustainable building», т.е. со строительством таких зданий, которые обеспечивают качество среды обитания людей, сохранность естественной окружающей среды, оптимальное потребление возобновляемых источников энергии и возможность повторного использования строительных материалов и водных ресурсов.

Цели и принципы энергосбережения

В условиях экономического кризиса энергосбережение становится приоритетной государственной задачей, т.к. позволяет относительно простыми мерами государственного регулирования значительно снизить нагрузку на бюджеты всех уровней, сдержать рост энергетических тарифов, повысить конкурентоспособность экономики и увеличить предложение на рынке труда.

Цель энергосбережения как деятельности по повышению энергоэф-фективности понятна из самого определения – повышение энергоэффективности всех отраслей, во всех поселениях, а также в стране в целом.

Особенно необходимо направить все силы на:

- повышение энергоэффективности зданий;

- повышение энергоэффективности жилых зданий;

- повышение энергоэффективности производства;

- и конечно, повысить энергоэффективность оборудования.

Эти направления должны стать основными.

Основные принципы политики энергосбережения в РФ включают:

- приоритет эффективного использования топливно-энергетических ресурсов;

- осуществление государственного надзора за эффективным использованием энергоресурсов;

- обязательность учета производимых, получаемых или расходуемых энергоресурсов;

- включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, транспортные средства показателей энергоэффективности;

- разработка государственных и межгосударственных научно-технических, республиканских, отраслевых и региональных программ энергосбережения и их финансирование; приведение нормативных документов в соответствии с требованием снижения энергоёмкости материального производства, сферы услуг и быта;

- создание системы финансово-экономических механизмов, обеспечивающих

экономическую заинтересованность производителей и пользователей в эффективном использовании ТЭР, вовлечение в топливно-энергетический баланс нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также в инвестировании средств в энергосберегающие мероприятия;

- осуществление государственной экспертизы энергетической эффективности проектных решений;

- сертификацию топливо-, энергопотребляющего, энергосберегающего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, а также энергоресурсов.

- создание и широкое распространение экологически чистых и безопасных энергетических технологий, обеспечение безопасного для населения состояния окружающей среды в процессе использования ТЭР;

- реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности;

- информационное обеспечение деятельности по энергосбережению и пропаганда передового отечественного и зарубежного опыта в этой области;

- обучение производственного персонала и населения методам экономии топлива и энергии;

- создание других экономических, информационных, организационных условий для реализации принципов энергосбережения.

Задачи энергосбережения и повышения энергоэффективности

Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья. Требуемые для внутреннего развития энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения добычи сырья в труднодоступных районах и строительства новых энергообъектов но и, с меньшими затратами, за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления.

Одна из важнейших стратегических задач страны — сократить энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением. В Правительстве развернута соответствующая работа по созданию правовой базы в области энергосбережения, реализация конкретных проектов и организация информационной поддержки проводимых мероприятий. Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 стратегических направлений приоритетного технологического развития.

По первому направлению был принят и вступил в силу ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Продолжается работа по подготовке подзаконных актов. Данным законом предусмотрено следующее:

- обязательный энергоаудит в бюджетных организациях, первый аудит должен быть проведен в течение ближайших трех лет;

- возможность заключать энергосервисные договора;

- обязанность снижать энергопотребление в сопоставимых условиях не менее чем на 3% в год в течение пяти лет.

Второе – оснащение страны приборами учета. Закон устанавливает конкретные сроки: до 1 января 2011 г. все юридические лица, госучреждения должны быть оснащены приборами учета энергетических ресурсов и не позднее, чем через месяц после их установки рассчитываться за потребленный ресурс на основании данных приборов учета.

До 1 января 2012 г. все собственники жилых домов и квартир в многоквартирных домах должны иметь приборы учета как для дома в целом, так и для каждой квартиры (кроме тепловой энергии) с правом установки приборов учета на условиях рассрочки платежа на 5 лет.

Для всех ресурсоснабжающих организаций вводится требование об организации с 1 июля 2010 г. деятельности по установке и эксплуатации приборов учета поставляемого ими ресурса для обслуживаемых ими потребителей. Если потребитель в срок не установил прибор учета, ресурсоснабжающая организация в течение года обязана установить такой прибор учета, а потребитель оплатить связанные с этим расходы равными долями в течение 5 лет.

Третье – новая идеология государственных закупок. С 1 января 2011 г. для государственных и муниципальных нужд запрещено закупать лампы накаливания любой мощности, используемые в целях освещения. Вводится право устанавливать минимальные требования по энергоэффективности при закупке любых товаров для государственных нужд. Для формирования таких требований Минэнерго России ежегодно, начиная с 2011 г., будет проводить анализ закупаемых товаров, позволяющий выявить товары, при использовании которых можно добиться существенной экономии энергоресурсов. Также будут анализироваться требования по энергоэффективности, применяемые другими странами. Одновременно будут формироваться предложения по изменению существующих и введению новых требований энергоэффективности товаров.

Четвертый – бытовая техника и приборы. Вводится требование для производителей и импортеров маркировать продукцию по классам энергоэффективности: с 2011 – бытовые энергопотребляющие устройства; с 2012 – компьютерную и оргтехнику; с 2013 иные товары, по решению Правительства РФ.

Пятое – изменение тарифной политики. Одним из основных стимулов к повышению энергоэффективности естественных монополий, организаций коммунального комплекса является применение долгосрочных методов тарифного регулирования, в первую очередь, метода доходности инвестированного капитала. Тарифы будут устанавливаться на три года и более, с одновременным закреплением обязательств компаний по надежности и качеству предоставляемых услуг. При таком регулировании у компаний возникают стимулы сокращать затраты, в том числе на энергоресурсы, и повышать эффективность использования ресурсов, так как полученная в результате экономия сохраняется у компании и может быть использована на любые цели.

Кроме того, законом вводятся требование к организациям коммунального комплекса, обязывающие организации учитывать при формировании инвестиционных программ мероприятия по повышению энергоэффективности. Требования по повышению энергоэффективности – один из существенных критериев при анализе инвестиционных программ естественных монополий.

Важные функции в деле повышения энергоэффективности возложены на субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Во-первых, это координация и мониторинг работ по энергоэффективности на своей территории. Все без исключения субъекты РФ и муниципальные образования до 1 августа 2010 должны утвердить программы энергосбережения для своих территорий. Эти программы зададут вектор энергосбережения для каждого региона на ближайшие несколько лет – и здесь важно выбрать наиболее оптимальные подходы и решения. Вторая важная функция – это повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетном секторе.

Проблемы энергосбережения и пути их решения

Современное состояние развития энергосбережения

Проблемы энергосбережения относятся к актуальнейшим проблемам глобальной

постиндустриальной экономики. С одной стороны, нельзя не учитывать тот факт, что более высокий уровень энергоемкости российской экономики может быть объяснен объективными, существенными причинами такими как: высокая доля энергоемких отраслей в промышленном производстве, суровые климатические условия, огромные масштабы территории страны и другие. С другой стороны, можно действительно говорить о наличии неэффективного, расточительного расходования энергетических ресурсов. Доля энергетических затрат в себестоимости российской продукции составляет 10-25%.

Уровень развития экономики, географические размеры, температуры воздуха и структура промышленности объясняют, конечно, некоторую долю российского энергетического «аппетита», но не весь масштаб энергопотребления.

Оценка степени влияния разнообразных факторов на различия в уровнях энергопотребления, а также степени, в которой эти факторы объясняют уровень энергопотребления выявила, что, по меньшей мере, некоторая часть энергопотребления обусловлена не доходами, размером, температурой воздуха и структурой промышленности, а другими факторами.

Так, например, энергосбережение в ЖКХ намного отстает от промышленного и коммерческого секторов, где чётко определена роль хозяина – рачительного владельца, который умеет считать свои затраты. Энергосберегающие технологии фрагментарно вводятся на строящихся объектах ЖКХ, но они не стали еще системообразующей основой для энергокомплекса ЖКХ. Не закончен даже первый этап его реконструкции – повсеместно не проведена установка приборов учета тепловой энергии. В виду недостаточного финансирования ЖКХ, проблема учёта и регулирования расхода энергоресурсов второстепенна в сравнении, например, с ремонтом кровли, заменой обветшавших коммуникаций или санацией жилых домов в целом. К примеру, теплоснабжение работает аварийно и малоэффективно.

Анализ показывает, что крупнейшей угрозой надежному, устойчивому энергоснабжению промышленности и особенно ЖКХ является неудовлетворительное состояние источников, магистральных и распределительных тепловых сетей. Участившиеся в последние годы сбои в тепло- и электроснабжении, аварии и техногенные катастрофы в ТЭК приводят к огромным экономическим потерям в народном хозяйстве и даже к человеческим жертвам. Рост неплатежей за энергоносители, несовершенство налоговой и тарифной политики являются причиной убыточности многих предприятий ТЭК, что не позволяет проводить активную инвестиционную политику. Управляющие и регулирующие организации не заинтересованы в проведении энергосберегающих мероприятий в связи с тем, что достигнутая экономия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23 мая 2006 г. подлежит перерасчету и возврату гражданам в течение года. Это ограничение не позволяет вернуть кредитные средства, поскольку сэкономленных за год денежных средств не хватает на покрытие затрат по установке узлов учета и регулирования

Однако, в результате неуклонного роста издержек на энергоснабжение и мощнейшего государственного давления на потребителей ТЭР, предприятия вынуждены принимать срочные меры по повышению энергетической эффективности. Этот же путь предстоит пройти и населению для снижения оплаты коммунальных услуг.

Основные направления эффективного энергопотребления

С этой целью на территории СП Кубань необходимо разработать реальную стратегическую политику повышения энергоэффективности. Политика Администрации района в области цен на энергоресурсы заключается в том, чтобы в перспективе сравнять внутренние и мировые цены на газ (увеличатся в 7 раз), нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь (увеличатся в 2...4 раза). Это неизбежно приведет к дальнейшему повышению оплаты энергоресурсов.

Продвижение экономических, поведенческих, административных механизмов в области энергосбережения осуществляется органами управления местной власти через систему мер, сводящихся к следующим:

- правового регулирования через установление правовых, в первую очередь законодательных, норм и правил. Регулирование должно осуществляться как через создание отдельного законодательства непосредственно регулирующего вопросы энергосбережения, так и внесением изменений в другие нормативные акты, включая гражданское, жилищное, административное, тарифное, налоговое, бюджетное и иное законодательство. Разработка современной нормативно-правовой базы является основным условием развития энергосбережения и энергоэффективности в районе;

- административного регулирования совместно с Краснодарский краем через введение административной ответственности за нарушение действующих нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения;

- контрольно-надзорного регулирования через осуществление контроля и надзора за исполнением обязательных требований в сфере энергосбережения; утверждение нормативов потерь, а также через систему допусков и разрешений;

- экономического регулирования через создание механизмов ведения экономически оправданной предпринимательской деятельности в сфере энергосбережения. Создание условий для доступности этой деятельности, в том числе для малого и среднего бизнеса;

- налогового регулирования через систему льгот, акцизов на энергорасточительные товары, отсрочку выплат налогов, льготы на строительство особо важных объектов и т.д., а также могут вводиться неналоговые льготы и надбавки, включая таможенные, экологические платежи;

- тарифного регулирования через установление взаимоувязанной системы тарифов и плат стимулирующей повышение энергоэффективности процессов как у энергоснабжающих организаций, так и у потребителей;

- создания системы общественного регулирования через объединения потребителей и саморегулируемые организации поставщиков;

- использования полномочий по управлению государственными предприятиями, акционерными обществами с участием государства для продвижения решений о разработке программ энергосбережения предприятий, экспертизе этих программ, организации выпуска энергоэффективной продукции, исследованиях в области энергосбережения. А также через создание системы управления процессами энергосбережения в государственных учреждениях, а также объекты местной собственности, переданные в управление или аренду;

- антимонопольного регулирования через устранение и предотвращение действий со стороны естественных монополий, препятствующих процессам повышения энергоэффективности, таких как взимание платы за недоиспользование энергии или топлива, препятствия по допуску к сетям общего пользования энергоэффективных энергоисточников, ограничения на использование не аккредитованных у организаций монополистов технологий и типов оборудования, отсутствие прозрачной системы распределения природного газа;

- разработки топливно-энергетических балансов поселения, включая оценку уровня энергоэффективности и потенциала энергосбережения, определения минимального уровня заданий регионам по повышению энергоэффективности. Определения принципов и внедрения статистической отчетности по уровню энергоэффективности процессов, товаров, организаций и муниципалитетов;

- организации технологических и экономических научных исследований путем создания федеральных исследовательских центров и внедрения методов экономического поощрения организаций, ведущих такие исследования. Финансирования проведения контрольных долговременных испытаний на подтверждение энергосберегающего эффекта и обеспечение доступности информации об испытаниях;

- создания системы пропаганды энергосбережения и др.

Потенциал энергосбережения

Для определения путей повышения энергоэффективности экономики необходимо определить, на каком уровне поселение находится в настоящее время, и выявить потенциал энергосбережения.

В процессе экономического развития у каждого сельского поселения были периоды недооценки возможности и необходимости экономии энергии. Важность экономии энергии в производственной сфере определяется тем, что на каждую единицу энергии, затраченной на этой стадии, приходиться расходовать при производстве и передаче энергии около трех единиц первичного энергоресурса. Расчеты показывают, что 1 % экономии энергоресурсов дает прирост валового внутреннего продукта на 0,35%. Вызвано это тем, что затраты на осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов в промышленности, коммунальном хозяйстве в 2-3 раза ниже по сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для эквивалентного прироста их производства в виде природного газа, нефти, каменного угля. Следовательно, энергосбережение есть дополнительная мощность энергоисточника, так как позволяет за счет экономии энергии на энергоисточнике или у потребителя подать дополнительную энергию другому потребителю при сохранении существующих мощностей. Энергосбережение позволит растянуть на более продолжительное время ограниченные запасы высококачественных видов топлива, находящихся в земле. Оно также позволяет зарезервировать часть запасов ископаемого топлива для неэнергетических нужд: производство лекарств, смазочных и других материалов. В секторах со значительным финансовым потенциалом (промышленность и транспорт) в первую очередь следует осуществить меры, которые не оказывают влияния на уровень цен и не предполагают субсидирования, но направлены на устранение нефинансовых барьеров. В секторах с низким финансовым потенциалом повышения энергоэффективности (производство электроэнергии и тепловой энергии) для достижения экономии необходимо в первую очередь скорректировать цены или предложить другие инструменты, которые повысят привлекательность инвестиций в энергоэффективность.

Сегодня, когда темпы экономики начинают замедляться, и темпы роста ВВП промышленности и жилого фонда становятся более близкими, вклад фактора структурных сдвигов существенно снижается.

Итак, за счет технологического процесса снижение энергоемкости равно только 1 % в год, за счет структурных сдвигов – на 3 %, и в результате получаем нужные 4 %. Но в перспективе эти структурные сдвиги существенно замедлятся, и задача снижения энергоемкости на 4 % в год становится очень трудно выполнимой.

Внедрение обязательных стандартов энергоэффективности для новых и реконструируемых зданий является одним из наиболее экономически эффективных способов обеспечения экономии энергии в жилом секторе.

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на период до 2020 года

Цель Программы - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики сельского поселения Кубань и снижения энергоемкости ВВП по сравнению с 2007 г..

Основной задачей Программы является обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах экономики, в том числе за счет:

- запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики;

- реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

- сохранение и расширение потенциала экспорта энергоресурсов и доходной части бюджета за счёт сокращения неэффективного потребления энергии на внутреннем рынке;

- снижение объёмов выбросов парниковых газов.

В качестве основы проведения программы предлагается государственно-частное партнерство, базирующееся на стимулировании энергосбережения:

- возмещение части расходов на уплату процентов по кредитам и займам по программам энергосбережения;

- предоставление налогового инвестиционного кредита на мероприятия повышения энергоэффективности;

- предоставление госгарантий по кредитам, связанным с проведением мероприятий повышения энергоэффективности;

- применение ускоренной амортизации на энергоэффективное оборудование;

- предоставление субсидий субъектам федерации.

Снижение энергоемкости ВВП на 40% планируется достигнуть за счет сочетания двух групп факторов:

- естественное сокращение энергоемкости за счет внедрения в обиход более технически совершенных устройств и материалов. Ожидается снижение энергопотребления в результате этих процессов 26,5%;

- мероприятия, поддерживаемые программой: снижение энергоемкости ВВП на 13,5%, расширение использования возобновляемых источников энергии.

Любое реформирование требует изменения мировоззрения, выработку нового мышления. Российский менталитет формировался в условиях огромной территории страны и обладания богатейшими ресурсами.

В вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности важно организовать четкое взаимодействие с бизнес-сообществом, а также задействовать человеческий фактор, обеспечив информационную и образовательную поддержку мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов на международном, федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

1. Энергосбережение играет ключевую роль в снижении энергоемкости национальной экономики и существенно влияет на темпы роста ВВП.

2. Необходимо усиление роли государства в плане реализации законов и федеральных программ по энергоэффективности и энергосбережению. Одна из главных задач — запуск механизмов стимулирования к энергосбережению.

Ключевое место в Энергетической стратегии России на период до 2020 года принадлежит проблеме энергоэффективности и управления спросом на энергию. Сохранение высоких темпов экономического роста национальной экономики возможно только при условии повышения уровня энергосбережения в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, при производстве, транспортировке и распределении энергии.

Главной движущей силой в проведении энергосберегающей политики является государственный сектор, а ее экономической основой – самоокупаемость затрат на выполнение энергоэффективных проектов, включенных в федеральные и региональные программы энергосбережения.

Реализация комплекса мер правового, административного и экономического характера, намеченных в Энергетической стратегии и стимулирующих энергосбережение, будет способствовать устойчивому развитию экономики России, обеспечивая тем самым ее энергетическую безопасность, представляющую собой неотъемлемую часть всей системы национальной и экономической безопасности Российской Федерации. Итак, Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергоэффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергии. Ресурс повышения энергоэффективности следует рассматривать как один из основных энергетических ресурсов будущего экономического роста.

Обобщенный анализ существующего энергопотребления в разрезе электропотребления и водопотребления.

1-й вариант: If-Общее энергопотребление за 2014 год, по письму ПАО «Кубаньэнерго» от 02.03.2015 года № АРХ/001/599 равно 9512,647 тыс. кВт/час; In-Энергопотребление согласно 2013 года (по письму ПАО «Кубаньэнерго» от 02.03.2015 года № АРХ/001/599) равен 9071,427 тыс. кВт/час. E = (9512,647/9071,427)* 100%=1,0486*100 % = 104,86 %.

2-й вариант: If-  выработка воды, тыс. м3 - 548,559; In-; отпуск воды, тыс.м3 – 300,395; E=(548,559/300,395)*100%=1,826*100%=182 %.

Анализ существующего энергопотребления объектами коммунального хозяйства позволяет сделать вывод о том, что реализация Программы позволит не только сэкономить топливно-энергетические ресурсы, но провести модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4.7. Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят по Требованиям к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 года:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировке ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услуг используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО сельское поселение Кубань без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количество аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электрической энергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

•	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

•	обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

•	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

•	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

•	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения Кубань.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

•	обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения учитывается на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения.

Надежность, энергоэффективность и развитие соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов рассчитывается для улучшения санитарного состояния территорий и эпидемиологического и санитарно – эпидемиологического благополучия населения в сельском поселении. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

•	надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0,05 ед./ км; износ ОФ: 2030 г. – 55,25 %;

Водоснабжение: удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 23,0%; уровень потерь: 2030 г. – 1,725%.

Таблица 57. Целевые показатели

| № | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Объем потребления воды в год, всего | Тыс.м3 | 300,3 | 301,5 | 310,5 | 310,9 | 311,1 | 312,0 | 321,3 | 321,6 | 326,0 | 335,7 | 335,8 | 338,0 | 340,0 | 341,0 | 345,0 | 345,3 |
| 2 | Резерв мощности для обеспечения надежности водоснабжения | Тыс.м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Количество аварий в год | Шт. | 90 | 90 | 90 | 84 | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 | 76 | 73 | 70 | 70 | 65 |
| 4 | Протяженность ремонтируемых сетей в год | км | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 2,6 | 0,7 |
| 5 | Потери в сетях | Тыс.м3 | 6,77 | 7,7 | 7,4 | 4,7 | 6,7 | 7,7 | 7,4 | 4,7 | 5,9 | 9,02 | 2,05 | 5,2 | 2,3 | 7,3 | 4,6 | 6,0 |
| 6 | Удельные расходы электроэнергии | кВт/м3 | 1,7 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,05 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 7 | Охват потребителей приборами учета | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Поставка воды на 1 занятого в ОКК | Тыс.м3 | 5,8 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 |
| 9 | Себестоимость услуги по водоснабжению | Руб/м3 | 25 | 25 | 25 | 25,3 | 21,5 | 25,9 | 23,9 | 23,0 | 23,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 10 | Собираемость платежей на услуги, % | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 94 | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 97 | 97 |

Водоотведение: удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2030 г. – 23,0%.

Таблица 58. Целевые показатели

| № | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Отведение воды в год, всего | Тыс.м3 | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,4 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,58 | 1,63 | 1,68 |
| 2 | Резерв мощности для обеспечения новых подключений | Тыс.м3 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 |
| 3 | Количество аварий в год | Шт. | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Протяженность ремонтируемых сетей в год | км | 0,05 | - | - | - | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Удельные расходы электроэнергии | кВт/м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 6 | Себестоимость услуги по водоотведению | Руб/м3 | 13,59 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,03 |
| 7 | Собираемость платежей на услуги, % | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 94 | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 97 | 97 |

Газоснабжение: надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2030 г. – 0 ед./км;

Утилизация (захоронение) ТБО: продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: 2018 г. – 24 ч.; обеспечение утилизации отходов: 2030 г. – 100%.

Теплоснабжение: надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2018 г. – н/д; износ ОФ: 2030 г. – 34 %; уровень потерь: 2030 г. – 5,95 %.

Таблица 59. Целевые показатели

| № | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Потребление тепла в год, всего | Тыс. Гкал | 3,2 | 3,23 | 3,27 | 3,31 | 3,35 | 2,39 | 2,43 | 2,47 | 1,52 | 1,56 | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | 1,81 | 1,86 |
| 2 | Резерв мощности | Гкал/ч | 23,75 | 24,46 | 25,19 | 25,95 | 26,73 | 27,53 | 28,35 | 29,20 | 30,08 | 30,98 | 31,91 | 32,87 | 33,86 | 34,8 | 35,92 | 37,00 |
| 3 | Количество аварий в год | Шт. | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 |
| 4 | Протяженность ремонтируемых сетей в год | км | 0,05 | 1,24 | 0,24 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Потери в сетях | Тыс. Гкал | 0,99 | 1,99 | 0,4 | 1,04 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 0,21 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,85 | 1,17 | 1,79 | 1,6 | 1,7 |
| 6 | Удельные расходы электроэнергии | кВт/Гкал | 4,7 | 7,0 | 7,4 | 4,0 | 5,4 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 1,04 | 3,9 | 9,9 | 9,3 | 3,9 | 3,7 | 7,9 | 8,5 |
| 7 | Себестоимость услуги по теплоснабжению | Руб/Гкал | 1359 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1243 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 |
| 8 | Собираемость платежей на услуги, % | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 94 | 94 | 94 | 94,5 | 95 | 97 | 97 |
| 9 | Охват потребителей приборами учета | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Поставки тепла на 1 занятого в ОКК | Тыс. Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 5,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 |

- программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов сельское поселение Кубань до 2030 г. (руб.),

таблица 60

| Наименование | 2014-2030 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 1000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 4098 850 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 4083 850 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 150 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 8 335 700 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 1000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 4 028 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов теплоснабжения, источников тепловой энергии | 2 130 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 2 115 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 8 276 000 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 1000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 500000 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 100 000 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 8 000 000 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 6800 500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 15 403 500 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 1000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 270 500 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 3000 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 270 200 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 546 700 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 1000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 130 800 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 550 300 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 80 500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 764 600 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 2000 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 3000 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 202 600 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 800 000 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 3000 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО | 1 010 600 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 109 030 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 60 480 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 120 550 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 290 060 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 8500 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 990 000 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 998500 |
| ВСЕГО общая Программа проектов | 35 625 660 |

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2017 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективной схемы электроснабжения муниципального образования сельское поселение Кубань.

Срок реализации: 2014-2015 гг.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- повышение пропускной способности транзита 110 кВ

- организация волоконно-оптической линии связи на участке ПС

- устройство дуговых защит на ПС

- строительство ВОЛС для организации каналов связи транзита ПС

- реконструкция РЗА на ПС

- реконструкция ОПУ на ПС 35/10кВ

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2020 гг.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция ВЛ-10кВ

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2019 гг.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса при условии финансирования из средств соответствующих бюджетов.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 61

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160кВа и ЛЭП-0,4 кВ | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160кВа и ЛЭП-6-0,4 кВ, шт. | 47,5 | - | - | 2,8 | 2,0 | - | - | 5,3 | 17,3 | 12,23 | 7,9 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |
| Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - |
| Строительство КТП-10/0,4 с трансформатором 400 кВА и ЛЭП-6-0,4 кВ | 51,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 3,3 | 21,4 | 6,3 | 10,7 |
| Итого по разделу электроснабжения | 100,9 | - | - | 2,8 | 2,2 | 0,8 | - | 5,3 | 17,3 | 12,23 | 7,9 | 0,8 | 9,9 | 3,3 | 21,4 | 6,3 | 10,7 |

По мере реконструкции и строительства новых зданий  необходима реконструкция  электрических сетей, трансформаторных подстанций с заменой технически устаревшего оборудования (в увязке с конкретным планировочным решением). Для обеспечения электроэнергией нового южного планировочного района потребуется прокладка кабельных электрических сетей напряжением 10 кВ. Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий сельского поселения Кубань. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела электроснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах электроснабжения

Инвестиции равномерно распределены в течение 2014-2030 годов. Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатации и ФОТ.

Основной эффект в 2015-2030 гг. формируется за счет экономии затрат на ТЭР. Основные результаты экономических анализа мероприятий раздела электроснабжения приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий не принимает положительного значения. Внутренняя норма доходности за рассматриваемый период равна 0 %. Суммарный чистый денежный поток за период 2014-2030 гг. имеет отрицательное значение. В целом инвестиции в мероприятия за рассматриваемый период не окупаются, определен низкий экономический эффект.

Таблица 62. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Электроснабжение

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 100900 | 4600 | 2400 | 3300 | 21400 | 11600 | 17300 | 12200 | 7900 | 10700 | 9500 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат с НДС (-+) |
| Изменение затрат на топливо, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 20440 | 248 | 391 | 494 | 1208 | 1509 | 2256 | 2719 | 3307 | 4055 | 4252 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 20440 | 248 | 391 | 494 | 1208 | 1509 | 2256 | 2719 | 3307 | 4055 | 4252 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, р.: | 20440 | 248 | 391 | 494 | 1208 | 1509 | 2256 | 2719 | 3307 | 4055 | 4252 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 80460 | 4352 | 2009 | 2806 | 20192 | 10091 | 15044 | 9481 | 4593 | 6645 | 5248 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 46453 | 4112 | 1695 | 2114 | 13581 | 6060 | 8066 | 4539 | 1963 | 2536 | 1788 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 63. Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 80460 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | Нет |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 46453 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | - |

Поселок Кубань

Для развития системы электроснабжения п. Кубань на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство проектных воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,72 км;

- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  2х400 кВА, для проектного объекта водоснабжения;

- реконструкция с переносом существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-6-234, расчетной мощностью 1х250 кВА, для электроснабжения потребителей планируемой застройки.

На расчетный срок предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 2,74 км;

- строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  2х100 кВА, в районе КНС-1;

- реконструкция 2-х существующих ТП-10/0,4кВ №№Ку-4-171, Ку-4-165 расчетной мощностью 2х160 кВА каждая, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

Поселок Дальний

Для развития системы  электроснабжения  п. Дальний на первую очередь

строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция с переносом существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-6-209, расчетной мощностью 1х250 кВА, для электроснабжения потребителей планируемой застройки.

Поселок Мирный

Для развития системы  электроснабжения п. Мирный на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,63 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  2х100 кВА, для проектного объекта водоснабжения;

реконструкция существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-4-181, расчетной мощностью 1х100 кВА, для электроснабжения потребителей планируемой застройки.

Поселок Новоивановский

Для развития системы  электроснабжения  п. Новоивановский на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,25 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  1х160 кВА, для проектной жилой застройки.

Поселок Подлесный

Для развития системы электроснабжения п. Подлесный на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,78 км;

реконструкция существующей ТП-10/0,4кВ, расчетной мощностью 1х160 кВА, для электроснабжения проектного объекта водоснабжения.

Поселок Советский

Для развития системы электроснабжения п. Советский на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство проектных воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,86 км;

реконструкция существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-6-202, расчетной мощностью

2х250 кВА, для электроснабжения проектного объекта водоснабжения и проектной жилой застройки.

На расчетный срок предусмотрено: строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,73 км.

Поселок Трудовой

Развитие системы  электроснабжения  п. Трудовой не предусматривается.

Поселок Урожайный

Для развития системы электроснабжения п. Урожайный на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,5 км;

строительство 2-х проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью  1х250 и 1х100 кВА, для проектной жилой застройки и проектного объекта водоснабжения, соответственно.

На расчетный срок предусмотрено строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,97 км.

Система электроснабжения населенных пунктов сельcкого поселения Кубань сохраняется от существующих понизительных подстанций (ПС)  110/35/10 кВ «Кубань» и ПС 35/10 «Николенское» (подстанция расположена в сельском поселении Николенское.

Передача электрической мощности от ПС на проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции населенных пунктов  сельского поселения Кубань осуществляется по воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Проектом предусмотрена реконструкция действующей трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ, находящейся на террритории реконструируемых очистных сооружений, расчетной мощностью  2х400 кВА.

Поселок Кубань

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения п. Кубань. Подключение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань».

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Кубань, предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ и  ТП 10/0,4 кВА.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,72 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  2х400 кВА, для проектного объекта водоснабжения;

реконструкция с переносом существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-6-234, расчетной мощностью 1х250 кВА, для электроснабжения потребителей планируемой застройки.

На расчетный срок проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 2,74 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  2х100 кВА, в районе КНС-1;

реконструкция 2-х существующих ТП-10/0,4кВ №№Ку-4-171, Ку-4-165 расчетной мощностью 2х160 кВА каждая, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей;

сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций  и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории п. Кубань находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

детские сады и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

объекты водоснабжения, такие как  ВОС в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/35/10 кВ.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Поселок Дальний

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения п. Дальний. Подключение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Николенское», расположенной в сельском поселении Николенское Гулькевичского района.

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Дальний, предусмотрено

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

реконструкция с переносом существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-6-209, расчетной мощностью 1х250 кВА, для электроснабжения потребителей планируемой застройки.

сохранение оставшихся действующих ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории п. Дальний находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

объекты водоснабжения, такие как  ВОС в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве второго независимого источника питания рекомендуется установить локальный источник электроснабжения на территории данного объекта (ДЭС).

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторной подстанции и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Поселок Мирный

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения п. Мирный. Подключение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань».

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Мирный, предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ и  ТП 10/0,4 кВА.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,63 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  2х100 кВА, для проектного объекта водоснабжения;

реконструкция существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-4-181, расчетной мощностью 1х100 кВА, для электроснабжения потребителей планируемой застройки;

сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций  и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории п. Мирный находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

детские сады и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

объекты водоснабжения, такие как  ВОС в соответствии с требованиями  СНиП

2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве второго независимого источника питания рекомендуется установить локальные источники электроснабжения на территориях данных объектов (ДЭС).

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Поселок Новоивановский

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения п. Новоивановский. Подключение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань».

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Новоивановский, предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ и  ТП 10/0,4 кВА.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,25 км;

строительство проектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ мощностью  1х160 кВА, для проектной жилой застройки;

сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций  и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа. На территории п. Новоивановский находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как: детские сады и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/35/10 кВ.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Поселок Подлесный

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения п. Подлесный. Подключение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань».

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Подлесный, предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ и  ТП 10/0,4 кВА.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,78 км;

реконструкция существующей ТП-10/0,4кВ, расчетной мощностью 1х160 кВА, для электроснабжения проектного объекта водоснабжения;

сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций  и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Поселок Советский

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения п. Советский. Подключение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань».

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Советский, предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ и  ТП 10/0,4 кВА.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,86 км;

реконструкция существующей ТП-10/0,4кВ №Ку-6-202, расчетной мощностью 2х250 кВА, для электроснабжения проектного объекта водоснабжения и проектной жилой застройки.

На расчетный срок проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,73 км;

сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций  и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории п. Советский находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

детские сады и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

объекты водоснабжения, такие как  ВОС в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/35/10 кВ.

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Поселок Трудовой

Генеральным планом предусмотрено сохранение действующей системы электроснабжения без изменений.

Поселок Урожайный

Проектом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения п. Урожайный. Подключение трансформаторных подстанций осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Кубань».

Генеральным планом, с учетом изменения планировочной структуры, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения п. Урожайный, предусмотрено строительство ЛЭП 10 кВ и  ТП 10/0,4 кВА.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,5 км;

строительство 2-х проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ мощностью  1х250 и 1х100 кВА, для проектной жилой застройки и проектного объекта водоснабжения, соответственно;

На расчетный срок проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 0,97 км;

сохранение оставшихся действующих трансформаторных подстанций  и ЛЭП-10 кВ, с последующей заменой оборудования и сетей по мере их физического и морального износа.

На территории п. Урожайный находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением таких как:

детские сады и школы, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения, такие как  ВОС в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные по схеме с двухсторонним питанием от ПС " Кубань" и ПС "Николенское".

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах. Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. Для определения электрической нагрузки  электроприемников приняты укрупненные показатели согласно  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

Таблица 64 Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Кубань |
|  | Малоэтажная жилая застройка (МЖЗ) | 1-3 | 25868 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 237,47 |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 41594,7 | 0,02 |  |  | 0,9 | 748,70 |
|  | Административная застройка | 1-3 | 7542 |  |  | 339,39 | 0,6 | 203,63 |
|  | Промзона |  | 2507 |  |  | 90,25 | 0,7 | 63,18 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 20 |
| Итого по населенному пункту: | 1273,0 |
| п. Дальний |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 6059 | 0,02 |  |  | 0,9 | 109,06 |
|  | Административная застройка |  | 247 |  |  | 11,12 | 0,6 | 6,67 |
|  | Промзона |  | 3918 |  |  | 141,05 | 0,7 | 98,73 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 10 |
| Итого по населенному пункту: | 224,5 |
| п. Мирный |
|  | Малоэтажная жилая застройка (МЖЗ) | 1-3 | 5213 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 47,86 |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 8721 | 0,02 |  |  | 0,9 | 156,98 |
|  | Административная застройка |  | 575 |  |  | 25,88 | 0,6 | 15,53 |
|  | Промзона |  | 1089 |  |  | 39,20 | 0,7 | 27,44 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 10 |
| Итого по населенному пункту: | 257,8 |
| п. Новоивановский |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 27414 | 0,02 |  |  | 0,9 | 493,45 |
|  | Административная застройка |  | 1293 |  |  | 58,19 | 0,6 | 34,91 |
|  | Промзона |  | 1380 |  |  | 49,68 | 0,7 | 34,78 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 10 |
| Итого по населенному пункту: | 573,2 |
| п. Подлесный |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 4534 | 0,02 |  |  | 0,9 | 81,61 |
|  | Административная застройка |  | 118 |  |  | 5,31 | 0,6 | 3,19 |
|  | Промзона |  | 52 |  |  | 1,87 | 0,7 | 1,31 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 10 |
| Итого по населенному пункту: | 96,1 |
| п. Советский |
|  | Малоэтажная жилая застройка (МЖЗ) | 1-3 | 19322 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 177,38 |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 10836 | 0,02 |  |  | 0,9 | 195,05 |
|  | Административная застройка |  | 1134 |  |  | 51,03 | 0,6 | 30,62 |
|  | Промзона |  | 328 |  |  | 11,81 | 0,7 | 8,27 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 10 |
| Итого по населенному пункту: | 421,3 |
| п. Трудовой |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 3039 | 0,02 |  |  | 0,9 | 54,70 |
|  | Административная застройка |  | 69,5 |  |  | 3,13 | 0,6 | 1,88 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 10 |
| Итого по населенному пункту: | 66,6 |
| п. Урожайный |
|  | Малоэтажная жилая застройка (МЖЗ) | 1-3 | 8519 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 78,20 |
|  | Индивидуальная жилая застройка (ИЖЗ) | 1-2 | 8935 | 0,02 |  |  | 0,9 | 160,83 |
|  | Административная застройка |  | 1018 |  |  | 45,81 | 0,6 | 27,49 |
|  | Промзона |  | 706,7 |  |  | 25,44 | 0,7 | 17,81 |
|  | Неучтенная нагрузка |  | 10 |
| Итого по населенному пункту: | 294,3 |
| Итого по сельскому поселению: | 3206,8 |

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 3,21 МВА, с учетом транспортировочных потерь общая нагрузка составит - 3,69 МВА. В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению. Объекты местного значения на уровне сельского поселения: строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью – 8,2 км; строительство 7-ми проектных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, мощностью от 100 - 2х400 кВА; реконструкция трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, в количестве 7 шт., с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой.

На основании ответа ПАО «Кубаньэнерго» от 24.02.2015 года № АрЭС/001/406 сообщается, что инвестиционной программой на 2015 год строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, в том числе строительство (реконструкция) линейных объектов, на территории сельского поселения Кубань не планируется. Данный ответ указывает на отсутствие инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго». На основании ПП РФ № 159 от 27.02.2013 года «О внесении изменений в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» ИП разрабатывает электроснабжающая организация на основании утвержденного технического задания Администрации органа местного самоуправления, и согласовывает ИП с Администрацией органа местного самоуправления. Вместе с тем, в случае утверждения Администрацией органа местного самоуправления ИП ПАО «Кубаньэнерго» ПРК СП Кубань должны быть увязана с ИП и отдельные мероприятия, учтенные в ИП должны быть учтены в ПКР СП Кубань. На сегодняшний день ПАО «Кубаньэнерго» не имеет ИП в отношении СП Кубань и не планирует перспективных мероприятий на срок до 2030 года в системе электроснабжения на территории СП Кубань, что подтверждается вышеуказанными ответами ПАО «Кубаньэнерго».

Также в соответствии с требованиями РЭК-департамент сетевая организация должна отражать в ИП наличие мероприятий, осуществляемых за счет платы за технологическое присоединение, установленных действующими правилами утверждения ИП.

На основании ответа ПАО «Кубаньэнерго» от 02.03.2015 года № АрХ/001/599 производственные показатели в Гулькевичском РЭС за 2013-2014 года: выполнен капитальный ремонт 3 ВЛ-10 кВ протяженностью 2,82 км, 10 ВЛ-0,4 кВ протяженностью 6,44 км, ТП 10/0,4 кВ 27 штук.

В 2015 году запланировано выполнение 5 ТП 10/0,4 кВ, выполнение капитального ремонта 6 ВЛ-0,4 кВ протяженностью 21,65 км.

Согласно письму Министерства промышленности и энергетики Краснодарского края от 25.05.2015 года № 203-3525/15-04-10 включается следующий раздел.

В соответствии с предложениями, направленными ПАО «Кубаньэнерго» в Администрацию Краснодарского края для включения в Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период до 2020 года, следует учесть необходимость выполнения следующих мероприятий:

- реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кубань» с установкой второго силового трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА для повышения надежности электроснабжения потребителей с. Новоукраинское Гулькевичского района Краснодарского края,

- строительство питающей ВЛ-110 кВ от ПС 330 кВ «Кропоткин» до ПС 110/35/10 кВ «Кубань» (L=15,6) для присоединения Т-2 на ПС «Кубань».

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Методика проектирования развития электрической сети

Проектирование электрической сети – задача комплексная, предполагающая решение технических и экономических вопросов применительно к исходным данным, определяемым техническим заданием на разработку проекта.

В техническом задании на проектирование обычно приводятся мощности нагрузок с указанием состава потребителей по категориям их электроснабжения, наиболее характерные суточные графики нагрузок или время использования наибольшей нагрузки в году, вторичное напряжение подстанций, их расположение относительно друг друга и возможных источников питания, указания о возможных путях дальнейшего развития сети. В процессе проектирования, на основании исходных данных, имеющихся в техническом задании, выбирается: номинальное напряжение; рациональная схема сети; сечение проводов и кабелей линий, образующих сеть; определяется мощность и число трансформаторов или автотрансформаторов на подстанциях; разрабатываются схемы их электрических соединений; оценивается необходимость установки на подстанциях источников реактивной мощности и их наиболее экономичное размещение; определяются средства регулирования напряжения. В настоящее время в практике проектирования электрических сетей применяется метод вариантного сопоставления на основе определения приведенных затрат. Предполагаемые варианты сооружения сети могут отличаться номинальным напряжением, конфигурацией схемы, иметь разную надежность электроснабжения потребителей в тех случаях, когда это возможно. Но должны быть технически осуществимы, а также удовлетворять требованиям. Только такие варианты сети подлежат дальнейшему экономическому анализу с целью выявления наиболее рационального из них, причем критерием для оценки наиболее целесообразного варианта является минимум приведенных затрат. Если же различие в приведенных затратах сопоставляемых вариантов лежит в пределах точности задания исходных данных, то для окончательного решения принимаются во внимание дополнительные характеристики вариантов, а именно: условия, эксплуатации сети, возможность ее дальнейшего развития, наличие среди вариантов сети с более высоким номинальным напряжением, необходимые средства регулирования напряжения. Наиболее простая возможность введения дополнительных средств автоматизации сети и многое другое. Технология проектирования предусматривает рассмотрение нескольких вариантов развития электрической сети и может быть представлена последовательностью следующих этапов.

Выбор схемы подстанции. При проектировании подстанции предварительно составляют схему ее электрических присоединений. Схемой электрических соединений называется чертеж, на котором показано соединение всех элементов установки, составляющие цепь передачи электрической энергии от источника к потребителю. При выборе схемы подстанции следует учитывать число присоединений, требования к надежности присоединения потребителей и обеспечения пропуска через подстанцию перетоков мощности по межсистемным и магистральным линиям электропередачи, возможности перспективного развития.

К схемам районных подстанций напряжением 110/35/10, 110/10 или 35/10 кВ предъявляют следующие требования:

• схема должна обеспечивать надежное питание присоединенных потребителей в нормальном, аварийном и послеаварийном режиме в соответствии с категориями нагрузки;

• схема должна быть достаточно простой, надежной и удобной в эксплуатации,

• содержать, по возможности, простые и дешёвые коммутационные аппараты;

• число отходящих линий не должно превышать пяти-шести;

• схема подстанции должна допускать ее развитие при дальнейшем росте нагрузок потребителей.

На подстанции должен быть предусмотрен учет отпущенной потребителям электрической энергии.

Выбор трансформаторов новой подстанции. На подстанциях высокое напряжение питающих линий понижается до более низкого напряжения, при котором электроэнергия распределяется потребителям. Поэтому основным оборудованием подстанции является силовой трансформатор (трансформаторы предназначены для повышения напряжения (на электростанциях), повышения и понижения напряжения при передаче и распределении электрической энергии потребителям). Кроме того, в состав подстанции входят распределительные устройства первичного и вторичного напряжения, устройства управления, сигнализации и защиты.

В общем случае выбор количества трансформаторов на подстанции определяется составом потребителей, мощностью их нагрузки, количеством номинальных напряжений. Однако, как правило, в обычных условиях на подстанциях предусмотрена установка двух трансформаторов. При этом предполагается, что при аварийном выходе одного трансформатора, оставшийся будет обеспечивать нормальную нагрузку подстанции с учетом допустимой перегрузки. Мощность каждого трансформатора на двух трансформаторной подстанции выбирают следующим образом:

Определяют

S тр = (0,65 + 0,7)· Snc (1.1)

где S тр - мощность одного трансформатора, МВА;

Snc - максимальная мощность, проходящая через оба трансформатора, МВА.

Мощность трансформаторов на подстанции в нормальных условиях обеспечивает питание электрической энергией всех потребителей, подключенных к данной подстанции. При выборе трансформаторов на проектируемой подстанции следует учитывать перегрузочную способность трансформаторов при работе в аварийном режиме.

Выбор сечений проводов новых линий электропередачи. Основными исходными данными для проектирования линии являются передаваемая мощность, дальность передачи, топографические, геологические и климатические условия в районе прохождения линии. При проектировании учитываются также требования ПУЭ к конструктивным элементам воздушной линии для каждого режима работы, а также требования к линиям в зависимости от местностей с различной плотностью населения.

При расчете и выборе конструкций ВЛ учитывают климатические условия, определяющие воздействия на ВЛ ветра, температуры, атмосферных осадков, гололеда, грозы. Для линий различных напряжений предусмотрены различные расчетные климатические условия, то есть сочетания внешних атмосферных нагрузок (ветра и гололеда) на элементы линии.

При проектировании ВЛ делают расчет на механическую прочность, чтобы линия могла выдерживать перегрузки от ветра и гололеда но в то же время учитывают необходимость экономии и то обстоятельство, что наибольшие перегрузки случаются не каждый год.

Расстояние между опорами выбирают так, чтобы стоимость линии была наименьшей.

Для линий электропередачи в основном применяются сталеалюминевые провода марок АС, отличающиеся друг от друга различным отношением сечений алюминиевой и стальной частей.

По условию механической прочности на линиях выше 1000 В применяются исключительно многопроволочные провода.

Сечение проводов новых линий электропередач определяется по экономическим интервалам.

Проверка провода по длительной допустимой токовой нагрузке.

В условиях такой проверки максимальные рабочие токи линии сопоставляют с допустимыми токами на нагрев для проводников, выбранных предварительно по условиям экономической эффективности.

При выводе из строя одной цепи линии, по оставшейся в работе цепи должна передаваться прежняя мощность, то есть ток линии увеличивается в два раза по сравнению с нормальным режимом:

I р . m . = 2 I тах.

Выбранное сечение считается удовлетворяющим условиям нагрева в установившемся режиме работы, если удовлетворяется условие:

I р. m ≥1 доп.

Расчет режимов электрической сети

Режим энергосистемы в самом общем виде определяется как совокупность условий, в которых происходит процесс производства, преобразования, распределения и потребления электроэнергии. Энергосистема представляет собой большое число различных, но взаимосвязанных единством производственного процесса элементов, находящихся в том или ином состоянии, каждый из которых влияет на режим энергосистемы в целом.

Основной целью расчетов режимов при проектировании электрических сетей является определение их параметров, характеризующих условия в которых работают оборудование сетей и ее потребители, а также определение потерь напряжения. Результаты расчетов режимов сетей являются основой для оценки качества электроэнергии, выдаваемой потребителям, допустимости рассматриваемых режимов с точки зрения работы оборудования сети, а также выявления оптимальных условий энергоснабжения потребителей.

Исходными данными при расчетах режимов электрической сети являются известные мощности потребительских подстанций, величины напряжения источников питания или подстанций систем, получающих энергию по электрическим сетям от электростанций, а также параметры и взаимосвязь элементов сетей, на основе которых составляется расчетная схема замещения.

Результаты расчетов режимов сетей являются основной документацией для выявления допустимости рассматриваемых режимов, оценки качества электроэнергии, выдаваемой потребителям, выявление наилучших условий функционирования систем.

Режим подстанции в основном определяется значениями суммарной активной и реактивной мощности, напряжением и частотой на сборных шинах подстанции, которые взаимосвязаны как с режимом работы энергосистемы, так и работой самой подстанции.

Расчеты режимов являются одним из самых распространенных и регулярно выполняемых расчетов при проектировании и эксплуатации электрических систем. При этом в качестве исходных данных в большинстве случаев используются:

• схемы сети и параметры элементов;

• активные и реактивные мощности нагрузок;

• активные и реактивные мощности станций;

• модуль и аргумент напряжения в одном из узлов, который называется базисным.

Режим энергосистемы задается по узловым точкам, основным параметрам системы. В разработку режима энергосистемы входит: обеспечение нормальных параметров частоты и напряжения, установление величины и характера ожидаемого потребления энергии и максимума нагрузки, распределение нагрузок между подстанциями энергосистемы с соблюдением экономичности и надежности, установление и распределение резерва мощности и т.д., разработка режима энергосистемы, установление и проверка надежности схемы электрических соединений, расчеты для наиболее характерных периодов, потокораспределения их в энергосистеме и уровней напряжения в узловых точках, расчет динамической и статической устойчивости и т.д.

Определение приведенных затрат

Расчёт приведенных народнохозяйственных затрат проводится в следующем порядке:

Определяют капиталовложения для рассматриваемого варианта развития электрических сетей, которые складываются из сооружения линий электрических передач и подстанций сети: К = К л + К пс

Капитальные затраты с достаточной точностью можно определить с помощью укрупнённых показателей стоимости отдельных элементов электрической системы для средних условий строительства: К л = К уд · l , где К уд – стоимость 1 км линии; l - длина линии, км.

Затраты на сооружение подстанции включают стоимость оборудования подстанции и постоянные затраты на строительство подстанции, зависящие в основном от напряжения и общего количества выключателей.

К пс = К яч + К тр + К пост , где К яч – стоимость ячеек распределительных устройств; К тр – стоимость трансформаторов; К пост – постоянная часть затрат.

Определяются ежегодные эксплуатационные издержки на амортизацию и обслуживание сети: И'=И л +И пс =(а ал +а ол )·К л /100+(а ап +а оп )·К пс /100, где а ал – амортизационные отчисления на линии электропередачи; а ол – отчисления на обслуживание линий электропередачи; а ап – амортизационные отчисления на подстанции; а оп – отчисления на обслуживание подстанций.

Вычисляются ежегодные затраты на возмещение потерь активной мощности и электроэнергии: З пот =З э 'ΔЭ'+ З э ''ΔЭ" , где ΔЭ' – переменные потери электроэнергии, зависящие от нагрузки, кВтч; ΔЭ" – постоянные потери электроэнергии, не зависящие от нагрузки, кВтч; З э ' – замыкающие затраты на переменные потери электрической энергии (стоимости одного кВтч электроэнергии), коп/кВтч; З э '' – замыкающие затраты на постоянные потери электрической энергии (стоимости одного кВтч электроэнергии), коп/кВтч.

Переменные потери электрической энергии определяются: ΔЭ'=τΣΔР макс , где ΣΔР макс – суммарные переменные потери, активной мощности в сети в максимальном режиме. Определяются путем суммирования двух параметров из распечатки результатов: "Суммарные потери по воздушным линиям и трансформаторам"; τ – время максимальных потерь. Находится по эмпирической формуле: τ = (0,124 +Тнб /10000) 2 ·8760.

Постоянные потери электрической энергии определяются: ΔЭ''=Т р ΣΔР хх , где ΣΔР хх – суммарные потери активной мощности холостого хода трансформаторов. Вычисляются путем суммирования потерь холостого хода всех трансформаторов сети; потери на корону в линиях не учитываются; Т р - время работы трансформаторов в году. Тр обычно принимается равным 8760 часов. Значения З э ' З э '' определяются по графическим зависимостям. Вычисляются суммарные эксплуатационные издержки по сети: И = И' + З пот. Приведенные затраты для различных вариантов развития определяются по выражению: З=Е н · К+И , где Е н – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 1/год (Е н =0,12).

После расчёта всех необходимых параметров подстанции при проектировании для каждого варианта развития сети, необходимо произвести сравнение технико-экономических показателей вариантов развития энергосети.

Рассматриваемые в проекте варианты должны соответствовать следующим условиям сопоставимости:

• варианты электрической сети, подлежащие сопоставлению, должны соответствовать требованиям нормативных документов и руководящих указаний по проектированию;

• все рассматриваемые варианты должны обеспечивать одинаковый энергетический эффект у потребителей: полезный отпуск электроэнергии и потребляемую мощность в течение каждого года рассматриваемого периода;

• развитие сети во всех сравниваемых вариантах рассматривается за один и тот же период времени; сопоставляемые варианты должны соответствовать нормативным требованиям к надежности электроснабжения;

• все экономические показатели сравниваемых вариантов должны определяться в ценах одного уровня по источникам равной достоверности;

• тарифы, перспективные нагрузки потребителей, экономические нормативы необходимо задавать диапазоном возможных значений и оценивать устойчивость выбора оптимального варианта.

Варианты развития электрической сети

Рассмотрим три варианта присоединения проектируемой подстанции к электрической сети для нахождения варианта с наименьшими затратами. При этом должно быть обеспечено бесперебойное снабжение потребителей, питающихся от проектированной подстанции, энергией в требуемых размерах и требуемого качества.

На основании перспективных нагрузок подстанции произведём выбор трансформаторов по S П25 =13МВ·А; tgφ =0,4. S тр = (0,65÷0,7)·13/ Cos (arctg 0,4)=8,5÷9,1МВ·А

Выбираем два трансформатора ТДН – 10000/110. Параметры выбранных трансформаторов, взятые из справочника, приведены в таблице.

Таблица  65 – Параметры трансформаторов новой подстанции

| П/с | Тип | SНОМ , МВ·А | Кол-во | UНОМ , кВ | UК , % | ΔРКЗ , кВт | ΔРХХ , кВт | IХХ , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В | Н |  |  |  |  |
| П25 | ТДН-10000/110 | 10 | 2 | 115 | 11 | 10,5 | 60 | 14 | 0,7 |

Произведём расчёт параметров трансформаторов на проектируемой подстанции по следующим формулам:

r = ΔРКЗ ·U Вном 2 ·10 -3 /( n · S ном 2 ) ;

x = Uk · U Вном 2 /( n ·100· S ном );

g Т = n · ΔPXX 10 -3 / U Вном 2 ;

b Т = n · ΔIXX · S ном /( U Вном 2 ·100) ;

r = 60·1152 ·10 -3 = 3,97 Ом;

х = 10,5·1152 (2·100·10) = 69,43 Ом;

g = 2·14·10-3 /1152 =2,12 мкСм;

b = 2·0,7·10/(1152 ·100) = 10,59 мкСм.

Далее осуществим экономическую оценку составленных вариантов, для чего выполним технико-экономический расчет каждого варианта.

Технико-экономические показатели первого варианта развития сети

Схема электрических соединений

Сечения проводов новых линий выбираются по экономическим токовым интервалам.

Выбор осуществляется в соответствии с указаниями справочника, в зависимости от номинального напряжения, расчетного тока, района по гололеду, материала и ценности опор.

Район по гололеду рассматриваемой электрической сети ΙΙΙ.

Опоры выбираем железобетонные.

Первый вариант предусматривает питание проектируемой подстанции П25 путем подключения к подстанции П8. Для обеспечения надёжного питания присоединённых потребителей и транзита мощности через подстанцию в нормальном и послеаварийном режимах принимаем одну двухцепную линию марки АС-240, протяженность которой составляет 28,8 км. Расчетные данные по линии электропередачи с выбранными проводами приведены в таблице.

Таблица 66 – Расчетные данные линии электропередачи

| ЛЭП | Длинаl , км | Число цепей | UНОМ , кВ | Марка провода | r0 , Ом/км | x0 , Ом/км | b0 ·10-6 , См/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П8-П25 | 28,8 | 2 | 110 | АС-240 | 0,12 | 0,405 | 2,81 |

Параметры новой линии определяются по формулам: r л = r0 l / n;  x л = x0 l / n;  b л = b0 l / n; r л = 0,12·28,8/2= 1,8 Ом ; хл = 0,405·28,8/2 = 5,6 Ом ; b л = 2,81 ·28,8·2 = 161,9 мкСм.

Рис.11 Фрагмент карты-схемы первого варианта развития электрической сети

Рис.12. Фрагмент схемы первого варианта развития электрической сети

Для обеспечения средствами автоматики восстановления питания потребителей в послеаварийной ситуации без вмешательства персонала выбираем для ОРУ 110 кВ подстанции П25 схему мостика с выключателем в перемычке и выключателями в цепях трансформаторов. В ЗРУ 10 кВ применена одиночная секционированная выключателем система шин.

Схема первого варианта развития электрической сети имеет вид, представленный на рисунке 12.

Далее произведём расчёт максимального режима сети.

Информация об узлах и ветвях расчетной схемы в соответствии с требованиями программы RASTR приведена в приложении Б1.

По исходной информации об узлах и ветвях по программе RASTR на ПК выполнен расчет нормального максимального режима электрической сети. Распечатка результатов расчета приводится в приложении Б1.

Из результатов расчёта видно, что расчётные значения токов, протекающих по новой линии электропередачи равны: для ЛЭП П8-П25 I р = 79 А;

Данные значения попадают в экономические интервалы токовых нагрузок для выбранных сечений проводов.

Далее произведём проверку сечений проводов по допустимой токовой нагрузке по нагреву. Для проверки проводов по условию нагрева необходимо произвести расчёт послеаварийного режима.

Наибольшую опасность для новых линий представляет отключение связи ЭС1-П3, так как в этом случае новая линия будет загружена максимально.

Произведём расчёт послеаварийного режима, для чего в массиве исходных данных по ветвям максимального режима отключим ЛЭП ЭС1-П3. Для провода АС-240 допустимый длительный ток I доп = 610 A . Как видно, I доп > I p , т. е. данные провода проходят по условию нагрева.

Проверка по условиям короны не производится, т. к. экономические токовые интервалы подсчитаны для сечений, равных или больших минимально допустимых по условиям короны.

Анализ результатов расчётов максимального и послеаварийного режимов показал, что уровни напряжений в узлах, значения потоков мощностей и токов в ветвях, величина потерь мощности позволяют сделать предварительное заключение о работоспособности намеченного первого варианта развития электрической сети.

Определение приведенных народнохозяйственных затрат

Определяем капитальные вложения по первому варианту, при этом одни и те же элементы сети, повторяющиеся во всех вариантах, не учитываются.

Зная параметры линий, питающих подстанцию П25, при стоимости одного километра двухцепной линии марки АС-240 с железобетонными опорами номинальным напряжением 110кВ 1575 тыс. руб./км, по (1.5) определим капитальные затраты на сооружение ЛЭП.

К л = 1575 · 28,8 = 45 360 тыс. руб.

Так как выбранные трансформаторы, схемы ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ и постоянная часть затрат одинаковы во всех трёх вариантах, то затраты на сооружение подстанции не учитываем.

Суммарные капитальные затраты составят: К = 45 360 тыс. руб.

Далее произведем оценку ежегодных эксплуатационных издержек на амортизацию и затрат на возникновение потерь: И' = (2,4 + 0,4) · 45 360/100 = 1270,08 тыс. руб.

Для вычисления ежегодных затрат на возмещение потерь активной мощности и электроэнергии необходимо знать потери активной мощности в сети.

Суммарные переменные потери активной мощности берем из распечатки как сумма «Потери в ЛЭП» и «Потери в трансформаторах»: ΣΔР макс = 13,76 + 1,56 = 15,32 МВт.

Продолжительность использования наибольшей нагрузки T нб =5200ч.

τ = (0,124 + 5200/10000) 2 · 8760 = 3633 ч.

Переменные потери электрической энергии, зависящие от нагрузки, определяются:ΔЭ' = 3633 · 15,32 · 10 3 = 55 657,56 · 10 3 кВт·ч.

Определяем величину постоянных потерь электроэнергии: ΔЭ" = 8760 · 1,21 · 10 3 = 10 599,6 · 10 3 кВтч.

Вычислим ежегодные затраты на возмещение потерь активной мощности и энергии. З э ' и З э '' определяем: Зэ ' = 134 коп/кВт·ч;  Зэ " = 110 коп/кВт·ч.  З пот =134·55 657,56 ·10 3 + 110·10 599,6 ·10 3 = 86 240,69 тыс. руб. Вычислим суммарные эксплуатационные издержки по сети: И = 1270,08+ 86 240,69 = 87 510,77 тыс. руб.

Определяем приведенные народнохозяйственные затраты по первому варианту: З = 0,12 · 45 360 + 87 510,77 = 92 953,97 тыс. руб.

Технико-экономические показатели второго варианта развития сети

Схема электрических соединений

Опоры выбираем железобетонные.

Второй вариант предусматривает питание проектируемой подстанции путем подключения к подстанции. Для обеспечения надёжного питания присоединённых потребителей и транзита мощности через подстанцию в нормальном и послеаварийном режимах принимаем две одноцепные линии марки АС-240, протяженность которых составляет 28,8 и 36,3 км соответственно. Расчетные данные по линиям электропередач с выбранными проводами приведены в таблице.

Таблица 67- Расчетные данные новых линий электропередачи

| ЛЭП | Длина l , км | Число цепей | Uном , кВ | Марка провода | r0 , Ом/км | x0 , Ом/км | b0 10-6 , См/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П8-П25 | 28,8 | 1 | 110 | АС-240 | 0,12 | 0,405 | 2,81 |
| П25-П15 | 36,3 | 1 | 110 | АС-240 | 0,12 | 0,405 | 2,81 |

Параметры новых линий определяются по формулам.

ЛЭП П8-П25: ЛЭП П25-П15:

r л = 0,12 · 28,8 = 3,5 O м; r л = 0,12 · 36,3 = 4,4 O м;

хл = 0,405 · 28,8 = 11,2 Ом; хл = 0,405 · 36,3 = 14,7 Ом;

b л = 2,81 · 28,8 = 80,9 мкСм. b л = 2,81 · 36,3 = 102 мкСм.

Для обеспечения средствами автоматики восстановления питания потребителей в послеаварийной ситуации без вмешательства персонала выбираем для ОРУ 110 кВ подстанции П25 схему мостика с выключателем в перемычке и выключателями в цепях трансформаторов. В ЗРУ 10 кВ применена одиночная секционированная выключателем система шин.

Схема второго варианта развития электрической сети имеет вид, представленный на рисунке 14.

Далее произведём расчёт максимального режима сети.

Расчетная схема второго варианта в незначительной части отличается от схемы первого варианта, поэтому для расчета режима используются ранее подготовленные массивы об узлах и ветвях с коррекцией части данных. При этом в данных об узлах не изменяется информация по узлам, следовательно, таблица с информацией об узлах будет такая же, как и в первом варианте.

Рис.14. Фрагмент карты-схемы второго варианта развития электрической сети

Рис.15. Фрагмент схемы второго варианта развития электрической сети

В данных по ветвям параметры связи П8-П25 изменятся (одноцепная линия вместо двухцепной) и появится связь П25-П15. Остальные ветви останутся без изменений.

По скорректированным указанным образом исходным данным выполняется расчет нормального максимального режима второго варианта развития сети. Распечатка необходимых результатов расчета приводится в приложении Б2.

Из результатов расчёта видно, что расчётные значения токов, протекающих по новым линиям электропередач равны:

для ЛЭП П8-П25 I р = 59 А;

для ЛЭП П25-П15 I р = 26 А.

Данные значения попадают в экономические интервалы токовых нагрузок для выбранных сечений проводов.

Далее произведём проверку сечений проводов по допустимой токовой нагрузке по нагреву.

Для проверки проводов по условию нагрева необходимо произвести расчёт послеаварийного режима.

Наибольшую опасность для новых линий представляет отключение связи ЭС2-П11, так как в этом случае новые линии будут загружены максимально.

Произведём расчёт послеаварийного режима, для чего в массиве исходных данных по ветвям максимального режима отключим ЛЭП ЭС2-П11.

Распечатка необходимых результатов расчета послеаварийного режима приводится в приложении Б2.

Из результатов расчёта видно, что расчётные значения токов, протекающих по новым линиям электропередач равны: для ЛЭП П8-П25 I р = 405 А; для ЛЭП П25-П15 I р = 322 А.

Для провода АС-240 допустимый длительный ток I доп = 610А.

Как видно, I доп > I р , т.е. данные провода проходят по условию нагрева.

Проверка по условиям короны не производится, т. к. экономические токовые интервалы подсчитаны для сечений, равных или больших минимально допустимых по условиям короны. Анализ результатов расчётов максимального и послеаварийного режимов показал, что уровни напряжений в узлах, значения потоков мощностей и токов в ветвях, величина потерь мощности позволяют сделать предварительное заключение о работоспособности намеченного второго варианта развития электрической сети.

Определение приведенных народнохозяйственных затрат

Определяем капитальные вложения по второму варианту, при этом одни и те же элементы сети, повторяющиеся во всех вариантах, не учитываются.

Зная параметры линий, питающих подстанцию П25, при стоимости одного километра линии марки АС-240 с железобетонными опорами номинальным напряжением 110 кВ 951,3 тыс. руб/км, по определим капитальные затраты на сооружение ЛЭП.

К л = 951,3 · ( 28,8 +36,3) = 61 929,63 тыс. руб.

Затраты на сооружение подстанции определяются. Так как выбранные трансформаторы, схемы ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ и постоянная часть затрат одинаковы во всех трёх вариантах, то затраты на сооружение подстанции не учитываем.

Суммарные капитальные затраты составят: К = 61 929,63 тыс. руб.

Далее произведем оценку ежегодных эксплуатационных издержек на амортизацию и затрат на возникновение потерь: И' = (2,4 + 0,4) · 61 929,63/100 = 1734,03 тыс. руб.

Для вычисления ежегодных затрат на возмещение потерь активной мощности и электроэнергии необходимо знать потери активной мощности в сети.

Суммарные переменные потери активной мощности берем из распечатки как сумма «Потери в ЛЭП» и «Потери в трансформаторах»: ΣΔРмакс = 13,7+1,56 = 15,26 МВт.

Продолжительность использования наибольшей нагрузки Th б =5200ч.

τ = (0,124 + 5200/10000) 2 · 8760 = 3633 ч.

Переменные потери электрической энергии, зависящие от нагрузки, определяются: ΔЭ' = 3633 · 15,26 · 10 3 = 55 439,58 10 3 кВт·ч.

Определяем величину постоянных потерь электроэнергии: ΔЭ" = 8760 · 1,21 · 10 3 = 10 599,6 · 10 3 кВтч.

Вычислим ежегодные затраты на возмещение потерь активной мощности и энергии.

Зэ ' и Зэ " определяем: Зэ ' = 134 коп/кВт·ч;  Зэ ' = 110 коп/кВт·ч, Зпот = 134·55 439,58·10 3 +110·10 599,6·10 3 = 85 948,6 тыс. руб.

Вычислим суммарные эксплуатационные издержки по сети: И = 1734,03 + 85 948,6 = 87 682,63 тыс. руб.

Определяем приведенные народнохозяйственные затраты по второму варианту: З = 0,12·61 929,63 + 87 682,63 = 95 114,19 тыс. руб.

Технико-экономические показатели третьего варианта развития сети

Схема электрических соединений

Опоры выбираем железобетонные.

Третий вариант предусматривает питание проектируемой подстанции П25 путем подключения к подстанции П8 и подстанции П16. Для обеспечения надёжного питания присоединённых потребителей и транзита мощности через подстанцию в нормальном и послеаварийном режимах принимаем 2 одноцепные линии марки АС-240, протяженность которых составляет 28,8 и 32,5 км соответственно. Расчетные данные по линиям электропередач с выбранными проводами приведены в таблице.

Таблица 68 - Расчетные данные новых линий электропередачи

| ЛЭП | Длинаl , км | Число цепей | Uном , кВ | Марка провода | r0 , Ом/км | x0 , Ом/км | b0 10- 6 , См/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П8-П25 | 28,8 | 1 | 110 | АС-240 | 0,12 | 0,405 | 2,81 |
| П25-П16 | 32,5 | 1 | 110 | АС-240 | 0,12 | 0,405 | 2,81 |

Параметры новых линий определяются по формулам: ЛЭП П8-П25: ЛЭП П25-П16: r л = 0,12 · 28,8 = 3,5 O м; r л = 0,12 · 32,5 = 3,9 O м;  хл = 0,405 · 28,8 = 11,2 Ом; хл = 0,405 · 32,5 = 13,2 Ом; b л = 2,81 · 28,8 = 80,9 мкСм. b л = 2,81 · 32,5 = 91,3 мкСм.

Для обеспечения средствами автоматики восстановления питания потребителей в послеаварийной ситуации без вмешательства персонала выбираем для ОРУ 110 кВ подстанции П25 схему мостика с выключателем в перемычке и выключателями цепях трансформаторов. В ЗРУ 10 кВ применена одиночная секционированная выключателем система шин. Схема третьего варианта развития электрической сети имеет вид, представленный на рисунке.

Рис.16. Фрагмент карты-схемы третьего варианта развития электрической сети

Рис.17. Фрагмент схемы третьего варианта развития электрической сети

Далее произведём расчёт максимального режима сети.

Расчетная схема третьего варианта в незначительной части отличается от схемы второго варианта, поэтому для расчета режима используются ранее подготовленные массивы об узлах и ветвях с коррекцией части данных. При этом в данных об узлах не изменяется информация по узлам, следовательно, таблица с информацией об узлах будет такая же, как и во втором варианте.

В данных по ветвям вместо связи П25-П15 появится связь П25-П16. Остальные ветви останутся без изменений.

По скорректированным указанным образом исходным данным выполняется расчет нормального максимального режима третьего варианта развития сети. Распечатка необходимых результатов расчета приводится в приложении Б3.

Из результатов расчёта видно, что расчётные значения токов, протекающих по новым линиям электропередач равны: для ЛЭП П8-П25 I р = 52 А; для ЛЭП П25-П16 I р = 34 А.

Данные значения попадают в экономические интервалы токовых нагрузок для выбранных сечений проводов.

Далее произведём проверку сечений проводов по допустимой токовой нагрузке по нагреву. Для проверки проводов по условию нагрева необходимо произвести расчёт послеаварийного режима. Наибольшую опасность для новых линий представляет отключение связи ЭС2-П11, так как в этом случае новые линии будут загружены максимально. Произведём расчёт послеаварийного режима, для чего в массиве исходных данных по ветвям максимального режима отключим ЛЭП ЭС2-П11.

Распечатка необходимых результатов расчета послеаварийного режима приводится в приложении Б3.

Из результатов расчёта видно, что расчётные значения токов, протекающих по новым линиям электропередач равны: для ЛЭП П8-П25 I р = 475 А; для ЛЭП П25-П16 I р = 390 А.

Для провода АС-240 допустимый длительный ток I доп = 610А .

Как видно, неравенства I доп > I р выполняются, т. е. данные провода проходят по условию нагрева.

Проверка по условиям короны не производится, т. к. экономические токовые интервалы подсчитаны для сечений, равных или больших минимально допустимых по условиям короны.

Анализ результатов расчётов максимального и послеаварийного режимов показал, что уровни напряжений в узлах, значения потоков мощностей и токов в ветвях, величина потерь мощности позволяют сделать предварительное заключение о работоспособности намеченного второго варианта развития электрической сети.

Определение приведенных народнохозяйственных затрат

Определяем капитальные вложения по третьему варианту, при этом одни и те же элементы сети, повторяющиеся во всех вариантах, не учитываются.

Зная параметры линий, питающих подстанцию П25, при стоимости одного километра линии марки АС-240 с железобетонными опорами номинальным напряжением 110 кВ 951,3 тыс.руб/км, по (1.5) определим капитальные затраты на сооружение ЛЭП.

Кл = 951,3 · (28,8 + 32,5) = 58 314,69 тыс.руб.

Затраты на сооружение подстанции определяются. Так как выбранные трансформаторы, схемы ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ и постоянная часть затрат одинаковы во всех трёх вариантах, то затраты на сооружение подстанции не учитываем.

Тип подстанции П16 предусматривает только два присоединения, поэтому её необходимо перевести к типу “одна секционированная с обходной системой шин с отделителями в цепях трансформаторов”. Для этого на П16 нужно установить ещё три выключателя 110 кВ. определим затраты на установку выключателей: Кпс = 3·2 205 = 6 615 тыс.руб. Суммарные капитальные затраты составят: К = 58 314,69 + 6 615 = 64 929,69 тыс. руб.

Далее произведем оценку ежегодных эксплуатационных издержек на амортизацию и затрат на возникновение потерь: И' = [(2,4 + 0,4)·64 929,69+9,4·6 615] / 100 = 2 439,84 тыс. руб.

Для вычисления ежегодных затрат на возмещение потерь активной мощности и электроэнергии необходимо знать потери активной мощности в сети.

Суммарные переменные потери активной мощности берем из распечатки как сумма «Потери в ЛЭП» и «Потери в трансформаторах»: ΣΔРмакс = 13,67+1,56 = 15,23 МВт.

Продолжительность использования наибольшей нагрузки Th б =5200ч , τ = (0,124 + 5200/10000) 2 · 8760 = 3633 ч.

Переменные потери электрической энергии, зависящие от нагрузки, определяются: ΔЭ' = 3633 · 15,23 · 10 3 = 55 330,59 10 3 кВт·ч.

Определяем величину постоянных потерь электроэнергии: ΔЭ" = 8760 · 1,21 · 10 3 = 10 599,6 · 10 3 кВтч.

Вычислим ежегодные затраты на возмещение потерь активной мощности и энергии: Зэ ' и Зэ " определяем: Зэ ' = 134 коп/кВт·ч; Зэ ' = 110 коп/кВт·ч.  Зпот = 134·55 330,59 ·103 + 110·10 599,6·103 = 85 802,55 тыс.руб.

Вычислим суммарные эксплуатационные издержки по сети: И = 2 439,84 + 85 802,55 = 88 242,39 тыс.руб.

Определяем приведенные народнохозяйственные затраты по третьему варианту: З = 0,12 · 58 314,69 + 88 242,39 = 95 240,15 тыс. руб.

Выбор наилучшего варианта развития электрической сети

Результаты технико-экономического сравнения вариантов сведены в таблице 1.5.

Как следует из табл. 1.5, более выгодным является первый вариант, так как 3I < ЗII < ЗIII, следовательно, выбираем первый вариант развития сети, для которого выполняются дальнейшие расчёты.

Таблица 69 - Результаты технико-экономических расчетов

| Наименование затрат | Величина затрат, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Вариант 1-й | Вариант 2-й | Вариант 3-й |
| Капитальные затраты | Стоимость сооружений ЛЭП | 45 360 | 61 929,63 | 58 314,69 |
|  | Стоимость установки выключателей | – | – | 6 615 |
|  | Итого | 45 360 | 61 929,63 | 64 929,69 |
| Ежегодные эксплуатационные издержки | Эксплуатационные издержки | 1 270,08 | 1 734,03 | 2 439,84 |
|  | Затраты на возмещение потерь | 86 240,69 | 85 948,6 | 85 802,55 |
|  | Итого | 87 510,77 | 87 682,63 | 88 242,39 |
| Приведенные затраты | 92 953,97 | 95 114,19 | 95 240,15 |

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСТАНЦИИ 110/10 кВ П25. Схема подстанции

Подстанция 110/10 кВ с диспетчерским названием П25 выполнена по заданию электрических сетей.

В выбранном варианте развития электрической сети предусмотрена установка двух трансформаторов типа ТДН-10000/110 мощностью 10000 КВ А каждый.

В соответствии со схемой развития энергосистемы подстанция 110/10 кВ П25 подключается к энергосистеме одной двухцепной ВЛ 110 кВ П8-П25.

Для обеспечения надежного питания присоединенных потребителей и транзита мощности через подстанцию в нормальном и послеаварийном режимах, а так же для обеспечения средствами автоматики восстановления питания потребителей в послеаварийной ситуации без вмешательства персонала на подстанции П25 запроектировано строительство ОРУ 110 кВ по схеме мостика с выключателем в перемычке и выключателями в цепях трансформаторов. На напряжении 10 кВ - схема "одна одиночная секционированная выключателем система шин".

Оперативный ток на ПС - постоянный, напряжение 110В.

Для выбора аппаратуры на проектируемой подстанции необходимо произвести расчет токов короткого замыкания.

Расчет токов КЗ. Общие сведения

Коротким замыканием (КЗ) называют замыкание между фазами, а в сетях с заземленной нейтралью также замыкания одной или нескольких фаз на землю или на нулевой провод. В сетях с изолированной нейтралью замыкания одной из фаз называется простым замыканием. При этом виде повреждения ток в месте замыкания обусловлен главным образом емкостью фаз относительно земли и обычно не превышает 100 А.

Короткое замыкание сопровождается снижением напряжения в системе. Особенно низкое напряжение получается вблизи места короткого замыкания.

Различают металлические и дуговые КЗ. Если переходное сопротивление в месте КЗ мало, то имеет место металлическое КЗ; в противном случае говорят о дуговом КЗ. При напряжении выше 1кВ электрическая дуга практически не влияет на величину тока КЗ, а при напряжении до 1кВ дуга существенно ограничивает ток КЗ. Падение напряжения на дуге напряжением до 1кВ находится в пределах 50-200В. В трехфазной системе с изолированной нейтралью могут быть трехфазные, двухфазные КЗ и двойные замыкания на землю. Двойным называется замыкание на землю разных фаз в различных точках сети. В сетях напряжением до 1кВ с глухозаземлённой нейтралью могут быть трехфазные, двухфазные, двухфазные на землю и однофазных КЗ. Трехфазное КЗ называют симметричным, так как сопротивление во всех фазах одинаковы. Остальные виды КЗ называют несимметричными. При симметричном КЗ в токах содержатся только составляющие прямой последовательности. При остальных видах КЗ в токах содержатся составляющие не только прямой, но и обратной последовательности. Соединение фазы с землей при заземленной нейтрали вызывает появление токов обратной и нулевой последовательностей.

Многолетняя аварийная статистика разных стран показывает, что в сетях с заземленными нейтралями наиболее частыми (65% от общего числа КЗ) являются однофазные. Наиболее редкими (5%) являются трехфазными КЗ. Однако при трехфазных КЗ ток короткого замыкания наиболее велик и создает наибольшие отрицательные последствия. Поэтому все расчеты ведут прежде всего по току трехфазного КЗ. Следует отметить также, что часто в процессе развития аварии первоначального вид КЗ переходит в другой вид.

Переход одного вида КЗ в другой чаще всего объясняется действием электрической дуги.

Причины возникновения КЗ разнообразны. В сетях напряжением 6-35 кВ первоначальными причинами часто являются нарушения изоляции оборудования, вызванные её старением, перенапряжением, низкой культурой эксплуатации, механическими повреждениями (например, повреждение кабеля при выполнении земляных работ, падении деревьев и др.). Имеют место случаи возникновения КЗ из-за прикосновения к токоведущим частям людей, животных, птиц и др. В сетях напряжением до 1кВ в последние годы часты случаи КЗ на воздушных линиях из-за набросов проводниковых материалов на проводах с целью хищения последних. Возникающий при этом ток КЗ отключается предохранителями, т.е. с проводов снимается напряжение, и снятие проводов становится безопасным.

Расчет токов короткого замыкания производится для:

1. Сопоставления и выбора наиболее рационального варианта построения схемы электроснабжения.

2. Определения условий работы потребителей при аварийных режимах.

3. Выбора электрических аппаратов, шин, изоляторов, силовых кабелей и др.

4. Выбора средств ограничения токов короткого замыкания.

5. Определения влияния линий электропередач на линии проводной связи.

6. Проектирования и настройки устройств релейной защиты и автоматики.

7. Проектирования защитного заземления.

8. Подбора характеристик разрядников для защиты от перенапряжений.

9. Анализа происходящих аварий.

В современных электрических системах полный расчет токов короткого замыкания и учёт всех действительных условий очень сложен и практически невозможен. С другой стороны, требуемая точность расчёта зависит от его назначения. Например, для выбора электрических аппаратов достаточно приближённого определения токов короткого замыкания, так как интервалы между значениями параметров, характеризующих различные типы аппаратов, велики.

Расчёт токов КЗ на шинах высокого напряжения подстанции П25

Для расчета токов короткого замыкания использовалась программа расчета нормальных и аварийных режимов с множественной продольно-поперечной несимметрией в электрической сети энергосистем с учетом нагрузки «RTKZ 2.03». В имеющийся расчётный файл всей энергосистемы рассматриваемого энергорайона были добавлены новые проектируемые элементы, параметры которых были определены в предыдущем разделе. Исключение составят сопротивления нулевой последовательности проектируемых линий, которые для одноцепных линий с заземлённым стальным тросом определяются по следующей формуле: х0л = 3 · х1л , где х1л - сопротивление прямой последовательности линии.

Для ЛЭП П8-П25: х0л = 3 · 5,6 = 16,8 Ом;

Распечатка результатов расчётов токов КЗ в точке К1, находящейся в узле 2501 приведена в приложении Д1. Как видно из результатов расчётов, ток трёхфазного КЗ больше тока однофазного КЗ, следовательно, в дальнейших расчётах будем использовать только ток трёхфазного КЗ.

Сверхпереходной ток трёхфазного КЗ в точке К1 равен: I '' = 4,764 кА.

Эквивалентные сопротивления системы для точки К1: х Σк1 = 15,3 Ом; r Σк1 = 4,5 Ом.

Ударный ток КЗ определяется по следующей формуле: i у = 2 · ку · I '', где к y – ударный коэффициент, определяется по следующей формуле: ку = 1 + е -0,01/ Ta , где Ta – постоянная времени затухания апериодического тока, определяется по следующей формуле: Ta = х Σк1 / ( 314 · r Σк1 )

Апериодическая составляющая тока КЗ в момент времени τ определяется по следующей формуле: i аτ = λτ 2 · I '' , где λτ - коэффициент затухания апериодической составляющей тока КЗ, определяется по следующей формуле: λτ = e - τ / Ta , τ - момент времени расхождения контактов выключателя, определяемый по следующей формуле: τ = t рз min + t св , где t рз min - минимальное время действия РЗ, принятое равным 0,01; tce - собственное время отключения выключателя.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ определяется по формуле: Int = γ t · I '' , где γ t - коэффициент затухания периодической составляющей тока КЗ, определяемый по типовым кривым.

Для определения γ t необходимо знать расчётное сопротивление, которое определяется по формуле: x расч = х Σк1 · S н Σ / U 2 ср.н , где S н Σ - сумма номинальных мощностей всех генераторов, питающих точку КЗ; U ср.н – среднее номинальное напряжение ступени КЗ.

Максимальное время существования КЗ определяется по формуле: t откл = t рз max + t ов , где t рз max – максимальное время действия РЗ, принятое равным 0,1, t ов – полное время отключения выключателя.

Определим ударный ток КЗ: Ta = 15,2969/ (314 · 4,53241 ) = 0,01075 , ку = 1 + е -0,01/0,01075 = 1,39446, i у = 2 · 1,39446 · 4,764 = 9,3949 .

Определим апериодическую составляющую тока КЗ в момент времени τ : τ = 0,01+ 0,05 = 0,06с, λτ = e – 0,06 / 0,01075 = 0,003767 , i аτ = 0,003767 2 · 4,764 = 25,3815 ,

Определим действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент времени τ : x расч =15,2969 · 1 250 / 115 2 = 4,09 , Int = 1 · 4,764 = 4,764 кА.

Определим действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент времени t откл : t откл = 0,1 + 0,07 = 0,17 c , Int = 1 · 4,764 = 4,764 кА.

Расчет токов КЗ на шинах низкого напряжения подстанции П25

Для расчета токов короткого замыкания использовалась программа расчета нормальных и аварийных режимов с множественной продольно-поперечной несимметрией в электрической сети энергосистем с учетом нагрузки «RTKZ 2.03». В имеющийся расчётный файл всей энергосистемы рассматриваемого энергорайона были добавлены новые проектируемые элементы, параметры которых были определены в предыдущем разделе.

Распечатка результатов расчётов токов КЗ в точке К2, находящейся на шине 10 кВ, в узле 2501 приведена в приложении Д2.

Как видно из результатов расчётов, ток трёхфазного КЗ больше тока однофазного КЗ, следовательно, в дальнейших расчётах будем использовать только ток трёхфазного КЗ.

Сверхпереходной ток трёхфазного КЗ в точке К2 равен: I '' = 8,162 кА.

Эквивалентные сопротивления системы для точки К2: х Σк1 = 0,78 Ом; r Σк1 = 0,08 Ом.

Определим ударный ток КЗ: Ta = 0,783963 / ( 314 · 0,0811 ) = 0,0308 , ку = 1 + е -0,01/0,0308 = 1,7228, i у = 2 · 1,7228 · 8,162 = 19,8855.

Определим апериодическую составляющую тока КЗ в момент времени τ: τ = 0,01 + 0,09 = 0,1с,  λτ = e – 0,1 / 0,0308 = 0,039 , i аτ = 0,039 2 · 8,162= 0,449.

Определим действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент времени τ : x расч =0,783963 · 3538,25 / 10,5 2 = 25 , Int = 1 · 8,162 = 8,162.

Определим действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент времени t откл : t откл = 0,1 + 0,11 = 0,21 c , Int = 1 · 8,162 = 8,162.

Выбор электрических аппаратов на ОРУ 110 кВ. Выбор выключателей

Выбор выключателя производят:

- по номинальному напряжению: U ном Q ≥ Uh РУ = 110 кВ;

- по номинальному току: I р.ф. = 100А ≤ I ном , где I р.ф. - максимальное значение тока, протекающего через подстанцию в послеаварийном режиме.

Примем к установке воздушный выключатель типа ВВБМ-110Б-31,5/2000У1 со следующими параметрами.

Номинальное напряжение U н Q 110 кВ

Наибольшее рабочее напряжение Umax 126 кВ

Номинальный ток IhQ 2000 A

Номинальный ток отключения I но 31,5кА

Нормированное содержание апериодической составляющей

тока кз βн 32%

Допустимая скорость восстановления 1,2 напряжения СВНдоп кВ/мкс

Наибольший пик предельного сквозного тока inc 102 кА

Действующее значение сквозного тока Inc 40 кА

Наибольший пик номинального тока включения i нв 90 кА

Действующее значение номинального тока включения 1нв 35 кА

Ток термической стойкости Imc 40 кА

Время термической стойкости tmc 3 с

Время отключения t в o 0,07 с

Собственное время отключения t св 0,05 с

Проверка выключателя по режиму КЗ.

Проверка выключателя на отключающую способность. В качестве расчётного для этой проверки примем ток трёхфазного КЗ, т.к. он самый большой. Для этого вида КЗ необходимо знать периодическую Inτ на периодическую iaτ составляющие тока КЗ в момент τ расхождения контактов выключателя: τ = t рз min + t св 0,01 + 0,05 = 0,06 c ; Inτ = 4,764 ; iaτ = 0,02538.

Сравним эти токи с соответствующими параметрами выключателя:

2 · I но · (1 + βн% /100) > 2 · Inτ + iaτ ;

2 · 31,5 · (1 + 32 /100) > 2 · 4,764 + 0,02538;

58,8 кА > 6,7627, т.е. выполняется условие проверки по полному току КЗ.

Проверка выключателя на термическую стойкость. В качестве расчетного для этой проверки принимают трехфазное КЗ. Необходимо проверить выполнение следующего условия: Вк доп ≥ Вкрасч .

Допустимый тепловой импульс, определяемый по параметрам выключателя, Вк доп = 402 · 3 = 4800 кА2 · с.

Тепловой импульс периодической составляющей тока КЗ:

B кп =[( I '' + Inτ )/2]2 · τ + [( Inτ + In .отк )/2]2 · ( t отк – τ ) ,

Вкп = [(4,764 +4,764)/2]2 ·0,06+[(4,764+4,764)/2]2 ·(0,17-0,06) = 3,858 кА2 ·с.

t отк = t РЗ тах + teo = 0,1 + 0,07 = 0,17 с,

где t РЗ max = 0,1 с – время действия резервных релейных защит.

Тепловой импульс апериодической составляющей тока КЗ равен:

Вка = ( I '')2 · T аэ (2.15)

Вка = 4,7642 0,01075 = 0,244кА2 с,

где T аэ – эквивалентная апериодическая составляющая всех ветвей, питающих точку КЗ.

Учитывая, что Вк расч = Вкп + Вка выполним проверку на термическую стойкость: Вк доп = 4800 > Вк расч = 3,858 + 0,244 = 4,102кА2 · с , то условие проверки на термическую стойкость выполнено.

Проверка выключателя на динамическую стойкость. Расчет производится при трехфазном КЗ: i n c = 102кА > iy = 9,3949 кА;  I пс = 40 кА > I '' = 4,764 кА,  т.е. условия проверки выполнены.

Проверка на включающую способность. Расчет производится по трёхфазному КЗ, т.к. ток при нем больше: i нв = 90 кА > iy = 9,3949 кА. I нв = 35 кА > I '' = 4,764 кА;

Проверка выключателя по скорости восстановления напряжения (СВН): СВНдоп ≥ СВНрасч ;  СВНрасч = к · Inτ 2 / ( nocm · I но ) = к · Inτ 2 /[( n л - 1) · I но ], СВНрасч = 0,2 · 4,7642 / (1 · 31,5) = 0,144кВ/мкс;  где пост = пл - 1 , если пл ≤ 3 ,  пост - пл - 2 , если пл ≥ 4 ,  пл – число линий, подключенных к сборным шинам данного напряжения; СВНдоп = 1,2 кВ/мкс > СВНрасч = 0,144 кВ/мкс.

Параметры выключателя и соответствующие расчетные величины сведем в таблицу.

Таблица 70 - Параметры и расчетные величины выключателя.

| Параметры выключателя | Соотношение | Расчетные величины для выбора выключателя |
| --- | --- | --- |
| U н = 110 кВ | = | U нРУ = 110 кВ |
| I н = 2000 А | > | I раб. форс = 501 А |
| I но = 31,5 кА | > | Inτ = 4,764 кА |
| 2 I но (1 + βн ) = 58,8 кА | > | 2 Inτ + iaτ = 6,7627 кА |
| Imc 2 · tmc = 4800 кА2 ·с | > | B к расч = 4,102 кА2 ·с |
| Inc = 40 кА | > | I'' = 4,764 кА |
| inc = 1 0 2 кА | > | i у = 9,3949 кА |
| I нв = 35 кА | > | I'' = 4,764 кА |
| i нв = 90 кА | > | i у = 9,3949 кА |
| СВНдоп = 1,2 кВ/мкс | > | СВНрасч = 0,144 кВ/мкс |

Выбор разъединителей

Разъединитель выбирают по номинальному току, номинальному напряжению, конструкции, по роду установки, а проверяют на термическую и динамическую стойкость в режиме КЗ. Так как разъединитель в цепи генератора стоит в одной цепи с выключателем, то расчетные величины для него такие же, как и для выключателя.

Выбираем разъединитель наружной установки типа РНДЗ-1-110/630 Т1. Его номинальные параметры, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними приведены в таблице,

Таблица 71- Параметры и расчетные величины разъединителя.

| Параметры разъединителя | Соотношение | Расчетные величины для выбора разъединителя |
| --- | --- | --- |
| U ном = 110 кВ | ≥ | U нРУ = 110 кВ |
| Iном = 630 А | > | I раб.форс = 501 А |
| Imc 2 · tmc =31 ,52·4 = 3969 кА2 ·с | > | B к расч = 4,102 кА2 ·с |
| inc = 80 кА | > | i у = 9,3949 кА |

Соотношения табличных и расчетных параметров показывают, что выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям выбора и проверки в данной цепи.

Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению, току и классу точности. В режиме КЗ они проверяются на электродинамическую и термическую стойкость. Так как трансформатор устанавливается в одной цепи с Q, то соответствующие расчетные величины для него такие же, как и для Q. Примем к установке трансформатор тока (ТТ) типа ТФЗМ110Б-1У1 с первичным номинальным током I1н = 600 А , вторичным номинальным током I2н = 5 А ,с классом точности вторичных обмоток 05/10Р/10Р, с номинальной вторичной нагрузкой в классе 0,5 z 2н = 1,2 Ом .

Номинальные параметры трансформатора, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними сведем в таблице.

Таблица 72 - Параметры и расчетные величины трансформатора тока

| Параметры ТТ | Соотношение | Расчетные величины для выбора ТТ |
| --- | --- | --- |
| Uн = 110 кB | = | U нРУ = 110 кВ |
| I н = 600А | > | I раб.форс = 501 A |
| z 2н = 1 ,2 Ом | > | z 2pacч = 1,08 Ом |
| i дин = 100 кА | > | iy = 9,3949 кА |
| Вк доп =252 ·3=1875кА2 ·с | > | Вк расч =4,102 кА2 ·с |

Таким образом, выбранный трансформатор удовлетворяет условиям выбора и проверки в данной цепи.

Рассмотрим подробнее выбор трансформатора по классу точности: z 2н ≥z 2pacч . Выполнение этого условия сводится к выбору сечения контрольного кабеля, соединяющего трансформатор с подключенными к нему приборами.

Допустимое сечение кабеля определим по следующей формуле: q к доп ≥ ρ · l pacч / ( z 2н + rnp – r к ) , где z 2н - номинальная вторичная нагрузка (1,2 Ом ); rnp = Snp / I 2н 2 – сопротивление приборов, подключенных к трансформатору; Snp – мощность всех приборов в наиболее нагруженной фазе; r к – сопротивление контактных соединений (при числе приборов более трех r к = 0,1 Ом ); l pacч – расчетная длина контрольного кабеля, зависящая не только от реальной его длины, но и от схемы соединения трансформаторов тока; ρ – удельное сопротивление жил контрольного кабеля (для алюминия ρ = 0,0283 Ом·мм2 /м ).

Результаты сведем в таблице, а на ее основе определим rnp = 5 / 52 = 0,2Ом , q к доп =0,0283 100 / ( 1,2 – 0,2 – 0,1 ) = 3,14 мм2 .

Если сечение q к доп получается очень большим и не позволяет выбрать приемлемое сечение контрольного кабеля, то необходимо выбрать трансформатор тока с номинальным вторичным током I2н = 1 А.

Таблица 73 - Вторичная нагрузка трансформатора тока

| № | Прибор | Тип прибора | Нагрузка фазы, В·А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| 1 | Амперметр | Э-335 | 0,5 | – | – |
| 2 | Ваттметр | Д-335 | 0,5 | – | 0,5 |
| 3 | Варметр | Д-335 | 0,5 | – | 0,5 |
| 4 | Счетчик активной энергии | САЗ-4681 | 2,5 | 2,5 | – |
| 5 | Счетчик реактивной энергии | СР4–4676 | – | 2,5 | 2,5 |
| Snp , В·А | 4 | 5 | 3,5 |  |  |

Примем к установке кабель АКВВГ с алюминиевыми жилами сечением 4 мм2 . Определим сопротивление выбранного кабеля: r каб = ρ · lpac ч / q =.0283·100 / 4 = 0,708 O м. Определим вторичное расчетное сопротивление: z 2pacч = 0,421 + 0,6 + 0,1 =1,121 Ом.

Из сравнения видно, что условие проверки по классу точности выполняется.

Выбор трансформаторов напряжения

Трансформатор напряжения выбирают:

- по напряжению Uн ≥ Uн уст

- по конструкции и схеме соединения обмоток.

Проверку работы ТН в классе точности производят по его суммарной нагрузке, которая определяется подключаемыми приборами. ТН в ОРУ 110кВ питает обмотки напряжения приборов, сборных шин, линий, колонок синхронизации, обходного выключателя.

Подсчёт мощности произведем отдельно по активной и реактивной составляющим. При этом учтем, что cosφ обмоток приборов, кроме счетчиков, равен единице. У счетчиков активной и реактивной энергии cosφ = 0,38, a sinφ = 0,925.

Используя учебник и справочник, составим таблицу 2.5. для подсчета мощности.

Полная суммарная потребляемая мощность S 2 Σ = P2Σ 2 + Q2Σ 2 = 98,842 +16,652 = 100,23В·А . (2.20)

Примем к установке три однофазных трехобмоточных трансформатора напряжения типа НКФ-110-83У1 [2, с.336] с номинальной мощностью в классе 0,5 S2н = 400 В·А , соединенные в группу 3·S2н = 1200 В·А > S2Σ = 100,23 В·А, т.е. условие проверки по классу точности выполняется.

Таблица 74 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения

| № | Место установки и перечень приборов | Число присоединений | Тип прибора | S ном обм , В·А | Число обмоток | cosφ | sinφ | Ощее число приборов | Р , Вт | Q , Вар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЛЭП связи с системой: - ваттметр - варметр - счетчик активной энергии - ФИП | 2 | Д-335 Д-335 СА3-И681 | 1,5 1,5 2 3 | 2 2 2 1 | 1 1 0,38 1 | 0 0 0,92 0 | 2 2 2 2 | 6 6 3,04 6 | – – 4,7 – |
| 2 | Сборные шины: - вольтметр - вольтметр регистрирующий - ваттметр регистрирующий - частотомер регистрирующий - осциллограф | 1 | Э-335 Н-393 Н-395 Н-397 | 2 10 10 7 10 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | 2 10 10 7 10 | – – – – – |
| 3 | Приборы колонки синхронизации: - вольтметр - частотомер - синхроноскоп | 1 | Э-335 Э-326 Э-327 | 2 1 10 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 4 2 20 | – – – |
| 4 | Обходной выключатель: - ваттметр - варметр - счетчик активной энергии - счетчик реактивной энергии - ФИП | 1 | Д-335 Д-335 СА4-И681 СР4-И676 | 1,5 1,5 2 3 3 | 2 2 2 2 1 | 1 1 0,38 0,38 1 | 0 0 0,92 0,92 0 | 1 1 1 1 1 | 3 3 1,52 2,28 | – – 3,7 5,55 – |
| 5 | Итого: | 98,84 | 16,65 |  |  |  |  |  |  |  |

Выбор сечения контрольного кабеля во вторичных цепях трансформаторов напряжения определяется по допустимой потере напряжения, установленной ПУЭ, а именно:

- до расчетных счетчиков межсистемных линий электропередачи -0,25%;

- до расчетных счетчиков и датчиков мощности, используемых для ввода информации в вычислительные устройства - 0,5 %;

- до щитовых приборов и датчиков мощности, используемых для всех видов измерений - 1,5 %;

- до панелей защиты и автоматики - 3 %.

В целях упрощения расчетов потеря напряжения принимается равной падению напряжения. Тогда потеря линейного напряжения будет: ΔU = 3 · I· rnp, где rnp - сопротивление контрольного кабеля.

Т.к. номинальное вторичное напряжение во вторичных цепях ТН составляет 100 В, то допустимая потеря напряжения в процентах равна допустимой потере в вольтах.

Учитывая, что цепи напряжения для защиты и измерительных приборов выполняются общими, сечения жил кабелей выбирают по условию обеспечения потери напряжения не более -1,5 В.

Если от этих же цепей питаются расчетные счетчики, то потеря линейного напряжения не должна превышать 0,5 В.

При значительном удалении щита релейной защиты и измерительных приборов от ТН во избежание чрезмерного завышения сечения жил кабелей целесообразно от шкафа ТН до счетчиков прокладывать отдельный кабель.

Для определения требуемого сечения жил кабеля при ΔUдоп вычисляется допустимое наибольшее сопротивление фазного провода: rnp max = ΔUдоп / ( 3 ·Iн ), или в цепи:3 U 0 rnp max = Δ U доп / (2· I н ). (2.22)

Ток нагрузки для вторичных цепей основных обмоток ТН: Iн = 3 · S '2 Σ / Uном , где S '2 Σ - суммарное потребление нагрузки цепи, приведенное к напряжению 100 В S '2 Σ = (Uрасч /U)2 · S 2 Σ . Нагрузка основных обмоток ТН, подключенных к сборным шинам 35 кВ и выше, принимается равной мощности ТН в классе точности 1, на линии 330-750 кВ определяется по потреблению устанавливаемых устройств защиты, автоматики и измерений.

Выбираем контрольный кабель для связи ТН до релейного щита (длина кабеля 150 м) и от ввода основного кабеля на релейном щите до измерительных приборов, установленных на ЦЩУ (длина кабеля 120 м).

Iн = 3 · 100,23/ 100 = 1,736 А;

rnp max = 0,5 / ( 3 · 1,736 ) = 0,166 Ом.

Принимая сопротивление одной жилы кабеля в фазе rnp ≤ 0,083 Ом и для Alγ = 34,5 м/(Ом·мм2) определяем сечение жилы кабеля:

q = l / ( γ · r ) = 150 / ( 34,5·0,166 ) = 26,19 мм2 (2.25)

Выбираем кабель 3х30 + 1х25 мм2 .

Действительное сопротивление его жил:

rnp = 150 / ( 34,5·30 ) = 0,145 Ом, r о. np = 150 / ( 34,5·25 ) = 0,185 Ом.

Δ U = 3· I · rnp = 3·1,736·0,145 = 0,436 B < ΔU доп = 0,5 В, значит сечение выбрано верно.

Выбор электрических аппаратов на ЗРУ 10 кВ. Выбор выключателей

Выбор выключателя производим по номинальному напряжению: U ном Q ≥ Uh РУ = 10 кВ ;

- по номинальному току: I р.ф. ≤ I ном , где I р.ф. = 1,4· S нт / ( 3· U нРУ ) = 1,4·10 / ( 3·10 ) = 0,808 кА, здесь S нт - номинальная мощность трансформатора, 1,4 - коэффициент запаса.

Примем к установке маломасляный выключатель типа ВПМ-10-20/1000УЗ со следующими параметрами:

Номинальное напряжение UнQ 10 кВ

Наибольшее рабочее напряжение U мах 12 кВ

Номинальный ток IнQ 1000 А

Номинальный ток отключения I но 20 кА

Наибольший пик предельного сквозного тока inc 52 кА

Действующее значение сквозного тока Inc 20 кА

Наибольший пик номинального тока включения iнв 52 кА

Действующее значение номинального тока включения I нв 20 кА

Ток термической стойкости Imc 20 кА

Время термической стойкости tmc 4 с

Время отключения t в o 0,11 с

Собственное время отключения t св 0,09 с

Проверка выключателя на отключающую способность . В качестве расчётного для этой проверки примем ток трехфазного КЗ, т.к. он самый большой. Для этого вида КЗ необходимо знать периодическую Inτ и апериодическую iaτ составляющие тока КЗ в момент τ расхождения контактов выключателя:

τ = t рз min + t св 0,01 + 0,09 = 0,1 c ,

Inτ = 8,162 , iaτ = 0,449.

Сравним эти токи с соответствующими параметрами выключателя: 2 · 20 · (1 + 20 /100) ≥ 2 · 8,162 + 0,449; 34кА>11,99, т.е. выполняется условие проверки по полному току КЗ.

Проверка выключателя на термическую стойкость . В качестве расчетного для этой проверки принимают трехфазное КЗ. Необходимо проверить выполнение условия:

Вк доп ≥ Вкрасч .

Допустимый тепловой импульс, определяемый по параметрам выключателя Вк доп = 202 · 4 = 1600 кА2 · с.

Тепловой импульс периодической составляющей тока КЗ: Вкп = [(8,162 +8,162)]2 ·0,06+[(8,162 +8,162)]=3,858 кА2 ·с, t отк = t РЗ тах + teo = 0,1 + 0,07 = 0,17 с,

Тепловой импульс апериодической составляющей тока КЗ - Вк а = 8,1622 · 0,0308 = 2,052 кА2 ·с

Учитывая, что Вкрасч = Вкп + Вка . выполним проверку на термическую стойкость: Вк доп = 1600 > Вкрасч = 13,33 + 2,052 = 15,382 кА2 ·с,  т.е. условие проверки на термическую стойкость выполнено.

Проверка выключателя на динамическую стойкость . Расчёт производится при трехфазном КЗ:

i n c = 52кА > iy = 19,8855 кА;

I пс = 20 кА > I '' = 8,162 кА,

т.е. условия проверки выполнены.

Проверка на включающую способность . Расчёт производится по трехфазному КЗ, т.к. ток при нем больше:

i нв = 52 кА > iy = 19,886 кА.

I нв = 20 кА > I '' = 8,162 кА;

т.е. условия проверки выполнены.

Условие проверки на включающую способность выключателя выполняется.

Параметры выключателя и соответствующие расчетные величины сведем в табл.75.

Таблица 75 - Параметры и расчетные величины выключателя.

| Параметры выключател | Соотношение | Расчетные величины для выбора выключателя |
| --- | --- | --- |
| U н = 10 кВ | = | U нРУ = 10 кВ |
| I н = 1 000 А | > | I раб. форс = 808 А |
| I но = 20 кА | > | Inτ = 8 ,162 кА |
| 2 I но (1 + βн ) = 34 кА | > | 2 Inτ + iaτ = 11 , 99 кА |
| Imc 2 · tmc = 1600 кА2 ·с | > | B к расч = 15 , 38 2 кА2 ·с |
| Inc = 20 кА | > | I'' = 8 , 162 кА |
| inc = 52 кА | > | i у = 1 9, 886 кА |
| I нв = 20 кА | > | I'' = 8,162 кА |
| i нв = 52 кА | > | i у = 1 9, 886 кА |
| СВНдоп = 1,2 кВ/мкс | > | СВНрасч = 0,144 кВ/мкс |

Выбор разъединителей Разъединитель выбирают по номинальному току, номинальному напряжению, конструкции, по роду установки, а проверяют на термическую и динамическую стойкость в режиме КЗ. Так как разъединитель в цепи генератора стоит в одной цепи с выключателем, то расчетные величины для него такие же, как и для выключателя.

Выбираем разъединитель наружной установки типа РВ-10/1000УЗ. Его номинальные параметры, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними приведены в таблице 76.

Таблица 76 - Параметры и расчетные величины разъединителя

| Параметры разъединителя | Соотношение | Расчетные величины для выбора разъединителя |
| --- | --- | --- |
| Uhom =10 kB | ≥ | U нРУ = 10 кВ |
| I ном = 1000 А | > | I раб.форс = 8 08 А |
| Imc 2 · tmc = 402 · 4 = 6400кА2 ·с | > | Вкрасч = 5,382 кА2 с |
| inc = 100 кА | > | iy = 19,886 кА |

Соотношения табличных и расчетных параметров показывают, что выбранный разъединитель удовлетворяет всем условиям выбора и проверки в данной цепи.

Выбор трансформаторов тока

Трансформаторы тока выбирают по номинальному напряжению, току и классу точности. В режиме КЗ они проверяются на электродинамическую и термическую стойкость. Так как трансформатор устанавливается в одной цепи с Q, то соответствующие расчетные величины для него такие же, как и для Q. Примем к установке трансформатор тока (ТТ) типа ТШЛП-10-УЗ с первичным номинальным током I 1н = 1000 А , вторичным номинальным током I 2н = 5 А , с классом точности вторичных обмоток 05/10Р, с номинальной вторичной нагрузкой в классе 0,5 z 2 n = 1,2 Ом.

Номинальные параметры трансформатора, расчетные величины в его цепи и соотношения между ними сведем в табл.77.

Таблица 77 - Параметры и расчетные величины трансформатора тока

| Параметры ТТ | Соотношение | Расчетные величины для выбора ТТ |
| --- | --- | --- |
| Uh =10 kB | = | U нРУ = 10 кВ |
| I н = 1000 А | > | I раб.форс = 8 08 А |
| z 2н =1,2 Ом | > | Z2 расч = 1,121 Ом |
| I дин = 100 кА | > | iy = 19,886 кА. |
| Вк доп = 352 ·3 = 3675 кА2 ·с | > | Вкрасч = 15,382 кА2 ·с |

Таким образом, выбранный трансформатор удовлетворяет условиям выбора и проверки в данной цепи. Рассмотрим подробнее выбор трансформатора по классу точности: z 2н ≥z 2pacч . Выполнение этого условия сводится к выбору сечения контрольного кабеля, соединяющего трансформатор с подключенными к нему приборами.

Допустимое сечение кабеля определим:

rnp = 15 / 52 = 0,6Ом ,

q к доп =0,0283 50 / ( 1,2 + 0,6 – 0,1 ) = 1,3 мм2 .

Таблица 78 - Вторичная нагрузка трансформатора тока

| № | Прибор | Тип прибора | Нагрузка фазы, В·А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| 1 | Амперметр | Э-335 | 0,5 | – | – |
| 2 | Ваттметр | Д-335 | 0,5 | – | 0,5 |
| 3 | Варметр | Д-335 | 0,5 | – | 0,5 |
| 4 | Счетчик активной энергии | САЗ-И681 | 2,5 | 2,5 | – |
| 5 | Счетчик реактивной энергии | СР4-И676 | – | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Регистрирующий ваттметр | Н-395 | 10 | – | 10 |
| 7 | Регистрирующий амперметр | Н-395 | – | 10 | – |
| 8 | Snp , В·А | 14 | 15 | 13,5 |  |

Примем к установке кабель КВВГ с алюминиевыми жилами сечением 4 мм2 . Определим сопротивление выбранного кабеля: r каб = 0283·50 / 2,5 = 0,421 O м,

Определим вторичное расчетное сопротивление: z 2pacч = 0,421 + 0,6 + 0,1 =1,121 Ом.

Из сравнения видно, что условие проверки по классу точности выполняется.

Выбор трансформаторов напряжения

Трансформатор напряжения выбирают:

- по напряжению Uн ≥ Uн уст

- по конструкции и схеме соединения обмоток.

Проверку работы ТН в классе точности производят по его суммарной нагрузке, которая определяется подключаемыми приборами. ТН в ЗРУ 10 кВ питает обмотки напряжения приборов, сборных шин, линий, колонок синхронизации, обходного выключателя.

Подсчет мощности произведем отдельно по активной и реактивной составляющим. При этом учтем, что cosφ обмоток приборов, кроме счетчиков, равен единице. У счетчиков активной и реактивной энергии cosφ = 0,38, a sinφ = 0,925.  Используя справочник, составим таблицу для подсчета мощности. Полная суммарная потребляемая мощность по: S 2 Σ = P2Σ 2 + Q2Σ 2 = 98,842 +16,652 = 127,12 В·А . Примем к установке три однофазных трехобмоточных трансформатора напряжения типа ЗНОМ-10-83У2 с номинальной мощностью в классе 0,5 S2н = 75 В·А, соединенные в группу 3S2н = 225В·А > S2Σ = 127,12 В·А,  т.е. условие проверки по классу точности выполняется. Выбираем контрольный кабель для связи ТН до релейного щита (длина кабеля 150 м) и от ввода основного кабеля на релейном щите до измерительных приборов, установленных на ЦЩУ (длина кабеля 120 м).

Ток нагрузки для вторичных цепей основных обмоток ТН: Iн = 3 · 127,12/ 100 = 2,19 А;

Таблица 79 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения

| № | Место установки и перечень приборов | Число присоединений | Тип прибора | S ном обм, В·А | Число обмоток | cosφ | sinφ | Ощее число приборов | Р , Вт | Q , Вар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Тупиковые ЛЭП: - ваттметр - варметр - ФИП - счетчик активной энергии - счетчик реактивной энергии | 6 | Д-335 Д-335 СА4-И681 СР4-И676 | 1,5 1,5 3 2 3 | 2 2 1 2 2 | 1 1 1 0,38 0,38 | 0 0 0 0,92 0,92 | 6 6 6 6 6 | 21 21 21 10,64 15,96 | – – – 25,76 38,64 |
| 2 | - вольтметр регистрирующий - ваттметр регистрирующий | 1 | Н-393 Н-395 | 10 10 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 10 10 | – – |
| 3 | Итого: | 109,6 | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Допустимое наибольшее сопротивление фазного провода: rnp max = 0,5 / ( 3 · 2,19 ) = 0,132 Ом.

Принимая сопротивление одной жилы кабеля в фазе rnp ≤ 0,083 Ом идля Alγ = 34,5 м/(Ом·мм2) определяем сечение жилы кабеля: q = 150 / ( 34,5·0,083 ) = 17,46 мм2

Выбираем кабель 3 х60 + 1 х 20 мм2 .

Действительное сопротивление его жил: rnp = 50 / ( 34,5·60 ) = 0,024 Ом,  r о. np = 50 / ( 34,5·20 ) = 0,072 Ом, Δ U = 3· I · rnp = 3·2,19·0,024 = 0,091 B < ΔU доп = 0,5 В, значит сечение выбрано верно.

Выбор токоведущих частей. Выбор гибких шин для ОРУ 110 кВ

Выбор сечения гибких шин производят по экономической плотности тока: q эк = I раб / j эк , где I раб - длительный рабочий ток нормального режима (без перегрузок),A; j эк - нормированная экономическая плотность тока, А/мм2.

Как видно из результатов расчёта максимального режима, через шины ОРУ 110 кВ будет протекать ток I раб = 390 А. q эк = 362 / 1 = 362 мм2 .

Учитывая, что гибкие шины будут расположены в РУ открытого типа выберем по справочнику для каждой фазы шин сталеалюминиевые провода АС-400 с номинальным сечением 400 мм2 , наружным диаметром d =27,8мм , допустимым током I доп =835А .

Осуществим проверку проводов.

Проверка провода по длительно допустимому току . Осуществляется из условия нагрева:

I раб. макс ≤ I дл.доп , где I рабмакс берем из результатов послеаварийного расчёта. I раб . макс = 501 A ≤ I дл . доп = 835 A.

Проверка на термическую стойкость при КЗ . Проверка производится при трехфазном КЗ и заключается в сравнении температуры проводов в момент отключения КЗ θо к и допустимой температурой θо доп (для сталеалюминиевых проводов это 200° С).

Для вычисления θо к предварительно определим начальную температуру проводов:

θо н = θо ср + ( θо дл.доп – θо ср.н )·( I наиб / I доп )2 ,

θо н = 30° + ( 70° - 25° )·(501 / 835)2 = 46,2° С

где θо ср - температура воздуха (зададим θ0 ср = 30°С );

θо ср.н - нормированная температура воздуха (25° );

θо дл.доп - допустимая температура проводов в длительном режиме (70°).

Зная θо н и материал провода по кривым для определения температуры нагрева проводников определим начальное значение удельного теплового импульса Ан = 0,4·104 А2 /мм4 .

Конечное значение удельного теплового импульса определим по выражению:

Ак = Ак + Вк расч / q 2

Ак = 0,4·104 + 4,102·106 / 3942 = 0,41·104 A · c / мм4

Здесь q = 394 мм2 - сечение провода АС-400 по алюминию;

Вк расч = 4,102 кА2 ·с - расчетный тепловой импульс от протекания полного тока трехфазного КЗ на шинах (рассчитывался при проверке Q).

Зная Ак , по той же кривой определим конечную температуру Qк = 48° < 200° = Qо доп . Таким образом, провода шин ОРУ 110 кВ удовлетворяют условию проверки по термической стойкости.

Проверка проводов фаз шин ОРУ 110 кВ на схлестывание . T. к. в нашем примере ток трехфазного КЗ на шинах менее 20 кА [4, с.233-235], I '' = 4,764 кА , то проверка на схлестывание не производится.

Проверка проводов одной фазы сборных шин по электротермическому взаимодействию . Эта проверка производится, если провод каждой фазы расщеплен на несколько проводов, а ударный ток трехфазного КЗ i (3) у≥50кА . Проверка сводится к определению расстояния между дистанционными распорками, которые закрепляют провода в фазе. В нашем случае эта проверка не нужна, т.к. фазные провода сборных шин не Расщеплены.

Проверка по условиям коронного разряда. В нашем случае эта проверка не производится, т.к. сечение выбранных проводов шин ОРУ 110 кВ больше минимально допустимого по условию коронирования.

Выбор ошиновки линии

Выбор сечения производится по экономической плотности q эк , по формуле: q эк = 362 / 1 = 362 мм2 .

Выбираем для ошиновки сталеалюминиевый провод АС-400 с номинальным сечением 400 мм2 , наружным диаметром d=27,8 мм , допустимым током Iдл.доп = 835 А .

Осуществим проверку проводов.

Проверка провода по длительно допустимому току . Осуществляется по формуле: I раб. макс = 501 A ≤ I дл.доп = 835 A, где I раб. макс берем из результатов послеаварийного расчёта (см. приложение Д).

Так как при проверке ошиновки линии и гибких шин ОРУ 110 кВ I раб. макс одинаковы, и выбранные провода тоже одинаковые, то выбранный Для ошиновки провод заведомо проходит проверку на термическую стойкость, схлестывание и коронирование.

Выбор жёстких шин для ЗРУ 10 кВ

Выбор сечения жёстких шин производят по допустимому току.

Принимаем алюминиевые однополосные шины 60x6 мм, с шириной полосы h =60мм , и толщиной шины b =6мм , сечением 360 мм2 .

I раб . макс = 808 A ≤ I дл . доп = 870 A.

где I раб. макс = I р.ф. = 0,808 A .

Осуществим проверку шин.

Проверка на термическую стойкость при КЗ . Проверка производится по сравнению выбранного сечения, с минимально допустимым сечением для термической стойкости.

q мин = Вк / С , где С – коэффициент, Вк = 15,382 кA2 ·с - расчетный тепловой импульс от протекания полного тока трехфазного КЗ на шинах (рассчитывался при проверке Q).

q мин = 15,382·106 / 88 ≤ 360 мм2

Таким образом, выбранные шины термически устойчивы.

Проверка проводов фаз шин ОРУ 110 кВ на схлестывание . Т.к. в нашем примере ток трехфазного КЗ на шинах менее 20 кА, I'' = 4,764 кА , то проверка на схлестывание не производится.

Проверка шин на механическую прочность. Наибольшее удельное Усилие при трёхфазном к.з. шин, Н/м, определяется по формуле: f = 3·10-7 · кф · i у 2 / а, где кф - коэффициент формы, кф =1 ; а - расстояние между фазами, а=1,5м , f = 3·10-7 · 1· 19,8862 / 1,5 = 45,66 Н/м.

Изгибающий момент определяется по формуле: M = f · l 2 / 10 , где l - длина пролёта, т.е. расстояние между опорными изоляторами, l = 2м .

Напряжение в материале шины, возникающее при воздействии изгибающего

момента: σрасч = М / W , где W - момент сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной действию усилия, определяемый по формуле: W = b · h 2 / 6, W = 6·602 / 6 = 0,6 см , σрасч = 18,26 / 0,6 = 30,4 МПа.

Для алюминиевых шин допустимое механическое напряжение σдоп = 70МПа.

Как видно из сравнения, σрасч < σдоп , значит шины механически прочны.

Выбор изоляторов

Жёсткие шины крепятся на опорных изоляторах, выбор которых производится по следующим условиям:

- по номинальному напряжению установки:

Uном ≥ Uуст = 10 кВ ;

- по номинальному току:

Fрасч ≤ Fдоп, где Fрасч - сила, действующая на изолятор;

Fдоп - допустимая нагрузка на головку изолятора,

Fдоп = 0,6·Fразр, где Fразр - разрушающая нагрузка при действии на изгиб.

F расч = 3 · ( i у 2 / а )· l · kh ·10-7 = f l kh , где kh - поправочный коэффициент на высоту шины, если она расположена «на ребро».

kh = ( H из + b /2 ) / Низ , (2.38)

kh = ( 120 + 6/2 ) / 120 = 1,025,

F расч = 45,66·2·1,025 = 93,6 Н.

Таким образом, принимаем к установке изоляторы типа ИО-10-3,75 УЗ со следующими параметрами:

Номинальное напряжение Uн 10 кВ

Наибольшее рабочее напряжение U мах 12 кВ

Напряжение испытательное грозового импульса 80 кВ

Минимальная разрушающая сила на изгиб Fразр 3,75кН

Высота изолятора Низ 120 мм

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 110/10 КВ.

Капитальные вложения

Капитальные вложения в строительство ПС

КПС =82,254 млн. руб. Капитальные вложения на отвод земли для ПС и ВЛ, на устройства РЗ ВЛ, связь, телемеханику, ПА и АСКУЭ приняты в расчете ориентировочно в размере 10 % от приведенных выше затрат.

С учетом этого, общие капитальные вложения: К S = 1,1 × 82,254 =90,4794 млн. руб.

Годовые эксплуатационные расходы

Годовые эксплуатационные расходы И включают амортизационные отчисления Иа и затраты на обслуживание и ремонт Иобс

Амортизационные отчисления определены по нормам амортизации для подстанций (4,4 %): Иа = 0,044 · 90,4794 =3,981 млн. руб. Затраты на обслуживание и ремонт определены укрупненно (4,9 % от капитальных вложений): Иобс = 0,049 · 90,4794 = 4,4334 млн. руб. Таким образом, годовые эксплуатационные расходы: И = 3,981 +4,4334 = 8,4144 млн. руб.

Результаты строительства новой подстанции 110/10 кВ

Стоимостная оценка результатов строительства новой подстанции выражается в увеличении дохода от реализации дополнительно отпущенной электроэнергии: Ор = Т(j × W - D W)+ D П, где Т – средневзвешенный тариф на электроэнергию, 1,93 руб./ кВт· .;  j – доля стоимости реализации электроэнергии, относимая на электрические сети (j = 0,3 ); W – дополнительный отпуск электроэнергии в связи с подключением нагрузок к ПС, тыс. кВт·ч; D W – изменение потерь, тыс. кВт·ч ( коэффициент потерь k принят в расчете 5 % );  D П – увеличение прибыли за счет повышения надежности трансформаторов.

Дополнительный отпуск электроэнергии в связи с подключением нагрузок Р определяется в зависимости от числа часов использования максимума Тmax : W = Р ×Т max. В расчете приняты два варианта:  Тmax = 5587 ч – средняя величина по всем потребителям за 2003 г., Тmax =7000 ч – для перспективных потребителей, присоединяемых к ПС.

Балансовая прибыль от реализации дополнительной электроэнергии  П = О р – И .

Чистая прибыль определяется исходя из ставки налога на прибыль aн = 24 %: Пч = П (1 - a н ).

В более детальном расчете учитывается рост присоединяемой нагрузки по годам. Для этого рассмотрены два сценария роста нагрузки, расчет произведен с использованием интегральных критериев экономической эффективности.

Расчет статических показателей эффективности строительства подстанции 110/10 кВ В расчете использованы как простые (статические), так и динамические показатели (интегральные). По формулам определены показатели, характеризующие результаты строительства новой ПС.

Статические показатели определяются по формулам : R п = Пч t / K ; Т окп = К / (П ч + И а ).

Расчет динамических показателей эффективности строительства подстанции 110/10 кВ

- Динамические показатели определяются исходя из предположения равенства денежных потоков по годам расчетного периода. Чистый дисконтированный доход ЧДД за расчетный период 25 лет рассчитываем по формуле через сумму коэффициентов дисконтирования Ds . Сумма коэффициентов дисконтирования определяется по приложению: ЧДД=(Пч +И а )· Ds – K .

Динамический срок окупаемости Ток.д – такой период, при котором дисконтированные результаты равны дисконтированным затратам. Ds = K / (П ч +И а )

Расчет статических показателей оценки эффективности при различных вариантах использования установленной мощности приведен в табл. 3.1. Динамические показатели эффективности строительства ПС для варианта роста нагрузок рассчитаны.

Выводы. Проведенные расчеты показали, что инвестиции в строительство ПС 110/10 кВ экономически целесообразны. Инвестиции окупаются за приемлемый срок 4 года. для присоединяемых нагрузок 10 МВт. Срок окупаемости по данным ниже нормативного и принятого в энергетике. При этом не учитывалось повышение надежности.

Таблица 80 Расчет простого срока окупаемости инвестиций в строительство ПС

| Показатели | Расчетная формула | Р = 5 МВт | Р = 10 МВт | Р = 15 МВт | Р = 20 МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5587 ч | 7000 ч | 5587 ч | 7000 ч | 5587 ч | 7000 ч | 5587 ч | 7000 ч |
| Инвестиции тыс.руб. | 90479,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные издержки И , тыс. руб. всего В т.ч: - амортизационные отчисления И а - на обслуживание и ремонт И обс | 8414,4 3981 4433,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дополнительно отпущенной э/э, W , тыс. кВт∙ч |  | 27 935 | 35 000 | 55 870 | 70 000 | 83 805 | 105 000 | 117 740 | 140000 |
| Дополнительные потери э/э DW , тыс. кВт∙ч |  | 1 396,8 | 1 750 | 2793,5 | 3 500 | 4 190 | 5 250 | 5587 | 7000 |
| Объем реализации , тыс. руб. |  | 13 478,6 | 16 887,5 | 27 236,6 | 33 775 | 40 436 | 50 663 | 57 389 | 67 550 |
| Балансовая прибыль П |  | 5 064,2 | 8 473,1 | 18 822,2 | 25 361 | 32 022 | 42 249 | 48 975 | 59 136 |
| Чистая прибыль , тыс. руб. |  | 3 848,8 | 6 439,6 | 14 304,9 | 19 274,4 | 24 336,7 | 32 109,2 | 37 221 | 44 943 |
| Денежный поток (чистая прибыль и амортизационные отчисления) |  | 7 829,8 | 10 420,6 | 18 285,9 | 23 255,4 | 28 317,7 | 36 090,2 | 41 202 | 48 924 |
| Простая норма прибыли , % |  | 4,25 | 7,12 | 15,81 | 21,3 | 26,9 | 35,5 | 45,5 | 54,1 |
| Простой срок окупаемости инвестиций , лет |  | 11,56 | 8,68 | 4,95 | 3,89 | 3,2 | 2,51 | 2,2 | 1,85 |

Таблица 81 - Расчёт динамических показателей эффективности строительствап/с 110/10 кВ(Расчет произведен при условиях:ставка доходности Е=10 %;год приведения – начало расчетного периода;номинальный денежный поток – из табл. 2.2 при Т=5587 ч.)

| № года | Коэф-нт приведения (1+Е )- t | Присоед. нагрузка МВт | Номинальный денежный поток | Номин. ден. поток нарастающим итогом (по гр. 4 и 5) | Дисконтированный денежный поток | Дисконтир. ден. поток нарастающим итогом (ЧДД) (по гр. 7 и 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительство (инвестиции) | Эксплуатация (чистая прибыль и амортизация) |  | Строительство (инвестиции) гр. 4 · гр. 2 | Эксплуатация (чистая прибыль и амортизация) гр. 5 · гр. 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0,909 | - | -90479,4 | - | -90 479,4 | -82 246 | - | -82 246 |
| 2 | 0,826 | 5 | - | 7 829,8 | -82 649,6 | - | 6 468 | -75 778 |
| 3 | 0,751 | 10 | - | 18 285,9 | -64 363,7 | - | 13 733 | -62 045 |
| 4 | 0,683 | 15 | - | 28 317,7 | -36 046 | - | 19 341 | -42 704 |
| 5 | 0,621 | 15 | - | 28 317,7 | -7 728,3 | - | 17 585 | -25 119 |
| 6 | 0,564 | 20 | - | 41 202 | 33 474 | - | 23 238 | -1 881 |
| 7 | 0,513 | 20 | - | 41 202 | 74 6756 | - | 21137 | 19 256 |
| 8 | 0,466 | 20 | - | 41 202 | 115 878 | - | 19 200 | 38 456 |
| 9 | 0,424 | 20 | - | 41 202 | 157 080 | - | 17 470 | 55 926 |
| 10 | 0,386 | 20 | - | 41 202 | 198 282 | - | 15904 | 71 830 |
| 11 | 0,35 | 20 | - | 41 202 | 239 484 | - | 14 421 | 86 251 |
| 12 | 0,319 | 20 | - | 41 202 | 280 686 | - | 13 143 | 99 394 |
| 13 | 0,29 | 20 | - | 41 202 | 321 888 | - | 11 949 | 111 343 |
| 14 | 0,263 | 20 | - | 41 202 | 363 090 | - | 10 836 | 122 179 |
| 15 | 0,218 | 20 | - | 41 202 | 404 292 | - | 8 982 | 131 161 |
| 16 | 0,198 | 20 | - | 41 202 | 445 494 | - | 8 158 | 139 319 |
| 17 | 0,18 | 20 | - | 41 202 | 486 696 | - | 7 416 | 146 735 |
| 18 | 0,163 | 20 | - | 41 202 | 527 898 | - | 6 716 | 153 451 |
| 19 | 0,149 | 20 | - | 41 202 | 569 100 | - | 6 139 | 159 590 |
| 20 | 0,092 | 20 | - | 41 202 | 610 302 | - | 3 791 | 163 381 |
| 21 | 0,084 | 20 | - | 41 202 | 651 504 | - | 3 461 | 166 842 |
| 22 | 0,075 | 20 | - | 41 202 | 692 706 | - | 3090 | 169 932 |
| 23 | 0,069 | 20 | - | 41 202 | 733 908 | - | 2 843 | 172 775 |
| 24 | 0,063 | 20 | - | 41 202 | 775 110 | - | 2 598 | 175 373 |
| 25 | 0,057 | 20 | - | 41 202 | 816 312 | - | 2 348 | 177 721 |

Результаты расчета.

Простой срок окупаемости:

- от начала расчетного периода ≈ 5 лет;

- от начала эксплуатации ≈ 4 лет.

Динамический срок окупаемости:

- от начала расчетного периода ≈ 6,1 лет;

- от начала эксплуатации ≈ 5,1 лет.

Чистый доход за расчетный период 816 312 тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) за расчетный период

177 721тыс. руб.

Индекс доходности (ИД) 2,42.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблемы обеспечения безопасности рабочих на современном предприятии можно условно разделить на проблемы, характерные для любого объекта хозяйственной деятельности, и проблемы, связанные со спецификой технологических процессов, организации производства и дислокации предприятий.

Система охраны труда, существующая на энергетическом предприятии, предусматривает защиту персонала п/ст от воздействия опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) непосредственно в процессе производства. На п/ст применяются технические средства охраны труда. К этим средствам можно отнести ряд устройств косвенно обеспечивающих охрану труда. Это, прежде всего, различные системы дистанционного управления, информационно-управляющие системы, роботы и манипуляторы, устройства телемеханики, ограничивающие контакты, работающих с факторами опасности. К ним также следует отнести устройства и системы, локализующие нарастание факторов опасности: системы автоматического пожаротушения, комплекс устройств релейной защиты и т.п.

Комплексная автоматизация и механизация производственных процессов также способствует устранению тяжелых и трудоемких процессов, снижению количества оперативных переключений непосредственно персоналом, в основном в аварийных ситуациях.

Весь электротехнический персонал, обслуживающий электроустановки, проходит специальное обучение безопасным методам работы с последующей проверкой знаний “Правил технической эксплуатации” и “Правил техники безопасности” с присвоением определённой квалификационной группы.

Выполнение правил и норм по охране труда обеспечивает необходимую электробезопасность, пожаро- и взрывобезопасность электроустановок, комфортную среду на рабочих местах операторов, ведущих производственный процесс и работников, обслуживающих производственные установки.

Идентификация и оценка опасных и вредных факторов на подстанциях при трансформации, передаче и распределении электроэнергии

Идентификация – это распознавание образа опасных и вредных факторов на разных

стадиях производственной деятельности.

Главное в идентификации заключается в установлении возможных причин появления опасности. Полностью идентифицировать опасность очень трудно. Можно говорить о разной степени идентификации: более или менее полной, приближенной, ориентировочной и т.п.

В безопасности жизнедеятельности идентификация опасностей рассматривается с общих позиций. Применительно к промышленной безопасности идентификация опасных производственных объектов – это отнесение объекта к той или иной категории в соответствии с требованиями ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”. На энергетическом предприятии очень много опасных и вредных производственных факторов. Это обусловлено непрерывностью технологического процесса, протекающего при повышенных температурах, наличием преобразовательных подстанций и распределительных пунктов, установкой крупных синхронных и асинхронных двигателей, сварочных установок, тяжелыми условиями работы электроустановок и пр.

Опасным фактором технологического процесса на подстанции для человека является поражение электрическим током. Исход воздействия электрического тока на организм человека зависит от значения и длительности прохождения тока через тело человека, рода и частоты тока, а также индивидуальных свойств человека. Сопротивление тела человека и приложенное к нему напряжение также влияют на исход поражения, поскольку они определяют значение тока проходящего через человека.

Вредными факторами на подстанции для здоровья человека являются: шум, вибрации, электромагнитное поле, недостаточное освещение.

Шум и вибрации ухудшают условия труда, оказывая вредное воздействие на организм человека. При длительном воздействии шума на организм происходит снижение остроты зрения, слуха, повышение кровяного давления, ухудшение внимания. Сильный продолжительный шум может вызвать функциональные изменения сердечно-сосудистой и нервной систем.

Источниками производственного шума и вибраций являются различные машины и механизмы, вентиляционные установки, электрические машины и трансформаторы. Вибрации также неблагоприятно воздействуют на организм человека, они могут быть причиной функциональных расстройств нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата.

Электромагнитное поле , возникающее в пространстве вокруг токоведущих частей действующих электроустановок, является вредным фактором, влияющим на здоровье человека.

В процессе эксплуатации электроэнергетических установок открытых распределительных устройств (ОРУ) и воздушных линий электропередачи (ВЛ) высокого напряжения (330 кВ и выше) отличается ухудшение здоровья персонала, что выражается в повышенной утомляемости, вялости, болях в сердце, головных болях. Интенсивное электромагнитное поле промышленной частоты вызывает у работающих нарушение работы центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Эффект воздействия электромагнитного поля на человека принято оценивать количеством электромагнитной энергии, поглощаемой человеком при нахождении его в поле. Недостаточное освещение может исказить информацию, получаемую человеком визуально. Плохое освещение утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в целом. Неправильное освещение может также стать причиной травматизма.

Охрана окружающей среды

При проектировании п/ст учтены требования законодательства по охране природы и Основ земельного законодательства РФ.

Проектируемый объект сооружается с учетом контроля гололедообразования на ВЛ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду, а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышает величин, допустимых по СН 2.2.4./2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах…”

В соответствии с “Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля” СанПиН 2.2.4.1191-03, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого оборудованием устройства контроля гололедообразования и воздушной линией электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 110 кВ и 10 кВ в ненаселенной местности не требуется.

Оценка воздействия на окружающую среду. Анализ воздействия устройства контроля гололедообразования на окружающую среду и его последствий при строительстве и эксплуатации позволил принять вариант установки устройства с учетом минимального экологического, социального и экономического ущерба и предусмотреть наиболее эффективные мероприятия по охране отдельных компонентов окружающей среды.

Таблица 82 Идентификация и анализ вредных производственных факторов и опасностей при эксплуатации подстанции

| Наименование факторов | Носитель опасного фактора | Круг лиц, на которых возможно воздействие фактора | Возможные последствия воздействия | Средства устранения и локализации опасного фактора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шум | Воздушные выключатели. | Оперативный, ремонтный и обслуживающий персонал. | Расстройства слухового аппарата. | Наушники и шлемы. |
| Вибрация | Компрессоры. | Обслуживающий персонал. | Дискомфорт, головная боль, виброболезнь. | Установка оборудования на вибропоглощающих подушках, использование ручного инструмента с вибропоглощающими рукоятками. |
| Электрическая опасность Воздействие электрического поля. | Токоведущие части подстанции, ОРУ 110кВ. | Оперативный, ремонтный и обслуживающий персонал. | Ожоги, электротравмы, иногда летальный исход. Головные боли, общее ухудшение самочувствия, тошнота. | Защитное заземление оборудования согласно ПУЭ, выполнение требований “Межотраслевых правил безопасности устройства электроустановок”. Экранирующие устройства, на территории ОРУ – экранирующие костюмы. |
| Пожароопасность. | Трансформаторы, масляные выключатели, территории ОРУ, ЗРУ, ОПУ, кабели | Оперативный, ремонтный и обслуживающий персонал. | Ожоги, травмы, иногда летальный исход | Соблюдение норм и правил пожарной безопасности, установка пожарных щитов с первичными средствами пожаротушения, ящиков с песком, объемом не менее 0,25м2 , огнетушителей ОХП |
| Механические воздействия. | Подъемно-транспортные средства, разъединители. | Оперативный, ремонтный и обслуживающий персонал. | Травмы различной тяжести, иногда летальный исход. | Соблюдение ТБ, установка защитных козырьков на разъединителях. |
| Вредные выделения. | Трансформаторное масло и пары. | Ремонтный и обслуживающий персонал. | Отравления, головная боль, тошнота, рвота, утомление. | Вентиляция, применение средств индивидуальной защиты. |
| Недостаточная освещенность. | Неудовлетворительное качество или количество освещения | Оперативный, ремонтный и обслуживающий персонал. | Утомление организма, травмы различной тяжести. | Освещение, соответствующее нормативным требованиям СНиП-23-005-95 «Естественное и искусственное освещение». |

Меры по снижению негативных производственных факторов

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатация проектируемых объектов обеспечивается принятыми проектными решениями в строгом соответствии с действующими “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ 2002г., шестое издание переработанное и дополненное),

СНиП-III-4-80, “Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок”, “Правилами техники безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ” РД.34.

285-97. “Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок”, ПОТРМ-016-2001.РД 153-34. 0-03. 150-00, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждения травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

применение типовых конструкций;

использование серийного заводского оборудования;

размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание с учетом рекомендации ПУЭ-2002 в части соблюдения норм на расстоянии от токоведуших частей ВЛ 10 и ВЛ 110кВ до заземленных конструкций;

устройство надёжных заземлителей с нормируемой величиной сопротивления;

использования при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;

выполнение строительно-монтажных работ по технологическим картам.

Строительство пунктов контроля гололедообразования вблизи действующих электроустановок, находящихся под напряжением, должно выполняться в соответствии с соблюдением нормируемых расстояний до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.

В тех случаях, когда требования в части расстояния от находящихся под напряжением элементов действующих электроустановок работающих механизмов выполнить нельзя, необходимо отключить и заземлить эти электроустановки. Количество, продолжительности и время таких отключений должны быть указаны в проекте производства работ, составленного подрядной организацией в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 и согласованы энергосберегающей организацией.

При монтаже проводов под действующей линией электропередачи, находящейся под напряжением, необходимо выполнить мероприятия по предупреждению похлестывания монтируемых проводов.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов коротких замыканий, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Технические и организационные мероприятия по снижению негативно опасных факторов на подстанции

В данном проекте рассмотрены технические и организационные меры по снижению негативных факторов на подстанции.

Для защиты персонала станции от поражения электрическим током предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности:

-для оборудования 110 и 10 кВ предусматривается заземление корпуса;

-заземлению подлежат корпуса трансформаторов, масляных выключателей, расположенных на территории станции, заземление подключается к общему контуру заземления;

-предусматривается периодический контроль изоляции;

-в целях исключения прикосновения или опасного приближения к неизолированным частям электрического оборудования предусматривается обеспечение безопасности людей следующим путём:

а) ограждением;

б) блокированием;

в) расположением токоведущих частей на недоступной высоте и в недоступном месте.

В целях предотвращения попадания посторонних лиц на территорию станции предусматривается ограждение решетчатым забором высотой 1,7 м.

Для предотвращения поражения персонала током весь переносной инструмент имеет рукоятки из изолирующего материала.

На станции имеется в наличии полный комплект индивидуальных средств защиты.

Для защиты оборудования и здания подстанции от прямого попадания молнии установлена группа стержневых молниеотводов. В качестве заземлителей используется заземляющее устройство станции. Отходящие линии электропередачи защищены от удара молнии по всей длине заземляющим тросом.

Организационные меры включают в себя:

Выделение работ перечнем, который необходимо выполнять в порядке текущей эксплуатации, а также работ по устным распоряжениям и наряд-допускам;

Подготовка рабочих мест;

Допуск бригад к работе;

Оформление перерывов в работе;

Надзор за выполнением ремонтных работ;

Прием ремонтных работ оперативным персоналом.

Расчет искусственного освещения в помещении дежурного подстанции (ДПС)

Расчет искусственного освещения производится методом коэффициента использования.

Исходные данные:

Длина помещения, А = 9 м.

Ширина помещения, В = 5 м.

Высота помещения, Н = 3,3 м.

Min освещенность выбирается Ен = 200 лк.

Коэффициент запаса КЗ = 1,5.

По отношению расстояния между осветительными приборами L к высоте подвеса светильников Нр для получения наибольшей равномерности освещения определяем индекс освещения i по формуле:

.

Определим высоту подвеса светильников:

Нр = Н –hc – h р ,

где h р − высота рабочей поверхности над полом, h р = 0,7 м

hc − расстояние от светильников до перекрытия, hc = 0,15

Нр = 3,3 − 0,7 − 0,15 = 2,45 м,

Определим расстояние между светильниками: L = 1,

Нр = 1,3∙2,45= 3,2 м.

Находим число светильников в одном ряду по длине помещения:

nCB = A / L = 9: 3,2 = 2,8

Принимаем число светильников nCB = 3.

Число рядов: n ряд = В /L = 5: 3,2 = 1,6.

Принимаем число рядов n ряд = 2.

Находим общее число светильников:

NCB = nCB ∙ n ряд = 2∙3 = 6 шт.

Определяем световой поток лампы:

,

где z − отношение средств освещенности, z = 1,2;

η − коэффициент светового потока для закрытых помещений,

η = 0,42.

Ближайший стандартный тип светильника по ТУОСШ 539 022 ПВЛМ 2 с лампами ЛТБ 40 – 4 , мощностью 40Вт.

Расчет заземляющего устройства ОРУ 110 кВ

Заземляющие устройства должны удовлетворять требованиям обеспечения безопасности людей и защиты электроустановок, а также обеспечивать эксплуатационные режимы работы

Основным требованием, предъявляемым к заземляющим устройствам, является то, что их сопротивление не должно превышать 0,5 Ом.

Исходные данные:

Площадь ОРУ 110 кВ – 44х36 м. Грунт в месте сооружения п/ст – суглинок, климатическая зона II. Время действия релейной защиты 0,12 с. Полное время отключения выключателя 0,08 с. Наибольший ток замыкания на землю 18,4 кА. Имеется искусственный заземлитель: система трос – опора с сопротивлением заземления 2 Ом (данные проведенных замеров).

а) Для стороны 110 кВ в соответствии с ПУЭ требуется сопротивление заземления 0,5 Ом.

б) Поскольку сопротивление естественного заземления 2 Ом больше сопротивления заземляющего устройства 0,5 Ом, значит необходимо сооружение искусственного заземления.

в) Сопротивление искусственного заземлителя:

Ом.

г) Рекомендуемое для расчетов удельное сопротивление грунта в месте сооружения заземлителя составляет r = 100 Ом, повышающие коэффициенты для климатической зоны II принимаем равным: 3,5 для горизонтальных электродов, длиной 4,3 м при глубине заложения их вершин 0,7м.

Расчетное удельное сопротивление:

Ом м,

Ом м.

д) Определяем сопротивление растеканию одного вертикального электрода – трубы диаметром 20 мм, длиной 4,3 м при погружении его под землю на глубину 0,7 м:

где l – длина электрода, м;

d – диаметр электрода, м;

t – глубина заложения (расстояние от поверхности земли до середины электрода), м.

Ом.

е) Определим примерное количество вертикальных заземлителей при предварительно принятом коэффициенте их использования k ИВЗ = 0,8:

шт.

ж) Определяем сопротивление растеканию тока горизонтальных электродов (полос 40х4 мм2 ), приваренных к верхним концам вертикальных электродов:

Где l П – периметр открытого распределительного устройства 110 кВ, м;

b – ширина полосы, м;

t – глубина заложения, м.

Ом.

з) Находим действительное сопротивление току горизонтальных электродов с учетом коэффициента (k ИЗГ = 0,235):

Ом.

и) Уточняем сопротивление вертикальных электродов:

Ом.

к) Уточненное число вертикальных электродов (при kИВЗ = 0,38):

шт.

Окончательно принимаем к установке 85 электродов. Дополнительно к контуру по территории подстанции устанавливаем сетку из продольных полос, расположенных на расстоянии 0,8 – 1 м от оборудования, с поперечными связями через каждые 5 м.

Рисунок 18 - Схема заземляющего устройства

Пожарная безопасность

Меры обеспечения пожарной безопасности на подстанциях.

Пожарная безопасность означает состояние объекта, при котором исключается возможность возникновения пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара, и обеспечивается защита материальных ценностей.

Пожарная безопасность электростанций и электрических сетей регламентируется строительными нормами и правилами, межотраслевыми правилами пожарной безопасности, отраслевыми стандартами и правилами пожарной безопасности на отдельных объектах.

Опасными факторами пожара для людей являются: открытый огонь, искры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение зданий и сооружений, установок, а также взрыв.

Организационными мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности являются: обучение рабочих и служащих правилам пожарной безопасности; разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами изготовление и применению средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности. Иной мерой по обеспечению пожарной безопасности является организация пожарной охраны объекта, предусматривающей профилактическое и оперативное обслуживание охраняемых объектов.

Обеспечение пожарной безопасности на подстанциях, основные требования.

Помещение и оборудование должно постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от пыли, мусора и отходов

Запрещено загромождение проходов, пожарных проездов и подступов к первичным средствам пожаротушения

Весь персонал обязан уметь пользоваться противопожарным инвентарем и средствами пожаротушения.

Каждый работник проходит инструктаж, обучение и проверку знаний по соблюдению мер пожарной безопасности в соответствии с требованиями “Правил работы с персоналом на предприятиях“

При приеме смены в процессе обхода оборудования дежурный персонал производит осмотр состояния помещения и оборудования с точки зрения пожарной безопасности, а также укомплектованность пожарных щитов. Пожарные щиты должны быть закрыты специальной рамой с металлической сеткой и опломбированы тонкой проволокой, срываемой без больших усилий.

Запрещено закрывать раму на замок.

Краткое описание средств пожаротушения на подстанциях.

1) первичные средства пожаротушения, включающие в себя пожарные рукава, стволы, пенные и углекислотные огнетушители, ящики с песком.

2) передвижные углекислотные огнетушители ОУ – 80 и ОУ – 25,

передвижной воздушно-пенный огнетушитель ОВП – 100

3) огнетушитель порошковый автоматический ОПА – 100

Назначение первичных средств пожаротушения

1) Песок следует использовать для тушения загораний и небольших очагов пожаров горючих жидкостей и ограничения их растеканий. Тушение песком производить набрасыванием его на горящую поверхность. Песок должен быть сухим без комков и посторонних примесей, хранится в металлических ящиках, укомплектованных совковой лопатой. Два раза в год песок необходимо перемешивать и удалять мусор и комки.

2) Углекислотные огнетушители применяются для тушения возгораний различных

веществ и материалов и заряжены сжиженным углекислотным газом. Углекислота не проводит ток, поэтому углекислотные огнетушители можно применять для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением не более 10000В, с расстояния не менее одного метра.

К ручным огнетушителям относятся углекислотные ОУ – 5 с болонами емкостью до пяти литров.

К передвижным относиться УО – 25 (на тележке установлен один баллон вместимостью 25 литров) и УО – 80 (на тележке установлено два баллона вместимостью 40 литров)

3) Огнетушитель воздушно-пенный передвижной ОВП предназначен для тушения загораний и начинающихся пожаров, различных веществ и материалов, за исключением щелочных металлов, веществ, горение которых происходит без доступа воздуха, электроустановок находящихся под напряжением.

4) Огнетушитель порошковый ОП – 10 предназначен для гашения горящих твердых веществ и электроустановок до 1000В.

Порядок тушения пожара

1) При возникновении пожара на энергетическом объекте первый заметивший загорание, должен немедленно сообщить начальнику смены подстанции, а при наличии связи немедленно сообщить в пожарную охрану или приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Оперативный персонал, получивший сообщение о пожаре, должен сообщить начальнику смены и потребовать от него обесточивания оборудования в районе пожара находящегося под напряжением выше 0,4 кВ.

До прибытия подразделений ГПС МВД России, руководителем тушении пожара является начальник смены подстанции, который обязан организовать:

а) удаление с места пожара всех посторонних лиц;

б) установление места пожара, возможные пути его распространения и образования новых очагов горения;

в) выполнение подготовительных работ с целью обеспечения эффективного тушения пожара;

г) тушение пожара персоналом и средствами пожаротушения энергетического объекта;

д) встречу подразделения ГПС МВД России лицом, хорошо знающим безопасные маршруты движения, расположение водоисточников, места заземления пожарной техники. После прибытия на место пожара первого подразделение ГПС МВД России руководителем тушения пожара является старший начальник этого подразделения. Руководитель тушения пожара имеет право приступить к тушению электрооборудования под напряжением только после получения письменного допуска на тушение, и инструктажа личного состава пожарных подразделений представителями энергетического объекта;

ж) При возникновении пожара в энергетических установках или на вспомогательном оборудовании, который угрожает нагреву металлических конструкций, перекрытий должны быть немедленно приняты меры к их охлаждению с соблюдением мер безопасности. Перед этим необходимо обесточить питание освещения.

Порядок тушения пожара в электроустановках

1. Руководителем тушения пожара в электроустановках до прибытия пожарных является начальник смены. По прибытии пожарного подразделения, старший принимает на себя руководство тушением пожара.

2. Загорания в электроустановках под напряжением ликвидируются персоналом энергетического объекта с помощью ручных и передвижных огнетушителей см. таблицу 2.

3. Отключение присоединений, на которых горит оборудование, может производиться дежурным персоналом энергетического объекта без предварительного получения разрешения вышестоящего лица, осуществляющего оперативное руководство, но с последующим его уведомлением.

Таблица 83 - Типы используемых огнетушителей при пожаре в электроустановках

| Напряжение, кВ | Тип огнетушителя |
| --- | --- |
| до 0,4 | хладановый |
| до 1,0 | порошковый |
| до 10,0 | углекислотный |

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением персонал, состав пожарной охраны обязан выполнять следующие требования:

а) работать со средствами пожаротушения в диэлектрических перчатках и ботах (сапогах), а при заземлении − СИЗ органов дыхания;

б) находиться на безопасном расстоянии от электроустановок;

в) заземлить пожарный ствол и насос пожарного автомобиля;

4. Тушение пожаров в электоустановках, находящихся под любым напряжением, всеми видами пен и с помощью ручных средств запрещается, так как пена и раствор пенообразователя в воде обладают повышенной электропроводимостью.

Особенности тушения пожаров на электрооборудовании

При взрыве или пожаре трансформатора , последний должен быть отключен со всех сторон. После снятия напряжения производить пожаротушение. Целесообразно использовать распыленную воду и огнетушащий порошок, подаваемый отдельно или в комбинациях. Для ликвидации очага пожара должны быть приняты меры, предотвращающие растекание трансформаторного масла. Во время тушения горящих кабелей напряжением выше 1000В, работающий с пожарным стволом должен направлять распыленную струю воды через дверной проём или люк, не заходя в отсек с горящими кабелями. Одновременно с тушением пожара персонал должен принять меры к возможно быстрому снятию напряжения с кабелей, находящихся в зоне пожара (в первую очередь с кабелей, имеющих более высокое напряжение). После ликвидации пожара или очага загорания прикасаться к кабелям разрешается только после полного снятия напряжения, как с силовых, так и с контрольных кабелей.

Щиты управления напряжением до 0,4 кВ

Щиты управления являются наиболее ответственной частью электрической установки, поэтому наибольшее внимание при тушении пожара должно быть обращено на сохранение в целостности, установленной на них, аппаратуры.

При загорании кабелей, проводов и аппаратуры на панелях щита управления, оперативный персонал должен, по возможности, снять напряжение с панелей, на которых возник пожар, и переступить к тушению пожара, не допуская перехода огня на соседние панели.

При этом применяются углекислотные огнетушители, а также распыленная вода.

Случаи тушения пожара без снятия напряжения, при применении углекислотных огнетушителей, не допускается прикосновение к кабелям, проводам и аппаратуре, а при применении распыленной воды без снятия напряжения должны соблюдаться допустимые расстояния. При тушении углекислотным огнетушителем должно соблюдаться расстояние не менее 1м.

Возможные чрезвычайные ситуации на подстанциях

Чрезвычайная ситуация (ЧС) − внешне неожиданная обстановка, характеризующаяся резким нарушением установившегося процесса и оказывающая отрицательное воздействие на жизнедеятельность человека, функционирование экономики, социальную сферу, окружающую среду.

В мирное время ЧС могут возникнуть в результате производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, диверсий или факторов военно-политического характера.

На электроэнергетических производствах ЧС бывают как техногенного, так и природного происхождения. Производственная авария внезапная остановка работы или нарушение установленного процесса производства на промышленных предприятиях и энергетических объектах, которые приводят к повреждению зданий, материальных ценностей, оборудования, поражению людей. К производственным авариям на п/ст относятся: остановка работы электрооборудования в результате его поломки или неисправности, например, обрыв изолятора, падение опоры или столба линий электропередачи, возникновение пожара в результате которого замыкания.

К природным авариям относятся: разрушение вследствие удара молнии, то есть вследствие грозы, обрыв фазы на линиях электропередач в результате штурмового ветра, обледенение проводов линий электропередач.

Выводы:

В разделе БЖД было выполнено следующее:

-произведен анализ опасных и негативных факторов на п/ст;

-предложены технические и организационные меры по снижению опасных и негативных факторов на п/ст;

-произведен расчет искусственного освещения в помещении дежурного п\ст;

-произведен расчет заземляющего устройства п/ст;

-освещены меры обеспечения по пожарной безопасности; первичные средства пожаротушения, порядок и особенности тушения пожара в электроустановках.

-перечислены возможные ЧС на п/ст.

В соответствии с заключением Министерства промышленности и энергетики Краснодарского края от 25.05.2015 года № 203-3525/15-04-10 следует учесть выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция ПС 110/35/10 Кубань, с заменой Т-2 мощностью 7,5 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА в 2017 году для повышения надежности сети;

- Строительство питающей ВД -110 кВ от ПС 330 кВ «Кропоткин» мдо ПС 110 кВ «Кубань» в 2017 году для снятия сетевых ограничений.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

РАСЧЕТЫ РЕЖИМОВ СЕТИ

Приложение Б.1 Расчёт максимального и послеаварийного режимов первого варианта развития сети

Узлы, таблица 84

| Тип | Номер | Uном | Pн | Qн | P_г | Q_г | V | Delta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| База | 101 | 500 | 702.3 | -2809.9 | 500 |  |  |  |
| Нагр | 102 | 220 | 215 | 100 | 231.09 | -3.36 |  |  |
| Нагр | 201 | 220 | 124 | 60 | 215.78 | -8.05 |  |  |
| Нагр | 202 | 110 | 20 | 8 | 112.44 | -10.7 |  |  |
| Нагр | 203 | 14 | 13.59 | -8.05 |  |  |  |  |
| Нагр | 204 | 10 | 11.04 | -10.71 |  |  |  |  |
| Нагр | 205 | 220 | 212.22 | -10.71 |  |  |  |  |
| Нагр | 301 | 220 | 219.64 | -6.76 |  |  |  |  |
| Нагр | 302 | 10 | 16 | 7 | 11.11 | -9.82 |  |  |
| Нагр | 303 | 10 | 15 | 6 | 11.16 | -9.62 |  |  |
| Нагр | 401 | 10 | 1.1 | 0.5 | 11.05 | -14.29 |  |  |
| Нагр | 402 | 110 | 111.19 | -11.73 |  |  |  |  |
| Нагр | 403 | 110 | 111.25 | -11.7 |  |  |  |  |
| Нагр | 501 | 10 | 1.3 | 0.6 | 11.1 | -15.08 |  |  |
| Нагр | 502 | 110 | 110.22 | -11.98 |  |  |  |  |
| Нагр | 503 | 110 | 110.27 | -11.97 |  |  |  |  |
| Нагр | 601 | 6 | 3 | 1.4 | 6.39 | -15.17 |  |  |
| Нагр | 602 | 110 | 109.96 | -12.04 |  |  |  |  |
| Нагр | 701 | 6 | 1.3 | 0.6 | 6.39 | -15.13 |  |  |
| Нагр | 702 | 110 | 110.04 | -12.02 |  |  |  |  |
| Нагр | 703 | 110 | 110.05 | -12.02 |  |  |  |  |
| Нагр | 801 | 110 | 110.16 | -12 |  |  |  |  |
| Нагр | 802 | 10 | 2.6 | 1.2 | 11.04 | -14.7 |  |  |
| Нагр | 803 | 6 | 3.3 | 1.3 | 6.3 | -15.45 |  |  |
| Нагр | 901 | 10 | 4.7 | 2.2 | 11.1 | -14.32 |  |  |
| Нагр | 902 | 10 | 4.8 | 2.3 | 11.08 | -14.39 |  |  |
| Нагр | 903 | 110 | 111.08 | -11.28 |  |  |  |  |
| Нагр | 1001 | 6 | 5.1 | 2.2 | 6.34 | -14.55 |  |  |
| Нагр | 1002 | 6 | 4.5 | 1.9 | 6.33 | -14.81 |  |  |
| Нагр | 1003 | 110 | 110.17 | -11.85 |  |  |  |  |
| Нагр | 1004 | 6 | 5.2 | 2 | 6.36 | -14.61 |  |  |
| Нагр | 1101 | 220 | 85 | 41 | 211.66 | -9.32 |  |  |
| Нагр | 1102 | 110 | 30 | 14 | 112.77 | -11.83 |  |  |
| Нагр | 1201 | 110 | 112.3 | -10.82 |  |  |  |  |
| Нагр | 1202 | 10 | 12.3 | 5.3 | 11.02 | -13.97 |  |  |
| Нагр | 1203 | 110 | 112.33 | -10.8 |  |  |  |  |
| Нагр | 1301 | 110 | 110.67 | -11.44 |  |  |  |  |
| Нагр | 1302 | 35 | 8.2 | 3.8 | 36.38 | -14.62 |  |  |
| Нагр | 1303 | 6 | 6.9 | 3.8 | 6.36 | -15.53 |  |  |
| Нагр | 1304 | 110 | 107.1 | -14.65 |  |  |  |  |
| Нагр | 1305 | 110 | 111.91 | -11.09 |  |  |  |  |
| Нагр | 1401 | 6 | 3 | 1.5 | 6.4 | -14.46 |  |  |
| Нагр | 1402 | 110 | 112.12 | -11.45 |  |  |  |  |
| Нагр | 1403 | 110 | 112.13 | -11.45 |  |  |  |  |
| Нагр | 1501 | 110 | 111.87 | -12.28 |  |  |  |  |
| Нагр | 1502 | 35 | 2.1 | 1 | 36.34 | -13.94 |  |  |
| Нагр | 1503 | 10 | 2 | 0.9 | 11.08 | -14.43 |  |  |
| Нагр | 1504 | 110 | 110.17 | -13.95 |  |  |  |  |
| Нагр | 1601 | 110 | 112.21 | -12.12 |  |  |  |  |
| Нагр | 1602 | 10 | 5.4 | 2.5 | 11.03 | -14.82 |  |  |
| Нагр | 2501 | 110 | 109.61 | -12.3 |  |  |  |  |
| Нагр | 2502 | 10 | 13 | 6 | 11.01 | -16.69 |  |  |
| Нагр | 2601 | 220 | 50 | 20 | 220.98 | -6.68 |  |  |
| Нагр | 2602 | 110 | 40 | 15 | 115.37 | -10.5 |  |  |

Ветви, таблица 85

| Тип | Nнач | Nкон | R | X | G | B | Kт | Pнач | Qнач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тр-р | 101 | 102 | 0.33 | 20.4 | 1.5 | 24 | 0.478 | -701 | -421 |
| ЛЭП | 102 | 2601 | 6.7 | 29.4 | -180.8 | -114 | -52 |  |  |
| ЛЭП | 102 | 301 | 2.1 | 9.3 | -57.3 | -372 | -209 |  |  |
| Тр-р | 2601 | 2602 | 1.4 | 52 | 2.6 | 11.9 | 0.54 | -62 | -32 |
| ЛЭП | 2602 | 403 | 11.4 | 19.2 | -119 | -21 | -11 |  |  |
| ЛЭП | 403 | 402 | 4.1 | 7 | -43.6 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 402 | 401 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.102 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 403 | 503 | 2.7 | 4.6 | -28.7 | -20 | -12 |  |  |
| Тр-р | 301 | 302 | 5.6 | 158.7 | 0.9 | 6.8 | 0.052 | -16 | -8 |
| Тр-р | 301 | 303 | 5.6 | 158.7 | 0.9 | 6.8 | 0.052 | -15 | -7 |
| ЛЭП | 301 | 201 | 0.8 | 3.6 | -21.9 | -333 | -164 |  |  |
| Тр-р | 201 | 203 | 0.77 | 32.2 | 3.4 | 15.4 | 0.063 | -1 |  |
| Тр-р | 201 | 205 | 0.2 | 25.5 | 2.7 | 23.6 | 1 | -84 | -32 |
| Тр-р | 205 | 204 | 0.4 | 45.1 | 0.052 |  |  |  |  |
| Тр-р | 205 | 202 | 0.2 | 0.53 | -83 | -27 |  |  |  |
| ЛЭП | 201 | 1101 | 2.2 | 9.4 | -230.2 | -123 | -62 |  |  |
| ЛЭП | 202 | 1203 | 0.2 | 0.7 | -4.8 | -33 | -8 |  |  |
| ЛЭП | 202 | 903 | 3.2 | 5.3 | -33.3 | -30 | -11 |  |  |
| ЛЭП | 503 | 502 | 2.6 | 3.7 | -22.4 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 502 | 501 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.104 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 503 | 801 | 0.3 | 0.6 | -3.7 | -18 | -12 |  |  |
| Тр-р | 801 | 802 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.103 | -3 | -1 |
| Тр-р | 801 | 803 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |
| ЛЭП | 801 | 1003 | 1.7 | 5.8 | -40.2 | 5 | -1 |  |  |
| ЛЭП | 801 | 703 | 1.9 | 2 | -11.5 | -4 | -2 |  |  |
| ЛЭП | 801 | 2501 | 1.8 | 5.6 | -161.8 | -13 | -6 |  |  |
| Тр-р | 2501 | 2502 | 4 | 69.5 | 2.1 | 10.6 | 0.105 | -13 | -7 |
| ЛЭП | 703 | 702 | 0.03 | 0.03 | -1.5 | -1 | -1 |  |  |
| Тр-р | 702 | 701 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.06 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 703 | 602 | 1.9 | 2 | -11.5 | -3 | -2 |  |  |
| Тр-р | 602 | 601 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.06 | -3 | -2 |
| Тр-р | 903 | 902 | 7.95 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.103 | -5 | -3 |
| Тр-р | 903 | 901 | 8 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.103 | -5 | -3 |
| ЛЭП | 903 | 1003 | 3.1 | 6.9 | -44.8 | -20 | -5 |  |  |
| Тр-р | 1003 | 1001 | 5.2 | 111.8 | 1 | 6.6 | 0.059 | -5 | -3 |
| Тр-р | 1003 | 1004 | 5.2 | 111.8 | 1 | 6.6 | 0.059 | -5 | -2 |
| Тр-р | 1003 | 1002 | 8 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.059 | -5 | -2 |
| Тр-р | 1101 | 1102 | 1.4 | 52 | 1.7 | 11.9 | 0.55 | -37 | -27 |
| ЛЭП | 1102 | 1403 | 7.3 | 12.6 | -78.2 | 2 | -7 |  |  |
| ЛЭП | 1102 | 1601 | 3.2 | 8.1 | -53.9 | -10 | -4 |  |  |
| Тр-р | 1601 | 1602 | 7.4 | 110.2 | 1.7 | 7.6 | 0.101 | -5 | -3 |
| ЛЭП | 1601 | 1501 | 4.9 | 10.5 | -67.2 | -4 | -1 |  |  |
| Тр-р | 1501 | 1504 | 2.6 | 88.9 | 1.3 | 8.3 | 1 | -4 | -2 |
| Тр-р | 1504 | 1502 | 2.6 | 0.33 | -2 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 1504 | 1503 | 2.6 | 52 | 0.101 | -2 | -1 |  |  |
| ЛЭП | 1203 | 1305 | 1.9 | 3.2 | -20 | -21 | -2 |  |  |
| ЛЭП | 1203 | 1201 | 0.1 | 0.3 | -2.2 | -12 | -6 |  |  |
| Тр-р | 1201 | 1202 | 2.5 | 55.9 | 2 | 13.2 | 0.101 | -12 | -6 |
| ЛЭП | 1305 | 1301 | 4.5 | 7.7 | -47.9 | -15 | -9 |  |  |
| Тр-р | 1301 | 1304 | 1.3 | 44.5 | 3.5 | 24.2 | 1 | -15 | -9 |
| Тр-р | 1304 | 1302 | 1.3 | 0.34 | -8 | -4 |  |  |  |
| Тр-р | 1304 | 1303 | 1.3 | 26 | 0.06 | -7 | -4 |  |  |
| ЛЭП | 1305 | 1403 | 5 | 8.6 | -53.5 | -6 | 6 |  |  |
| ЛЭП | 1403 | 1402 | 0.3 | 0.5 | -3.2 | -3 | -2 |  |  |
| Тр-р | 1402 | 1401 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |

Узлы+Ветви, таблица 86

| Номер | V | Delta | P_н | Q_г | Р_г | Q_г | V_зд | Qmin | Qmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ny | V_2 | dDelta | Р_л | Q_л | dР | dQ | I_л | Pш | Qш |
| 101 | 500 | 702.3 | -2809.9 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 231.1 | -3.4 | -701 | -402 | 0,88 | 54.11 | 944 | 0.38 | 6 |
| 102 | 231.09 | -3.36 | 215 | 100 |  |  |  |  |  |
| 101 | 500 | 3,4 | 700 | 360 | 0,88 | 54.11 | 1967 | 0.38 | 6 |
| 2601 | 221 | -3.3 | -114 | -52 | 2.02 | 8.86 | 312 | -9.24 |  |
| 301 | 219.6 | -3.4 | -372 | -209 | 7.17 | 31.73 | 1065 | -2.91 |  |
| 201 | 215.78 | -8.05 | 124 | 60 |  |  |  |  |  |
| 301 | 219.6 | 1.3 | 331 | 155 | 2.29 | 10.3 | 978 | 0 | -1.04 |
| 203 | 13.6 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 0.72 |
| 205 | 212.2 | -2.7 | -84 | -32 | 0.03 | 4.36 | 240 | 0.13 | 1.1 |
| 1101 | 211.7 | -1.3 | -123 | -62 | 0.93 | 3.97 | 369 | -10.52 |  |
| 202 | 112.44 | -10.7 | 20 | 8 |  |  |  |  |  |
| 205 | 212.2 | -0 | 83 | 27 | 0.03 | 450 |  |  |  |
| 1203 | 112.3 | -0.1 | -33 | -8 | 0.02 | 0.07 | 177 | -0.06 |  |
| 903 | 111.1 | -0.6 | -30 | -11 | 0.26 | 0.43 | 164 | -0.42 |  |
| 203 | 13.59 | -8.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 215.8 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.72 |
| 204 | 11.04 | -10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 212.2 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 205 | 212.22 | -10.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 215.8 | 2.7 | 83 | 27 | 0.03 | 4.36 | 233 | 0.13 | 1.1 |
| 204 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 202 | 112.4 | 0 | -83 | -27 | 0.03 | 239 |  |  |  |
| 301 | 219.64 | -6.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 231.1 | 3.4 | 364 | 180 | 7.17 | 31.73 | 1068 | -2.91 |  |
| 302 | 11.1 | -3.1 | -16 | -8 | 0.04 | 1.06 | 48 | 0.04 | 0.33 |
| 303 | 11.2 | -2.9 | -15 | -7 | 0.03 | 0.9 | 44 | 0.04 | 0.33 |
| 201 | 215.8 | -1.3 | -333 | -164 | 2.29 | 10.31 | 977 | 0 | -1.04 |
| 302 | 11.11 | -9.82 | 16 | 7 |  |  |  |  |  |
| 301 | 219.6 | 3.1 | 16 | 7 | 0.04 | 1.06 | 907 | 0.04 | 0.33 |
| 303 | 11.16 | -9.62 | 15 | 6 |  |  |  |  |  |
| 301 | 219.6 | 2.9 | 15 | 6 | 0.03 | 0.9 | 836 | 0.04 | 0.33 |
| 401 | 11.05 | -14.29 | 1.1 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 402 | 111.2 | 2.6 | 1 | 0 | 0.01 | 0.06 | 63 | 0.01 | 0.04 |
| 402 | 111.19 | -11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 111.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -0.54 |
| 401 | 11 | -2.6 | -1 | -1 | 0.01 | 0.06 | 7 | 0.01 | 0.04 |
| 403 | 111.25 | -11.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2602 | 115.4 | 1.2 | 21 | 12 | 0.52 | 0.87 | 125 | -1.53 |  |
| 402 | 111.2 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -0.54 |
| 503 | 110.3 | -0.3 | -20 | -12 | 0.12 | 0.2 | 119 | -0 | -0.35 |
| 501 | 11.1 | -15.08 | 1.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 502 | 110.2 | 3.1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.09 | 75 | 0.01 | 0.04 |
| 502 | 110.22 | -11.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 110.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -0.27 |  |
| 501 | 11.1 | -3.1 | -1 | -1 | 0.01 | 0.09 | 8 | 0.01 | 0.04 |
| 503 | 110.27 | -11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 111.3 | 0.3 | 20 | 12 | 0.12 | 0.2 | 120 | -0 | -0.35 |
| 502 | 110.2 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 7 | -0.27 |  |
| 801 | 110.2 | -0 | -18 | -12 | 0.01 | 0.02 | 113 | -0.04 |  |
| 601 | 6.39 | -15.17 | 3 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 602 | 110 | 3.1 | 3 | 1 | 0.01 | 0.21 | 299 | 0.01 | 0.05 |
| 602 | 109.96 | -12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | 110 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | -0.14 |  |
| 601 | 6.4 | -3.1 | -3 | -2 | 0.01 | 0.21 | 18 | 0.01 | 0.05 |
| 701 | 6.39 | -15.13 | 1.3 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 702 | 110 | 3.1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.09 | 129 | 0.01 | 0.04 |
| 702 | 110.04 | -12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -0.02 |
| 701 | 6.4 | -3.1 | -1 | -1 | 0.01 | 0.09 | 8 | 0.01 | 0.04 |
| 703 | 110.05 | -12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 110.2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | -0.14 |
| 702 | 110 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -0.02 |
| 602 | 110 | -0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 18 | -0.14 |  |
| 801 | 110.16 | -12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 110.3 | 0 | 18 | 12 | 0.01 | 0.02 | 114 | -0.04 |  |
| 802 | 11 | -2.7 | -3 | -1 | 0.01 | 0.16 | 16 | 0.01 | 0.05 |
| 803 | 6.3 | -3.5 | -3 | -2 | 0.02 | 0.24 | 19 | 0.01 | 0.05 |
| 1003 | 110.2 | 0.2 | 5 | -1 | 0 | 0.01 | 28 | -0 | -0.49 |
| 703 | 110 | -0 | -4 | -2 | 0 | 0 | 25 | 0 | -0.14 |
| 2501 | 109.6 | -0.3 | -13 | -6 | 0.03 | 0.1 | 75 | -1.95 |  |
| 802 | 11.04 | -14.7 | 2.6 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 801 | 110.2 | 2.7 | 3 | 1 | 0.01 | 0.16 | 150 | 0.01 | 0.05 |
| 803 | 6.3 | -15.45 | 3.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |
| 801 | 110.2 | 3.5 | 3 | 1 | 0.02 | 0.24 | 325 | 0.01 | 0.05 |
| 901 | 11.1 | -14.32 | 4.7 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 903 | 111.1 | 3 | 5 | 2 | 0.02 | 0.32 | 270 | 0.01 | 0.07 |
| 902 | 11.08 | -14.39 | 4.8 | 2.3 |  |  |  |  |  |
| 903 | 111.1 | 3.1 | 5 | 2 | 0.02 | 0.34 | 277 | 0.01 | 0.07 |
| 903 | 111.08 | -11.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 112.4 | 0.6 | 30 | 11 | 0.26 | 0.43 | 164 | -0.42 |  |
| 902 | 11.1 | -3.1 | -5 | -3 | 0.02 | 0.34 | 29 | 0.01 | 0.07 |
| 901 | 11.1 | -3 | -5 | -3 | 0.02 | 0.32 | 26 | 0.01 | 0.07 |
| 1003 | 110.2 | -0.6 | -20 | -5 | 0.11 | 0.25 | 109 | -0.55 |  |
| 1001 | 6.34 | -14.55 | 5.1 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| 1003 | 110.2 | 2.7 | 5 | 2 | 0.01 | 0.3 | 506 | 0.01 | 0.08 |
| 1002 | 6.33 | -14.81 | 4.5 | 1.9 |  |  |  |  |  |
| 1003 | 110.2 | 3 | 4 | 2 | 0.02 | 0.29 | 446 | 0.01 | 0.06 |
| 1003 | 110.17 | -11.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 110.2 | -0.2 | -5 | 2 | 0 | 0.01 | 29 | -0 | -0.49 |
| 903 | 111.1 | 0.6 | 20 | 6 | 0.11 | 0.25 | 110 | -0.55 |  |
| 1001 | 6.3 | -2.7 | -5 | -3 | 0.01 | 0.3 | 30 | 0.01 | 0.08 |
| 1004 | 6.4 | -2.8 | -5 | -2 | 0.01 | 0.3 | 30 | 0.01 | 0.08 |
| 1002 | 6.3 | -3 | -5 | -2 | 0.02 | 0.29 | 27 | 0.01 | 0.06 |
| 1004 | 6.36 | -14.61 | 5.2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1003 | 110.2 | 2.8 | 5 | 2 | 0.01 | 0.3 | 506 | 0.01 | 0.08 |
| 1101 | 211.66 | -9.32 | 85 | 41 |  |  |  |  |  |
| 201 | 215.8 | 1.3 | 122 | 68 | 0.93 | 3.97 | 382 | -10.52 |  |
| 1102 | 112.8 | -2.5 | -37 | -27 | 0.07 | 2.43 | 126 | 0.08 | 0.53 |
| 1102 | 112.77 | -11.83 | 30 | 14 |  |  |  |  |  |
| 1101 | 211.7 | 2.5 | 37 | 24 | 0.07 | 2.43 | 227 | 0.08 | 0.53 |
| 1403 | 112.1 | 0.4 | 2 | -7 | 0.03 | 0.06 | 36 | -0 | -0.99 |
| 1601 | 112.2 | -0.3 | -10 | -4 | 0.03 | 0.07 | 53 | 0 | -0.68 |
| 1201 | 112.3 | -10.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1203 | 112.3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 71 | -0.03 |  |
| 1202 | 11 | -3.2 | -12 | -6 | 0.04 | 0.84 | 71 | 0.03 | 0.17 |
| 1202 | 11.02 | -13.97 | 12.3 | 5.3 |  |  |  |  |  |
| 1201 | 112.3 | 3.2 | 12 | 5 | 0.04 | 0.84 | 702 | 0.03 | 0.17 |
| 1203 | 112.33 | -10.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1124 | 0.1 | 33 | 8 | 0.02 | 0.07 | 177 | -0.06 |  |
| 1305 | 111.9 | -0.3 | -21 | -2 | 0.07 | 0.11 | 108 | -0 | -0.25 |
| 1201 | 1123 | -0 | -12 | -6 | 0 | 0 | 71 | -0.03 |  |
| 1301 | 110.67 | -11.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1305 | 111.9 | 0.4 | 15 | 9 | 0.11 | 0.19 | 93 | 0 | -0.59 |
| 1304 | 107.1 | -3.2 | -15 | -9 | 0.03 | 1.12 | 93 | 0.04 | 0.3 |
| 1302 | 36.38 | -14.62 | 8.2 | 3.8 |  |  |  |  |  |
| 1304 | 107.1 | -0 | 8 | 4 | 0.01 | 143 |  |  |  |
| 1303 | 6.36 | -15.53 | 6.9 | 3.8 |  |  |  |  |  |
| 1304 | 107.1 | 0.9 | 7 | 4 | 0.01 | 0.14 | 715 |  |  |
| 1304 | 107.1 | -14.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | 110.7 | 3.2 | 15 | 8 | 0.03 | 1.12 | 92 | 0.04 | 0.3 |
| 1302 | 36.4 | 0 | -8 | -4 | 0.01 | 49 |  |  |  |
| 1303 | 6.4 | -0.9 | -7 | -4 | 0.01 | 0.14 | 43 |  |  |
| 1305 | 111.91 | -11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1203 | 112.3 | 0.3 | 21 | 2 | 0.07 | 0.11 | 108 | -0 | -0.25 |
| 1301 | 110.7 | -0.4 | -15 | -9 | 0.11 | 0.19 | 91 | 0 | -0.59 |
| 1403 | 112.1 | -0.4 | -6 | 6 | 0.03 | 0.05 | 44 | -0 | -0.67 |
| 1401 | 6.4 | -14.46 | 3 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 1402 | 112.1 | 3 | 3 | 1 | 0.01 | 0.21 | 302 | 0.01 | 0.05 |
| 1402 | 112.12 | -11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1403 | 112.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | -0.04 |  |
| 1401 | 6.4 | -3 | -3 | -2 | 0.01 | 0.21 | 18 | 0.01 | 0.05 |
| 1403 | 112.13 | -11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | 112.8 | -0.4 | -3 | 8 | 0.03 | 0.06 | 41 | -0 | -0.99 |
| 1305 | 111.9 | 0.4 | 6 | -6 | 0.03 | 0.05 | 42 | -0 | -0.67 |
| 1402 | 112.1 | -0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 18 | -0.04 |  |
| 1501 | 111.87 | -12.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1601 | 112.2 | 0.2 | 4 | 2 | 0.01 | 0.02 | 24 | -0 | -0.84 |
| 1504 | 110.2 | -1.7 | -4 | -2 | 0 | 0.15 | 24 | 0.02 | 0.1 |
| 1502 | 36.34 | -13.94 | 2.1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1504 | 110.2 | -0 | 2 | 1 | 0 | 37 |  |  |  |
| 1503 | 11.08 | -14.43 | 2 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 1504 | 110.2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.02 | 114 |  |  |
| 1504 | 110.17 | -13.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1501 | 111.9 | 1.7 | 4 | 2 | 0 | 0.15 | 24 | 0.02 | 0.1 |
| 1502 | 36.3 | 0 | -2 | -1 | 0 | 12 |  |  |  |
| 1503 | 11.1 | -0.5 | -2 | -1 | 0 | 0.02 | 12 |  |  |
| 1601 | 112.21 | -12.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | 112.8 | 0.3 | 10 | 4 | 0.03 | 0.07 | 54 | 0 | -0.68 |
| 1602 | 11 | -2.7 | -5 | -3 | 0.02 | 0.33 | 32 | 0.02 | 0.1 |
| 1501 | 111.9 | -0.2 | -4 | -1 | 0.01 | 0.02 | 22 | -0 | -0.84 |
| 1602 | 11.03 | -14.82 | 5.4 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 1601 | 112.2 | 2.7 | 5 | 2 | 0.02 | 0.33 | 312 | 0.02 | 0.1 |
| 2501 | 109.61 | -12.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 110.2 | 0.3 | 13 | 7 | 0.03 | 0.1 | 79 | -1.95 |  |
| 2502 | 11 | -4.4 | -13 | -7 | 0.07 | 1.3 | 79 | 0.03 | 0.13 |
| 2502 | 11.01 | -16.69 | 13 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2501 | 109.6 | 4.4 | 13 | 6 | 0.07 | 1.3 | 751 | 0.03 | 0.13 |
| 2601 | 220.98 | -6.68 | 50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 102 | 231.1 | 3.3 | 112 | 52 | 2.02 | 8.86 | 322 | -9.24 |  |
| 2602 | 115.4 | -3.8 | -62 | -32 | 0.14 | 5.07 | 181 | 0.13 | 0.58 |
| 2602 | 115.37 | -10.5 | 40 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2601 | 221 | 3.8 | 61 | 26 | 0.14 | 5.07 | 334 | 0.13 | 0.58 |
| 403 | 111.3 | -1.2 | -21 | -11 | 0.52 | 0.87 | 121 | -1.53 |  |

Районы+Потери таблица 87

| Район | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Ш_ЛЭП | Ш_Тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uном | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Корона | ХХ_тр-р |
| 500 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 220 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 110 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 35 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 10 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 6 | 15.32 | 13.76 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |

Токовая загрузка новой ЛЭП в максимальном режиме таблица 88

| N_нач | N_кон | Название | I_нач | I_кон | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 2501 | П8-П25 | 75 | 79 | ВН |

Токовая загрузка новой ЛЭП в послеаварийном режиме таблица 89

| N_нач | N_кон | Название | I_нач | I_кон | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 2501 | П8-П25 | 96 | 100 | ВН |

Приложение Б.2 Расчёт максимального и послеаварийного режимов второго варианта развития сети

Ветви таблица 90

| Тип | Nнач | Nкон | R | X | G | B | Kт | Pнач | Qнач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тр-р | 101 | 102 | 0.33 | 20.4 | 1.5 | 24 | 0.478 | -701 | -419 |
| ЛЭП | 102 | 2601 | 6.7 | 29.4 | -180.8 | -113 | -50 |  |  |
| ЛЭП | 102 | 301 | 2.1 | 9.3 | -57.3 | -372 | -209 |  |  |
| Тр-р | 2601 | 2602 | 1.4 | 52 | 2.6 | 11.9 | 0.54 | -61 | -31 |
| ЛЭП | 2602 | 403 | 11.4 | 19.2 | -119 | -21 | -10 |  |  |
| ЛЭП | 403 | 402 | 4.1 | 7 | -43.6 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 402 | 401 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.101 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 403 | 503 | 2.7 | 4.6 | -28.7 | -19 | -11 |  |  |
| Тр-р | 301 | 302 | 5.6 | 158.7 | 0.9 | 6.8 | 0.052 | -16 | -8 |
| Тр-р | 301 | 303 | 5.6 | 158.7 | 0.9 | 6.8 | 0.051 | -15 | -7 |
| ЛЭП | 301 | 201 | 0.8 | 3.6 | -21.9 | -334 | -164 |  |  |
| Тр-р | 201 | 203 | 0.77 | 32.2 | 3.4 | 15.4 | 0.063 | -1 |  |
| Тр-р | 201 | 205 | 0.2 | 25.5 | 2.7 | 23.6 | 1 | -84 | -31 |
| Тр-р | 205 | 204 | 0.4 | 45.1 | 0.052 |  |  |  |  |
| Тр-р | 205 | 202 | 0.2 | 0.53 | -83 | -26 |  |  |  |
| ЛЭП | 201 | 1101 | 2.2 | 9.4 | -230.2 | -124 | -64 |  |  |
| ЛЭП | 202 | 1203 | 0.2 | 0.7 | -4.8 | -35 | -10 |  |  |
| ЛЭП | 202 | 903 | 3.2 | 5.3 | -33.3 | -28 | -8 |  |  |
| ЛЭП | 503 | 502 | 2.6 | 3.7 | -22.4 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 502 | 501 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.103 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 503 | 801 | 0.3 | 0.6 | -3.7 | -18 | -11 |  |  |
| Тр-р | 801 | 802 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.102 | -3 | -1 |
| Тр-р | 801 | 803 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |
| ЛЭП | 801 | 1003 | 1.7 | 5.8 | -40.2 | 4 | -4 |  |  |
| ЛЭП | 801 | 703 | 1.9 | 2 | -11.5 | -4 | -2 |  |  |
| ЛЭП | 801 | 2501 | 3.5 | 11.2 | -80.9 | -11 | -2 |  |  |
| ЛЭП | 2501 | 1501 | 4.4 | 14.7 | -102 | 2 | 4 |  |  |
| Тр-р | 2501 | 2502 | 4 | 69.5 | 2.1 | 10.6 | 0.105 | -13 | -7 |
| ЛЭП | 703 | 702 | 0.03 | 0.03 | -1.5 | -1 | -1 |  |  |
| Тр-р | 702 | 701 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.059 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 703 | 602 | 1.9 | 2 | -11.5 | -3 | -2 |  |  |
| Тр-р | 602 | 601 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |
| Тр-р | 903 | 902 | 7.95 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.102 | -5 | -3 |
| Тр-р | 903 | 901 | 8 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.102 | -5 | -3 |
| ЛЭП | 903 | 1003 | 3.1 | 6.9 | -44.8 | -19 | -3 |  |  |
| Тр-р | 1003 | 1001 | 5.2 | 111.8 | 1 | 6.6 | 0.059 | -5 | -3 |
| Тр-р | 1003 | 1004 | 5.2 | 111.8 | 1 | 6.6 | 0.059 | -5 | -2 |
| Тр-р | 1003 | 1002 | 8 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.059 | -5 | -2 |
| Тр-р | 1101 | 1102 | 1.4 | 52 | 1.7 | 11.9 | 0.55 | -38 | -29 |
| ЛЭП | 1102 | 1403 | 7.3 | 12.6 | -78.2 | 4 | -5 |  |  |
| ЛЭП | 1102 | 1601 | 3.2 | 8.1 | -53.9 | -12 | -7 |  |  |
| Тр-р | 1601 | 1602 | 7.4 | 110.2 | 1.7 | 7.6 | 0.102 | -5 | -3 |
| ЛЭП | 1601 | 1501 | 4.9 | 10.5 | -67.2 | -6 | -5 |  |  |
| Тр-р | 1501 | 1504 | 2.6 | 88.9 | 1.3 | 8.3 | 1 | -4 | -2 |
| Тр-р | 1504 | 1502 | 2.6 | 0.33 | -2 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 1504 | 1503 | 2.6 | 52 | 0.102 | -2 | -1 |  |  |
| ЛЭП | 1203 | 1305 | 1.9 | 3.2 | -20 | -22 | -3 |  |  |
| ЛЭП | 1203 | 1201 | 0.1 | 0.3 | -2.2 | -12 | -6 |  |  |
| Тр-р | 1201 | 1202 | 2.5 | 55.9 | 2 | 13.2 | 0.101 | -12 | -6 |
| ЛЭП | 1305 | 1301 | 4.5 | 7.7 | -47.9 | -15 | -9 |  |  |
| Тр-р | 1301 | 1304 | 1.3 | 44.5 | 3.5 | 24.2 | 1 | -15 | -9 |
| Тр-р | 1304 | 1302 | 1.3 | 0.34 | -8 | -4 |  |  |  |
| Тр-р | 1304 | 1303 | 1.3 | 26 | 0.06 | -7 | -4 |  |  |
| ЛЭП | 1305 | 1403 | 5 | 8.6 | -53.5 | -7 | 5 |  |  |
| ЛЭП | 1403 | 1402 | 0.3 | 0.5 | -3.2 | -3 | -2 |  |  |
| Тр-р | 1402 | 1401 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |

Потери таблица 91

| Район | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Ш_ЛЭП | Ш_Тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uном | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Корона | ХХ_тр-р |
| 500 | 15.25 | 13.7 | 1.56 | 1.21 | -0 | 1.21 |
| 220 | 15.25 | 13.7 | 1.56 | 1.21 | -0 | 1.21 |
| 110 | 15.25 | 13.7 | 1.56 | 1.21 | -0 | 1.21 |
| 35 | 15.25 | 13.7 | 1.56 | 1.21 | -0 | 1.21 |
| 10 | 15.25 | 13.7 | 1.56 | 1.21 | -0 | 1.21 |
| 6 | 15.25 | 13.7 | 1.56 | 1.21 | -0 | 1.21 |

Токовая загрузка новых ЛЭП в максимальном режиме таблица 92

| N_нач | N_кон | Название | I_нач | I_кон | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 2501 | П8-П25 | 58 | 59 | ВН |
| 2501 | 1501 | П25-П15 | 26 | 20 | ВН |

Токовая загрузка новых ЛЭП в послеаварийном режиме таблица 93

| N_нач | N_кон | Название | I_нач | I_кон | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 2501 | П8-П25 | 402 | 405 | ВН |
| 2501 | 1501 | П25-П15 | 319 | 322 | ВН |

Приложение Б3 Расчёт максимального и послеаварийного режимов третьего варианта развития сети

Ветви таблица 94

| Тип | Nнач | Nкон | R | X | G | B | Kт | Pнач | Qнач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тр-р | 101 | 102 | 0.33 | 20.4 | 1.5 | 24 | 0.478 | -701 | -419 |
| ЛЭП | 102 | 2601 | 6.7 | 29.4 | -180.8 | -112 | -49 |  |  |
| ЛЭП | 102 | 301 | 2.1 | 9.3 | -57.3 | -372 | -210 |  |  |
| Тр-р | 2601 | 2602 | 1.4 | 52 | 2.6 | 11.9 | 0.539 | -60 | -30 |
| ЛЭП | 2602 | 403 | 11.4 | 19.2 | -119 | -20 | -10 |  |  |
| ЛЭП | 403 | 402 | 4.1 | 7 | -43.6 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 402 | 401 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.101 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 403 | 503 | 2.7 | 4.6 | -28.7 | -19 | -10 |  |  |
| Тр-р | 301 | 302 | 5.6 | 158.7 | 0.9 | 6.8 | 0.052 | -16 | -8 |
| Тр-р | 301 | 303 | 5.6 | 158.7 | 0.9 | 6.8 | 0.052 | -15 | -7 |
| ЛЭП | 301 | 201 | 0.8 | 3.6 | -21.9 | -334 | -165 |  |  |
| Тр-р | 201 | 203 | 0.77 | 32.2 | 3.4 | 15.4 | 0.065 | -1 |  |
| Тр-р | 201 | 205 | 0.2 | 25.5 | 2.7 | 23.6 | 1 | -83 | -30 |
| Тр-р | 205 | 204 | 0.4 | 45.1 | 0.052 |  |  |  |  |
| Тр-р | 205 | 202 | 0.2 | 0.53 | -83 | -26 |  |  |  |
| ЛЭП | 201 | 1101 | 2.2 | 9.4 | -230.2 | -124 | -65 |  |  |
| ЛЭП | 202 | 1203 | 0.2 | 0.7 | -4.8 | -36 | -10 |  |  |
| ЛЭП | 202 | 903 | 3.2 | 5.3 | -33.3 | -28 | -7 |  |  |
| ЛЭП | 503 | 502 | 2.6 | 3.7 | -22.4 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 502 | 501 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.103 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 503 | 801 | 0.3 | 0.6 | -3.7 | -17 | -10 |  |  |
| Тр-р | 801 | 802 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.102 | -3 | -1 |
| Тр-р | 801 | 803 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |
| ЛЭП | 801 | 1003 | 1.7 | 5.8 | -40.2 | 3 | -4 |  |  |
| ЛЭП | 801 | 703 | 1.9 | 2 | -11.5 | -4 | -2 |  |  |
| ЛЭП | 801 | 2501 | 3.5 | 11.2 | -80.9 | -10 | -1 |  |  |
| ЛЭП | 2501 | 1601 | 3.9 | 13.2 | -91.3 | 3 | 6 |  |  |
| Тр-р | 2501 | 2502 | 4 | 69.5 | 2.1 | 10.6 | 0.104 | -13 | -7 |
| ЛЭП | 703 | 702 | 0.03 | 0.03 | -1.5 | -1 | -1 |  |  |
| Тр-р | 702 | 701 | 42.6 | 508.2 | 0.5 | 3.1 | 0.059 | -1 | -1 |
| ЛЭП | 703 | 602 | 1.9 | 2 | -11.5 | -3 | -2 |  |  |
| Тр-р | 602 | 601 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |
| Тр-р | 903 | 902 | 7.95 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.102 | -5 | -3 |
| Тр-р | 903 | 901 | 8 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.102 | -5 | -3 |
| ЛЭП | 903 | 1003 | 3.1 | 6.9 | -44.8 | -18 | -2 |  |  |
| Тр-р | 1003 | 1001 | 5.2 | 111.8 | 1 | 6.6 | 0.059 | -5 | -3 |
| Тр-р | 1003 | 1004 | 5.2 | 111.8 | 1 | 6.6 | 0.059 | -5 | -2 |
| Тр-р | 1003 | 1002 | 8 | 139 | 1.1 | 5.3 | 0.059 | -5 | -2 |
| Тр-р | 1101 | 1102 | 1.4 | 52 | 1.7 | 11.9 | 0.55 | -39 | -30 |
| ЛЭП | 1102 | 1403 | 7.3 | 12.6 | -78.2 | 4 | -5 |  |  |
| ЛЭП | 1102 | 1601 | 3.2 | 8.1 | -53.9 | -13 | -8 |  |  |
| Тр-р | 1601 | 1602 | 7.4 | 110.2 | 1.7 | 7.6 | 0.102 | -5 | -3 |
| ЛЭП | 1601 | 1501 | 4.9 | 10.5 | -67.2 | -4 | -1 |  |  |
| Тр-р | 1501 | 1504 | 2.6 | 88.9 | 1.3 | 8.3 | 1 | -4 | -2 |
| Тр-р | 1504 | 1502 | 2.6 | 0.33 | -2 | -1 |  |  |  |
| Тр-р | 1504 | 1503 | 2.6 | 52 | 0.102 | -2 | -1 |  |  |
| ЛЭП | 1203 | 1305 | 1.9 | 3.2 | -20 | -23 | -4 |  |  |
| ЛЭП | 1203 | 1201 | 0.1 | 0.3 | -2.2 | -12 | -6 |  |  |
| Тр-р | 1201 | 1202 | 2.5 | 55.9 | 2 | 13.2 | 0.101 | -12 | -6 |
| ЛЭП | 1305 | 1301 | 4.5 | 7.7 | -47.9 | -15 | -9 |  |  |
| Тр-р | 1301 | 1304 | 1.3 | 44.5 | 3.5 | 24.2 | 1 | -15 | -9 |
| Тр-р | 1304 | 1302 | 1.3 | 0.338 | -8 | -4 |  |  |  |
| Тр-р | 1304 | 1303 | 1.3 | 26 | 0.06 | -7 | -4 |  |  |
| ЛЭП | 1305 | 1403 | 5 | 8.6 | -53.5 | -8 | 5 |  |  |
| ЛЭП | 1403 | 1402 | 0.3 | 0.5 | -3.2 | -3 | -2 |  |  |
| Тр-р | 1402 | 1401 | 14.7 | 220.4 | 0.9 | 3.8 | 0.059 | -3 | -2 |

Районы+Потери таблица 95

| Район | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Ш_ЛЭП | Ш_Тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uном | dP_нагр | dP_ЛЭП | dP_Тр | dP_пост | Корона | ХХ_тр-р |
| 500 | 15.23 | 13.67 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 220 | 15.23 | 13.67 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 110 | 15.23 | 13.67 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 35 | 15.23 | 13.67 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 10 | 15.23 | 13.67 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |
| 6 | 15.23 | 13.67 | 1.56 | 1.21 | 0 | 1.21 |

Токовая загрузка новых ЛЭП в максимальном режиме таблица 96

| N_нач | N_кон | Название | I_нач | I_кон | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 2501 | П8-П25 | 51 | 52 | ВН |
| 2501 | 1601 | П25-П16 | 34 | 29 | ВН |

Токовая загрузка новых ЛЭП в послеаварийном режиме таблица 97

| N_нач | N_кон | Название | I_нач | I_кон | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 2501 | П8-П25 | 472 | 475 | ВН |
| 2501 | 1601 | П25-П16 | 387 | 390 | ВН |

РАСЧЕТ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА

1) 2ф КЗ для узла 2502, Rп= 0.000 Ом,ос.фаза A

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА АВАРИЙНОГО РЕЖИМА

Узел 2502

Напряжения узла: U1= 3.18< -17| U2= 3.18< -17| 3U0= 0.00< 0|

Ua= 6.35< -17| Ub= 3.18< 163| Uc= 3.18< 163|

Узловые токи: I1= -4038< 83| I2= 4038< 83| 3I0= 0< 0|

Ia= 0< -41| Ib= 6994< -7| Ic= 6994< -7|

1) 3ф КЗ для узла 2502, Rп= 0.000 Ом

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА АВАРИЙНОГО РЕЖИМА

Узел 2502

Напряжения узла: U1= 0.00< 0| U2= 0.00< 0| 3U0= 0.00< 0|

Ua= 0.00< 0| Ub= 0.00< 0| Uc= 0.00< 0|

Узловые токи: I1= -8162< 83| I2= 0< 0| 3I0= 0< 0|

Ia= -8162< 83| Ib= -8162< -37| Ic= 8162< 23|

РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТА СИСТЕМЫ ДЛЯ УЗЛА 2502

Сопротивление эквивалента системы, Ом: Z1= 0.0811035 +0.783963j Ом Расчет эквивалента системы для узла 2502 завершен.

5.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района , включает:

Задача 1: Инженерно – техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

- оптимизация режимов работы энергетических источников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива.

Срок реализации: 2016 г., 2019 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия: разработка технико – экономического обоснования по внедрению мероприятий в системе теплоснабжения сельское поселение Кубань.

Срок реализации: 2014, 2015 гг.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- реконструкция котельных №33 и №43, в существующих зданиях котельных замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узла учёта расхода газа, диспетчеризация.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения, устранение замечаний надзорных органов.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2020 гг.

Ожидаемый эффект: повышение надежности работы котельной.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на источники теплоснабжения:

- замена тепловых сетей отопления,

- строительство сетей отопления и ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: Определяются при разработке проектно – сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2025 гг.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

- Разработка технико – экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2021 гг..

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Развитие системы теплоснабжения по сельскому поселению Кубань, предусматривает снижение тепловой нагрузки котельных, путем перевода объектов бюджетной сферы на автономное отопление. Закрытие не рентабельных котельных с переводом жилого фонда на поквартирное отопление.

Для повышения эффективности работы предприятий и снижения энергетических затрат необходимо:

- Провести техническое поэтапное перевооружение котельных и тепловых сетей.

Перевод котлов на котельных из парового режима в водогрейный позволит снизить 30 % затрат по расходу газа. В первую очередь необходимо провести техническое перевооружение котлов с полной заменой основных элементов, и горелок на более экономичные марки, например «Вайсхаупт» или «Унигаз».

Для надежной эксплуатации котлов следует полностью заменить существующие сети теплоснабжения. Перекладка преизолированной трубы позволить эксплуатировать тепловые сети безаварийно около 50 лет, что существенно снизит расходы на их поддержание.

Замена старых насосов, ресурс которых выработан, на новое перспективное экономичное насосное оборудование с частотно-регулируемым приводом снизит стоимость израсходованной электрической энергии.

На котельных в первую очередь необходимо заменить подовые горелки на котлах энергоэффективными горелками.

Для решения проблем теплоснабжения, необходимо произвести гидравлический расчет с частичным снятием нагрузки от котельных и последующей перекладкой тепловых сетей, это позволит перевести котельные в режим 95-70 0С, что существенно снизит расходы на энергоресурсы и фонд заработной платы обслуживающему персоналу. Перевод в режим автономной котельной по ГВС позволит снизить потребление энергоресурсов. С целью снижения дополнительных затрат на перекачку теплоносителя необходимо внедрение экономичного насосного оборудования пропускной способностью 400 м3/час с частотно-регулируемым приводом.

2. Техническое перевооружение котельных с переводом жилого фонда на индивидуальное поквартирное отопление. Устройство блочно – модульной котельной с двумя котлами КСВ-100. Замена и ремонт теплоизоляции оставшихся теплотрасс , что приведет к снижению потерь тепла.

3. Необходимо перевести жилой фонд на поквартирное отопление. На основании планируемых мероприятий ресурсоснабжающая организация будет иметь возможность изменить тариф на стоимость 1 Гкал отопления. При отсутствии жилищного фонда в реестре отапливаемых потребителей, тариф на отопление может пересмотреть в сторону увеличения, так как тариф в данном случае будет соответствовать себестоимости произведенной продукции. При соответствии тарифа на тепловую энергию, предприятие производящее тепло может быть не дотационным, то есть самостоятельно без долгов оплачивать стоимость энергетических носителей.

График реализации мероприятий

Таблица 98

| Наименование мероприятия | Всего, тыс. рублей. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №33 (проектирование) | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция котельной №33 (строительно-монтажные работы) | 10000 | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция котельной №43 (проектирование) | 1000 | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция котельной №43 (строительно-монтажные работы) | 11000 | - | - | - | - | - | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на теплоснабжение жилых домов | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества транспортировки теплоносителя к потребителю | 46,8 | 21,8 | 5,2 | 1,7 | 0,7 | 6,6 | 1,9 | 3,5 | 1,2 | 1,7 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Перевод котельной к режим автономной котельной по ГВС | 5,7 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перевод объектов бюджетной сферы на автономное отопление | 33,9 | - | 5,4 | 4,7 | 6,2 | 3,4 | 6,4 | 1,5 | 4,8 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закрытие нерентабельных котельных | 71,9 | 30,1 | - | - | 20,9 | 20,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по теплоснабжению | 23172,8 | 72,1 | 10,6 | 1006,4 | 10027,8 | 1030,9 | 11008,3 | 5,0 | 6,0 | 3,2 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий сельского поселения Кубань. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела теплоснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности. При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах теплоснабжения

Инвестиции равномерно распределены в течение 2014-2030 годов. Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатации и ФОТ.

Основной эффект в 2015-2030 гг. формируется за счет экономии затрат на ТЭР, в среднем за год на уровне 82 % от суммарной экономии. Остальные 18 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ.

Основные результаты экономических анализа мероприятий раздела электроснабжения приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен уже с 3 года. Внутренняя норма доходности на достаточно высоком уровне – 71,5 %. Суммарный чистый денежный поток за период 2014-2030 гг. значительно превышает инвестиции в мероприятия за этот же период.

Таблица 99. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Теплоснабжение (тыс. руб)

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты | 175988 | 100979 | 26274 | 6821 | 6907 | 9980 | 8254 | 5022 | 6031 | 3246 | 2475 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |
| Итого доходы ОКК, | 8533 | 5021 | 689 | 307 | 963 | 459 | 648 | 171 | 194 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат с НДС (-+) |
| Изменение затрат на топливо, | 313754 | 23861 | 29428 | 29495 | 32954 | 32954 | 32954 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | 33012 | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, | 52697 | 4724 | 4836 | 4850 | 5461 | 5461 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | 5473 | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, | 10894 | 832 | 1029 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на тепловую энергию, | 128978 | 9793 | 10951 | 10951 | 11256 | 11422 | 12967 | 13402 | 14229 | 14518 | 14928 | 15509 | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 506323 | 39210 | 46244 | 46730 | 50966 | 52511 | 53017 | 53844 | 54133 | 54543 | 55124 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), | 85478 | 4558 | 6696 | 6953 | 8306 | 9078 | 9420 | 9833 | 9978 | 10183 | 10473 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), | 30225 | 2326 | 3092 | 3094 | 3096 | 3098 | 3100 | 3102 | 3104 | 3106 | 3108 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат | 115703 | 6884 | 9788 | 10047 | 11402 | 12176 | 12520 | 12935 | 13082 | 13289 | 13581 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат | 622026 | 46094 | 56032 | 56777 | 62368 | 64687 | 65537 | 66779 | 67215 | 67832 | 68705 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток | 437504 | 59906 | 29069 | 49650 | 54498 | 54248 | 56635 | 61586 | 60990 | 64504 | 66230 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 207651 | 56606 | 24525 | 37400 | 36654 | 32576 | 30366 | 29483 | 26069 | 24617 | 22567 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 100. Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 437504 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 2,6 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 207651 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 71,5 |

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Основное направление развития теплоснабжения на территории сельского поселения Кубань, определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период, - переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования). Определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки, с учетом требований СНиП 41.02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - 22С;

- продолжительность отопительного периода 175 суток согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В  зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей  черте поселения обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В реконструируемой (зона выборочной реконструкции) зоне общественные здания и жилые секционные здания получают тепло от модернизируемых котельных, тепловые сети имеют небольшую протяженность. Резерв мощности имеют котельные. Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

В существующей застройке поселения предлагается покрытие тепловых потребностей по отоплению и вентиляции для секционных зданий (вновь строящихся и сохраняемых), расположенных или прилегающих к зоне существующей застройки, осуществлять от имеющихся котельных; теплоснабжение индивидуальных зданий сохраняемых и новых – по сложившейся схеме, преимущественно от местных отопительных систем.

В перспективе при необходимости строительства новых многоэтажных зданий (за пределами 1 очереди строительства), размещаемых вне зон влияния существующих котельных, или располагаемых на периферии поселения, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных.

Покрытие тепловых нагрузок секционной застройки, проектируемой на новой территории (в южном районе), обеспечивается от новой котельной, размещаемой в центре тепловых нагрузок.

Потребности в тепле определены для жилых и общественных зданий (с учетом СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети»).

Ожидаемые потребности тепла определены по укрупненным показателям, с учетом использования конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и применения энергосберегающих мероприятий.

Уровень тепловой обеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется (эти промпредприятия имеют собственные источники покрытия тепловых нагрузок).

В качестве автономных генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидро-защитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Для организации теплоснабжения – в проектируемых секционных  жилых и общественных зданиях поселения предлагается внедрять прогрессивные системы теплоснабжения – поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (жильца многоэтажного дома). В качестве генератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный базовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, ГВС. Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Тепловые генераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях. Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла в зависимости от экономических возможностей и физиологических потребностей. Расчеты показывают, что при стопроцентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом  стоимости сервисного обслуживания затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с  дотацией при централизованной системе.

С целью энергосбережения необходимо оборудовать все жилые и общественные здания счетчиками расхода горячей воды.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения. При этом рекомендуется устройство солнечно-топливных котельных, которые дают возможность использования солнечной энергии для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период.

Для зданий индивидуальной застройки наряду с автономных теплоснабжением от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии. Для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. В качестве единой теплоснабжающей организации определяется филиал ОАО АТЭК Гулькевичские тепловые сети. Источники тепловой энергии работают автономно. Бесхозяйные сети отсутствуют.

Поселок Кубань

Для развития системы теплоснабжения п. Кубань на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция котельной №43, в существующем здании котельной замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узла учёта расхода газа, диспетчеризация.

– строительство тепловых сетей диаметром 159 мм, протяженностью 156 м в двухтрубном исполнении

– установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Дальний

Для развития системы теплоснабжения п. Дальний на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Мирный

Для развития системы теплоснабжения п. Мирный на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция существующей котельной с переводом её на газ;

– установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Новоивановский

Для развития системы теплоснабжения п. Новоивановский на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Подлесный

Для развития системы теплоснабжения п. Подлесный на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Советский

Для развития системы теплоснабжения п. Советский на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов, реконструкция котельной №33, в существующем здании котельной замена котлов соответствующей мощности, замена автоматики, узла учёта расхода газа, диспетчеризация.

Поселок Трудовой

Для развития системы теплоснабжения п. Трудовой на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Поселок Урожайный

Для развития системы теплоснабжения п. Урожайный на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– установка проектной индивидуальной газовой котельной начальной школы, детского сада;

– установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 19°С.

Средняя температура за отопительный период – плюс 2 °С.

Продолжительность отопительного периода - 149 суток.

Поселок Кубань

Для централизованного теплоснабжения административных и общественных зданий, а также малоэтажной жилой застройки п. Кубань предусматривается реконструкция существующей котельной ДК, связанная с  заменой основного и вспомогательного оборудования. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

Котельную детсада  проектом решено закрыть, так как её охранная зона накрывает жилую застройку. Её тепловую нагрузку возьмет на себя котельная ДК. Для этого необходимо строительстве трубопровода перемычки диаметром 159 мм протяженностью 156 м. в двухтрубном исполнении. Проектом предусматривается поэтапная замена существующих тепловых сетей в зависимости их износа и срока эксплуатации.

Теплоснабжение здания проектируемого детского сада осуществляется от проектной индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,1 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Кубань на первую очередь и расчётный срок составит 28,1 Гкал/ч (64 306 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Кубань приведены в таблице.

Поселок Дальний

Предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Дальний. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Дальний на первую очередь и расчётный срок составит 2,2 Гкал/ч (5038 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Дальний приведены в таблице.

Поселок Мирный

Предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Мирный. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Для отопления общественных зданий предусматривается реконструкция существующей котельной с переводом её на газ.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Мирный на первую очередь и расчётный срок составит 4,7 Гкал/ч (10 872 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Мирный приведены в таблице.

Поселок Новоивановский

Предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Новоивановский. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов. Теплоснабжение здания реконструируемого детского сада осуществляется от сохраняемой индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,02 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Новоивановский на первую очередь и расчётный срок составит 14,1 Гкал/ч (32 311 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Новоивановский приведены в таблице.

Поселок Подлесный

Предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Подлесный. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов. Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Подлесный на первую очередь и расчётный срок составит 2,1 Гкал/ч (4812 Гкал/год). Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Подлесный приведены в таблице.

Поселок Советский

Предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Советский. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Малоэтажную жилую застройку в северо-восточной части населенного пункта обеспечить теплоснабжением от существующей газовой котельной, мощностью 1,24 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов. Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Советский на первую очередь и расчётный срок составит 8,8 Гкал/ч (19 806 Гкал/год). Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Советский приведены в таблице.

Поселок Трудовой

Предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Трудовой. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов. Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Трудовой на первую очередь и расчётный срок составит 1,7 Гкал/ч (4019 Гкал/год). Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Трудовой в таблице.

Поселок Урожайный

Предусматривается децентрализованная система теплоснабжения в п. Урожайный. В связи с развитием газификации в населенном пункте теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплоснабжение здания проектируемого начальной школы и детсада осуществляется от проектной индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,1 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС. Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов. Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Урожайный на первую очередь и расчётный срок составит 0,8 Гкал/ч (1784 Гкал/год). Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. Расчетные тепловые нагрузки п. Урожайный приведены в таблице.

Таблица 101 Расчетные тепловые нагрузки

| Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| п. Кубань |
| Всего от котельной ДК | 2,636 | 0,329 | 0,515 | 3,480 |
| Индивидуальная котельная детского сада | 0,015 | 0,0182 | 0,0101 | 0,043 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,112 | 0,159 | 0,189 | 0,459 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 20,154 | 0,0000 | 3,7338 | 23,888 |
| п. Дальний |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,022 | 0,0193 | 0,0021 | 0,043 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 1,841 | 0,0000 | 0,3410 | 2,182 |
| п. Мирный |
| Всего от котельной | 0,035 | 0,049 | 0,016 | 0,100 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 3,944 | 0,0000 | 0,7308 | 4,675 |
| п. Новоивановский |
| Индивидуальная котельная детского сада | 0,006 | 0,0079 | 0,0044 | 0,019 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,034 | 0,073 | 0,025 | 0,132 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 11,838 | 0,0000 | 2,1931 | 14,031 |
| п. Подлесный |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,001 | 0,0012 | 0,0001 | 0,003 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 1,780 | 0,0000 | 0,3298 | 2,110 |
| п. Советский |
| Всего от котельной | 0,048 | 0,1128 | 0,0054 | 0,166 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,028 | 0,043 | 0,010 | 0,081 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 7,229 | 0,0000 | 1,3392 | 8,568 |
| п. Трудовой |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,002 | 0,009 | 0,031 | 0,043 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 1,406 | 0,0000 | 0,2605 | 1,666 |
| п. Урожайный |
| Индивидуальная котельная начальной школы детского сада. | 0,016 | 0,0189 | 0,0105 | 0,045 |
| Всего от индив. газ. котлов обществ. здания | 0,035 | 0,0306 | 0,0033 | 0,068 |
| Индивидуальная жилая застройка от газ. котлов | 0,582 | 0,0000 | 0,1078 | 0,689 |

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, геотермальные источники и тепловые насосы. Они могут быть использованы совместно с котельными на газе для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, учреждений здравоохранения, спорта, индивидуальной жилой застройки). Однако, для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории поселения на первую очередь и расчётный срок: реконструкция котельной ДК с  заменой оборудования;

проектная индивидуальная газовая котельная детского сада п. Кубань – 1 штука;

строительство тепловых сетей диаметром 159 мм. протяженностью 156 м. в двухтрубном исполнении;

реконструкция существующей котельной п. Мирный с переводом её на газ;

проектная индивидуальная газовая котельная начальной школы, детского сада п. Урожайный – 1 штука; установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

В соответствии с ответом филиала ОАО АТЭК Гулькевичские тепловые сети от 24.03.2015 года № 291 даны предложения по развитию системы теплоснабжения:

- котельная № 33 (поселок Советский, улица Степная) – реконструкция котельной (устройство современной блочной автоматизированной миникотельной) или децентрализация (перевод потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии - котлы).

- котельная № 43 (поселок Кубань, улица Спортивная, 2) – реконструкция системы теплоснабжения поселок Кубань, устройство блочных автоматизированных миникотельных с тепловыми сетями.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов. Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 102

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Кубань |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0084069 | 0,0123866 | 0,0123866 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0084069 | 0,0123866 | 0,0123866 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 4,83 | 6,604 | 6,604 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 4,83 | 6,4429 | 6,4429 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 0,1611 | 0,1611 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 6,397 | 6,687 | 6,687 |

5.3 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Для повышения эффективности работы предприятий, снижения энергетических затрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- заменить насосное оборудование на энергоэффективное (энергоэффективные насосы, оснащенные частотными регуляторами, позволяет сэкономить до 30 процентов электрической энергии и поддержать заданные параметры по давлению);

- установить устройства плавного пуска и регулируемых электрических приводов на объектах, что позволит обеспечить как получение экономии электрической энергии от 20 до 40 процентов, так и сокращение непроизводительных расходов за счет обеспечение стабильности работы сетей, сокращения количества аварий, ликвидации гидравлических ударов;

- восстановление работоспособности скважины, реконструкция позволяет увеличить дебит скважины до первоначального с гарантийным сроком работы скважины после восстановления в течение года. Реализация данного мероприятия позволяет также ликвидировать дефицит воды в населенных пунктах, особенно в летний период времени, и получить экономию денежных средств (стоимость реконструкции скважины в 1,5-2,0 раза ниже стоимости бурения новых скважин);

- реконструкция водопроводных сетей с перекладкой на трубы из полимерных материалов, позволит увеличить срок службы сетей в 3-4 раза по сравнению со сроком службы трубопроводов, выполненных из стали, сократить расходы на ликвидацию аварийных ситуаций, исключить затраты на устройство катодной защиты трубопроводов, улучшить качество воды, подаваемой потребителям, за счет исключения возможности вторичного загрязнения приготовления питьевой воды;

- строительство сетей водопровода на территории сельского поселения Кубань. На данном этапе разрабатывается проектно – сметная документация.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района , включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2017 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения: замена насосного оборудования

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи воды:

- Реконструкция системы водоснабжения с установкой пожарных гидрантов на территории сельского поселения Кубань;

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015-2016 гг.

Ожидаемый эффект:

–	снижение потерь;

–	повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2020 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 103

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водопроводов и водопроводных сетей с заменой на трубы из полимерных материалов | 482,77 | - | 91,26 | 101,85 | 16,68 | 5,88 | 7,38 | 7,31 | 105,68 | 100,21 | 40,68 | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция скважины с заменой насосов | 92,53 | 92,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подготовка документации по модернизации системы водоснабжения | 64,85 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 4,00 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Установка частотных преобразователей, устройств плавного пуска на водозаборах | 4,76 | 2,28 | 0,58 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета водных ресурсов | 2,05 | 1,73 | 0,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по водоснабжению | 646,96 | 109,52 | 134,71 | 48,52 | 12,26 | 38,26 | 29,76 | 23,19 | 107,88 | 102,21 | 40,68 | - | - | - | - | - | - |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий сельского поселения Кубань. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Таким образом, представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела водоснабжения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоснабжения

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на топливно – энергетических ресурсов;

- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта до 2030 года формируется за счет экономии ТЭР, в среднем за год на уровне 89% от суммарной экономии. Остальные 11 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ.

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела водоснабжения приведены в таблицах. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблицах.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен уже с 7 года. Внутренняя норма доходности на среднем уровне – 19,5 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года значительно уступает инвестициям в мероприятия за этот же период.

Таблица 104. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоснабжения

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 634768 | - | - | - | - | - | - | 102208 | 40675 | 23185 | 27755 | 36255 | 10255 | 100969 | 139070 | 46522 | 107875 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на топливо, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 282723 | 12277 | 22335 | 26844 | 30389 | 31047 | 31705 | 32345 | 29773 | 27201 | 38806 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, р. | 558382 | 8533 | 24327 | 26621 | 27071 | 27519 | 28837 | 30948 | 79747 | 128727 | 176052 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 841105 | 20810 | 46662 | 53465 | 57460 | 58566 | 60542 | 63293 | 109521 | 155929 | 214858 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 84257 | 3411 | 5694 | 6894 | 7964 | 8494 | 9294 | 10094 | 10494 | 10894 | 11294 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 2755 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 238 | 163 | 163 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 87012 | 3724 | 6007 | 7207 | 8007 | 8807 | 8807 | 9607 | 10407 | 10732 | 11057 | 11457 | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, р.: | 928117 | 24534 | 52669 | 60672 | 65467 | 67373 | 70149 | 73700 | 120253 | 166986 | 226315 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 293949 | 76435 | 86401 | 14150 | 55212 | 31118 | 42394 | 50515 | 12378 | 64778 | 185640 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 61542 | 72224 | 72894 | 10659 | 37134 | 18686 | 22730 | 24183 | 5291 | 24721 | 63256 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 105. Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 293349 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 6,4 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 61542 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 19,5 |

п. Кубань

Для обеспечения п. Кубань централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью 1550 м3/сутки;

– устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема, производительностью 1490 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 160…250 мм, общей протяженностью 12,12 км.

– предусмотреть подключение всех водопользователей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

п. Новоивановский

Для обеспечения п. Новоивановский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 160 мм, общей протяженностью 5,23 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

п. Советский

Для обеспечения п. Советский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, расчётной производительностью 475 м3/сутки;

– устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема, производительностью 455 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 4,97 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

п. Урожайный

Для обеспечения п. Урожайный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью 275 м3/сутки;

– устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и реконструировать насосную станцию второго подъема, производительностью 265 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 5,45 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На расчётный срок необходимо достроить полиэтиленовый водовод до центральных ремонтных мастерских диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,42 км и выполнить индивидуальные ввода каждому потребителю.

п. Мирный

Для обеспечения п. Мирный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда куста скважин, общей производительностью 265 м3/сутки;

– устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа и реконструировать насосную станцию второго подъема, производительностью 255 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-200 мм, общей протяженностью 4,2 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

п. Трудовой

Для обеспечения п. Трудовой централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 5,69 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

п. Дальний

Для обеспечения п. Дальний централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью  120 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-125 мм, общей протяженностью 2,9 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

п. Подлесный

Для обеспечения п. Подлесный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью 75 м3/сутки;

– устройство станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема, производительностью 70 м3/сутки;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения с учетом развития населенных пунктов сельского поселения Кубань, проектом предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

В п. Кубань, п. Советский, п. Новоивановский, п. Урожайный, п. Мирный, п. Дальний, п. Подлесный, п. Трудовой  предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения необходимо выполнить:

гидрогеологическую разведку для уточнения места расположения водозаборов из подземных источников;

устройство куста артезианских скважин и блочной установки для очистки воды на разведанном участке;

строительство кольцевых сетей из полиэтиленовых труб - с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

тампонирование скважин при нарушении санитарно-защитных зон для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% в п Кубань, 15% в п. Советский, п. Урожайный, п. Мирный, п. Дальний, п. Подлесный, п. Трудовой и 10% в  п Новоивановский от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4  СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя в объёме 50 л/сутки, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*.  Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

C целью сокращения потребления свежей воды рекомендуется внедрять оборотное и повторно используемое водоснабжение промпредприятий.

Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно СНиП 2.04.02-84*.

Проектом предложено в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, что позволит уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных работ.

Для обеспечения оптимального гидравлического режима и экономии электроэнергии рекомендовано применение частотных регуляторов в насосных станциях.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Приборы учета расхода воды:

- рекомендовано оборудовать всех водопользователей приборами учета воды;

- определить организацию, производящую ремонт и обслуживание приборов.

Противопожарные мероприятия:

в проекте предусмотрены противопожарные мероприятия, согласно СНиП 2.04.02-84*. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные

гидранты и гидрант - колонки северного исполнения. Их устройство предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не ближе 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВОС.

время тушения пожара 3 часа.

Расчёт мощностей объектов необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Выводы:

кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность работы всей системы водоснабжения;

блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, следовательно, требуют минимальное количество обслуживающего персонала и денежных затрат;

полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны;

проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным и строительным затратам.

п. Кубань

На первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию основные магистральные водоводы из полиэтиленовых труб диаметрами 160…250 мм, общей протяженностью 12,12 км, водозаборный узел северо-западнее населённого пункта, путем устройства на его территории куста скважин производительностью 1550 м3/сутки, станции водоподготовки блочного типа производительностью 1490 м3/сутки и насосной станции второго подъема производительностью 1490 м3/сутки.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Необходимо выполнить тампонирование существующих локальных скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов. Рекомендуется рассмотреть возможность использования существующих скважин для технических нужд, чтобы уменьшить потребление чистой воды при этом необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению возникновения возможности загрязнения водоносных горизонтов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды  п. Кубань.

Таблица 106 Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 2700 | 230 | 1,2 | 621,00 | 745,20 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 2700 | 50 | 1,2 | 135,00 | 162,00 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы 20% | - | - | - | - | 124,20 | 149,04 |
| Итого | 1056,24 |

Расчётная производительность ВОС составит – 1490 м3/сутки, с учетом водопотребления п. Новоивановский – 399,96 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии повторного использования промывной воды и составляет 1550 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий и промышленных предприятий.

Таким образом, для обеспечения п. Кубань централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью 1550 м3/сутки;

строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 160…250 мм, общей протяженностью 12,12 км;

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Новоивановский

Для осуществления водопотребления населенного пункта на первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию основные магистральные водоводы из полиэтиленовых труб диаметрами 160 мм, общей протяженностью 5,23 км. Подключение предусматривается к магистральным сетям водоснабжения   п. Кубань.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Необходимо выполнить тампонирование существующих локальных скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов. Рекомендуется рассмотреть возможность использования существующих скважин для технических нужд, чтобы уменьшить потребление чистой воды при этом необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению возникновения возможности загрязнения водоносных горизонтов. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения п. Новоивановский.

Таблица 107 Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 1100 | 230 | 1,2 | 253,00 | 303,60 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 1100 | 50 | 1,2 | 55,00 | 66,00 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | - | - | 25,30 | 30,26 |
| Итого | 399,96 |

Водопотребление п. Новоивановский на расчётный срок составит 399,96 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в общую водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Таким образом, для обеспечения п. Новоивановский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 160 мм, общей протяженностью 5,23 км; при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

п. Советский

На первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию основные

магистральные водоводы из полиэтиленовых труб диаметрами 110…160 мм, общей протяженностью 4,97 км, водозаборный узел в южной части населённого пункта на территории существующего водозабора, путем устройства куста скважин с доведением расчётной производительности до 475 м3/сутки, станции водоподготовки блочного типа производительностью 455 м3/сутки и реконструкции существующей насосной станции второго подъема с доведением производительности до 455 м3/сутки.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Необходимо выполнить тампонирование существующих локальных скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов. Рекомендуется рассмотреть возможность использования существующих скважин для технических нужд, чтобы уменьшить потребление чистой воды при этом необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению возникновения возможности загрязнения водоносных горизонтов. Генеральным планом предусматривается сохранение существующего водозабора для технических нужд расположенного севернее населённого пункта. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек. Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения п. Советский.

Таблица 108 Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 1200 | 230 | 1,2 | 276,00 | 331,20 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 1200 | 50 | 1,2 | 60,00 | 72,00 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы 15% | - | - | - | - | 41,40 | 49,68 |
| Итого | 452,88 |

Расчётная производительность ВОС п. Советский составит – 455 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистной станции – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии повторного использования промывной воды и составляет 475 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Таким образом, для обеспечения п. Советский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, расчётной производительностью 475 м3/сутки;

строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 4,97 км;

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

П. Урожайный

На первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию основные магистральные водоводы из полиэтиленовых труб диаметрами 110…160 мм, общей протяженностью 5,03 км, водозаборный узел севернее населённого пункта на территории существующего водозабора, путем устройства куста скважин с доведением расчётной производительности до 275 м3/сутки, станции водоподготовки блочного типа производительностью 265 м3/сутки и реконструкции существующей насосной станции второго подъема с доведением производительности до 265 м3/сутки. На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

На расчётный срок необходимо достроить полиэтиленовый водовод до центральных ремонтных мастерских диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,42 км.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения п. Урожайный, таблица 109.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 700 | 230 | 1,2 | 161,00 | 193,20 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 700 | 50 | 1,2 | 35,00 | 42,00 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы15 % | - | - | - | - | 24,15 | 28,98 |
| Итого | 264,18 |

Расчётная производительность ВОС п. Урожайный составит – 265 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии повторного использования промывной воды и составляет 275 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Таким образом, для обеспечения п. Урожайный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью 275 м3/сутки;

строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 5,45 км;

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На расчётный срок необходимо достроить полиэтиленовый водовод до центральных ремонтных мастерских диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,42 км и выполнить индивидуальные ввода каждому потребителю.

п. Мирный

На первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию основные магистральные водоводы из полиэтиленовых труб диаметрами 110…200 мм, общей протяженностью 4,2 км, водозаборный узел севернее населённого пункта в районе существующего водозабора, путем устройства куста скважин с доведением расчётной производительности до 265 м3/сутки, станции водоподготовки блочного типа производительностью 255 м3/сутки и реконструкции существующей насосной станции второго подъема с доведением производительности до 255 м3/сутки.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Необходимо выполнить тампонирование существующих локальных скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов. Рекомендуется рассмотреть возможность использования существующих скважин для технических нужд, чтобы уменьшить потребление чистой воды при этом необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению возникновения возможности загрязнения водоносных горизонтов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения п. Мирный.

Таблица 110 Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 550 | 230 | 1,2 | 126,50 | 151,80 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 550 | 50 | 1,2 | 27,50 | 33,00 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы 15% | - | - | - | - | 18,98 | 22,77 |
| Итого | 207,57 |

Расчётная производительность ВОС п. Мирный с учетом водопотребления п. Трудовой составит – 255 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии повторного использования промывной воды и составляет 265 м3/сутки. Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Таким образом, для обеспечения п. Мирный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда куста скважин, общей производительностью 265  м3/сутки;

строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-200 мм, общей протяженностью 4,2 км;

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на

хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Трудовой

На первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию основные магистральные водоводы из полиэтиленовых труб диаметрами 110…160 мм, общей протяженностью 5,69 км, подключенные к магистральным сетям водоснабжения п. Мирный.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Необходимо выполнить тампонирование существующих локальных скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов. Рекомендуется рассмотреть возможность использования существующих скважин для технических нужд, чтобы уменьшить потребление чистой воды при этом необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению возникновения возможности загрязнения водоносных горизонтов. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Таблица 111 Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 120 | 230 | 1,2 | 27,60 | 33,12 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 120 | 50 | 1,2 | 6,00 | 7,20 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы 15% | - | - | - | - | 4,14 | 4,97 |
| Итого | 45,29 |

Объём водопотребления п. Трудовой составит - 45,29 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Таким образом, для обеспечения п. Трудовой централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 5,69 км;

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Дальний

На первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию основные магистральные водоводы из полиэтиленовых труб диаметрами 110…125 мм, общей протяженностью 2,9 км, водозаборный узел восточнее населённого пункта путем устройства куста скважин расчётной производительностью 120 м3/сутки, станции водоподготовки блочного типа производительностью 115 м3/сутки. На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Необходимо выполнить тампонирование существующих локальных скважин для забора воды, по причине морального и физического износа оборудования, а также нарушения зон санитарной охраны подземных водозаборов для предотвращения загрязнения водоносных горизонтов. Рекомендуется рассмотреть возможность использования существующих скважин для технических нужд, чтобы уменьшить потребление чистой воды при этом необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению возникновения возможности загрязнения водоносных горизонтов.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения п. Дальний.

Таблица 112 Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 300 | 230 | 1,2 | 69,00 | 82,80 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 300 | 50 | 1,2 | 15,00 | 18,00 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы 15% | - | - | - | - | 10,35 | 12,42 |
| Итого | 113,22 |

Расчётная производительность ВОС п. Дальний – 115 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии повторного использования промывной воды и составляет 120 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий. Таким образом, для обеспечения п. Дальний централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью  120  м3/сутки;

строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-125 мм, общей протяженностью 2,9 км;

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Подлесный

Предусмотрено сохранить существующую схему водоснабжения. На первую очередь предусматривается ввести в эксплуатацию водозаборный узел северо-восточнее населённого пункта на территории существующего водозабора, путем устройства куста скважин с доведением общей производительности до 75 м3/сутки и станции водоподготовки блочного типа производительностью 70 м3/сутки расположенной севернее населённого пункта в районе водонапорной башни.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидрант колонок установленных на магистральных водоводах. На расчетный срок устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения п. Подлесный.

Таблица 113 Расчет объемов водопотребления

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут.чел. | Коэффициент суточной неравномерности Ксут.max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - | 180 | 230 | 1,2 | 41,40 | 49,68 |
|  | Расход воды на полив территории | - | 180 | 50 | 1,2 | 9,00 | 10,80 |
|  | Местная промышленность и неучтенные расходы 15% | - | - | - | - | 6,21 | 7,45 |
| Итого | 67,93 |

Расчётная производительность ВОС п. Подлесный – 70 м3/сутки.

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии повторного использования промывной воды и составляет 75 м3/сутки.

Вода после обработки и обеззараживания на станции водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предусматривается сохранение существующих сетей выполненных из полиэтиленовых труб с наружными диаметрами 63 мм, общей протяженностью 3,38 км.

Таким образом, для обеспечения п. Подлесный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью  75  м3/сутки;

при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения,  предусмотренных к размещению на территории  сельского поселения:

проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 40,64 км;

проектируемые кусты скважин и водопроводные очистные сооружения – 6 шт.;

реконструируемые водопроводные насосные станции – 3 шт..

Поселок Кубань

Для обеспечения п. Кубань централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью 1550 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 160…250 мм, общей протяженностью 12,12 км.

– предусмотреть подключение всех водопользователей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Новоивановский

Для обеспечения п. Новоивановский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 160 мм, общей протяженностью 5,23 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Советский

Для обеспечения п. Советский централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, расчётной производительностью 475 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 4,97 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Урожайный

Для обеспечения п. Урожайный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью 275 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 5,45 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На расчётный срок необходимо достроить полиэтиленовый водовод до центральных ремонтных мастерских диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,42 км и выполнить индивидуальные ввода каждому потребителю.

Поселок Мирный

Для обеспечения п. Мирный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда куста скважин, общей производительностью 265 м3/сутки;

– строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-200 мм, общей протяженностью 4,2 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Трудовой

Для обеспечения п. Трудовой централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-160 мм, общей протяженностью 5,69 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

– при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Дальний

Для обеспечения п. Дальний централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью  120  м3/сутки; устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с резервуарным парком и насосного оборудования второго подъема, производительностью 115 м3/сутки; строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления,  диаметрами 110-125 мм, общей протяженностью 2,9 км.

– предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям; при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поселок Подлесный. Для обеспечения п. Подлесный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия: строительство водозаборного узла, с размещением на его территории куста скважин, общей производительностью  75  м3/сутки; устройство станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема, производительностью 70 м3/сутки; при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

По рекомендации РЭК-департамент города Краснодар предлагается усовершенствовать приборный учета на: внедрение коммерческих приборов учета высокого класса точности электронного типа на водозаборных насосных станциях 1-го подъема, водозаборная станция 2-го подъема в системе водоснабжения СП Кубань отсутствует; установка приборов учета потребленной воды у потребителей с доведением данного показателя до 100 %. Согласно письму МП Водоканал от 17.06.2015 года на сегодняшний день 96,4 %.

Согласно предложению от 17.06.2015 года № 979 МП Водоканал предлагает отказать от реализации мероприятия по строительству станции 2-го подъема и резервуаров на основании требований ФЗ № 261 от  23.11.2009 года об экономии электрической энергии.

5.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

В настоящее время потенциал сети по подключению новых потребителей в черте поселения имеется.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения Кубань, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования.

На территории сельского поселения предлагаются строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка в бассейне канализования, развитие и замена канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в поселении.

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки со строительством установок механического обезвоживания осадка. Проектная производительность очистных сооружений составит 900 м3/сутки;

- замена изношенных самотечно – напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных сетей;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территории бассейна канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10-50 м3/сутки;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

Учитывая рельеф планируемой территории, предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки в населенном пункте общей производительностью до 150 тыс. м3/сутки. Предусматривается применение передовых технологий очистки (установки биологической активации процессов и т. п.). Сброс очищенных стоков намечается по уклону рельефа с последующим выпуском в близлежащие водоемы.

Возможно применение модульных сооружений, что позволит поэтапное их строительство. Место сброса очищенных стоков должно быть согласовано с санитарными и экологическими службами.

На последующей стадии проектирования в системах канализования промпредприятий необходимо предусмотреть максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, а также систем повторного и последовательного  использования воды.

На площадках очистных сооружений должны быть предусмотрены сливные станции для обезвреживания жидких отходов от не канализованной застройки.

Предусматривается строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, направить в систему оросительных каналов орошаемой пашни, расположенной вокруг промышленных зон или по уклону рельефа, в ближайшую балку. Применение современных водных сберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод предусматривается устройство дренажных систем с последующим их подключением к системе ливневой канализации и отводом на очистные сооружения ливневых стоков, после чего возможен их выпуск в близлежащие балки и водоемы.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

На 1-й этап развития предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации:

- Реконструкция  КОС-1 полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

- Реконструкция существующих канализационных насосных станций.

- Строительство канализационных насосных станций для бассейна канализования.

- Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в районах первоочередной застройки населенного пункта для отвода бытовых стоков на существующие и  планируемые очистные сооружения.

- Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих

недостаточную пропускную способность (протяженность определяется на этапе проектирования).

На II  этап строительства предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Строительство канализационной насосной станции.

- Перекладка изношенных канализационных сетей и сетей, имеющих недостаточную пропускную способность (общая протяженность определяется на этапе проектирования).

- Подключить существующую и планируемую застройку к централизованной системе водоотведения, проложив самотечные и напорные канализационные сети диаметром 150-300 мм, (общая протяженность рассчитывается в проектно-сметной документации*).

На расчетный срок для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

- Реконструкция КНС для бассейна канализования.

- Строительство канализационной насосной станции.

- Строительство самотечных и напорных канализационных сетей в кварталах планируемой застройки населенного пункта для отвода бытовых стоков на планируемые очистные сооружения.

- Канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих жилых зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенного пункта. Далее стоки перекачиваются напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа проектируемые в северо-восточной части;

- Канализование существующих и проектируемых промышленных объектов, расположенных в черте населенного пункта, либо расположенных смежно с ними самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на очистные сооружения на территории населенного пункта.

Сточные воды от существующих и планируемых производственных зон должны очищаться на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть хозяйственно-бытовой канализации.

Для канализования существующей застройки населенного пункта предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации с очисткой сточных вод на канализационных очистных сооружениях канализации. Очистку канализационных стоков от потребителей поселения предлагается выполнять на компактном блочном комплексе биологической очистки сточных вод (ОСК), у которого весь технологический процесс, включая обезвоживание осадка, осуществляется в закрытых модульно-контейнерных помещениях, что позволяет значительно уменьшить площадь территории ОСК и размеры санитарно-защитной зоны. ОСК предлагается разместить за пределами хуторов поселения. Площадь территории ОСК ориентировочно составит 0,7 га. Обезвоженный осадок предлагается направлять на полигон ТБО.  Канализационные стоки от потребителей поселения предлагается направлять по самотечным трубопроводам в канализационную насосную станцию (КНС), и далее - по напорному трубопроводу на ОСК.

Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются  на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализование населенного пункта планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенного пункта предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения.

Организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Предусматривается:

- канализование новой  жилой и общественной застройки,

- канализование кварталов существующих селитебных зон населённого пункта самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и, далее, сборным напорным коллектором на очистные сооружения биологического типа.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки:

- канализование существующих и проектируемых промышленных  объектов самотёчными и напорными коллекторами также в сборную канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения биологического типа с мощностью до 500 м3/сутки (прием стоков рассчитан с учетом канализования населенного пункта);

- строительство системы дождевой канализации селитебной зоны, предусматриваемой с учётом рельефных условий, сложившихся водосборных участков, которые, как правило, сформированы водоразделами в направлении  балок и водоемов. Формируемая система дождевой канализации будет как закрытой, по трубопроводам с приемными водосборными решётками, так и открытой – по железобетонным лоткам вдоль улично-дорожной сети. Далее, стоки по дождевым коллекторам будут поступать на очистные сооружения и после очистки выпускаться в близлежащие балки и водоемы.

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий и селитебных зон, с устройством локальных очистных сооружений типа «Катрин». Применение современных водных сберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ  160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Решается двуединая задача - организация системы централизованного водоотведения, как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), возможно направить по лоткам с последующим выпуском в открытый водоем. Планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа.

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

Предусмотрено - на расчетный срок II этапа реализации схемы - строительство трех канализационных насосных станций перекачки, производительная мощность которых будет рассчитана на основе технико-экономических обоснований на следующих стадиях проектирования. Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения на I этапе реализации схемы (до 2021 г.) локальных очистных сооружений (ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов в населенном пункте на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях. Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба. Существующая схема канализации максимально сохранена, также учтены ранее запроектированные сети и сооружения канализации.

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равной нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сутки на одного человека. Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений,  песка.

В настоящем проекте рассмотрены два варианта схемы канализования:

I вариант –

- канализование застройки осуществляется на существующую КНС и стоки направляются на очистку на КОС (как в настоящее время);

II вариант –

- предусматриваются самостоятельные очистные сооружения для населенных пунктов сельского поселения.

В связи с современными требованиями к охране окружающей среды, для соблюдения «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» необходимо  строительство современных КОС, устройство сооружений глубокой очистки сточных вод.

Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание возможно на установке УФ - дезинфекции или на электролизных установках.

Рекомендуется вариант термической обработки осадка, что позволит сократить отвод земель для его складирования. Санитарно-защитная зона вокруг КОС установлена размером 200 м, что покрывает негативное влияние выбросов вредных веществ с открытых поверхностей очистных сооружений в окружающую среду. Сточная вода после сооружений глубокой доочистки может иметь показатели по БПКполн. не превышающие 3.0 мг/л. Такая степень очистки достаточна для сброса очищенных стоков в водоем. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях.

Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке. В качестве одного из вариантов может служить конструкция ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», сущность метода очистки основана на использовании нефтеулавливающего устройства (Патент РФ № 2108429 от 10.04.1998 года), очистке на блоках тонкослойного отстаивания и, в случае необходимости, глубокой доочистки на встроенных сорбционных углетканных фильтрах. Производительность одного моноблока 5-20 л/сек., диаметром 2,0 м, исполнение подземное. Эффективность очистки на данных очистных сооружениях составляет: по нефтепродуктам – не менее 99%, по взвешенным веществам – не менее 90%. Концентрация взвешенных веществ на выходе не более 5 мг/л, нефтепродуктов – не более 0,05 мг/л.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района , включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

•	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2017 г., 2021 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство сети водоотведения системы водоотведения на территории сельского поселения Кубань» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

•	Строительство самотечной сети водоотведения.

•	Строительство напорной сети канализации.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется замена насосного оборудования и строительство очистных сооружений в системе водоотведения на территории сельского поселения Кубань. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Строительство линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков: строительство сетей

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция сетей водоотведения с применением современных материалов и технологий. Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2026 гг.

Ожидаемый эффект:

–	снижение уровня аварийности;

–	снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2025 – 2030 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

График реализации мероприятий

Таблица 114

| Наименование мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоотведения | 25,65 | - | 5,58 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 3,31 | 4,34 | 3,34 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство КНС | 40,50 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 28,50 | 3,00 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Установка устройств плавного пуска насосных агрегатов КНС-1 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета сточной жидкости на КНС-1, КНС-2 | 0,09 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство комплекса очистных сооружений и полей фильтрации | 93,01 | - | 6,31 | 75,20 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство станций биологической очистки сточных вод | 4,5 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по водоотведению | 164,25 | 7,97 | 9,12 | 82,01 | 42,51 | 4,81 | 6,81 | 3,31 | 4,34 | 3,34 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Оценка экономической эффективности мероприятий

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий сельского поселения Кубань. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела водоотведения характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности. При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах водоотведения

Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет:

- дополнительных доходов ОКК;

- экономии затрат на ТЭР;

- экономии затрат на эксплуатацию и ФОТ.

Большая часть эффекта в 2030 году формируется за счет экономии ТЭР, в среднем за год на уровне 88 % от суммарной экономии. Остальные 12 % среднегодовой экономии приходится на снижение эксплуатационных затрат и ФОТ. В абсолютных величинах ежегодная экономия достигает 3-7 % в 2019 году, и 5-15 % к 2030 году.

Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела водоотведения приведено в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий положителен только с 10 года. Внутренняя норма доходности на низком уровне – 2,2 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2020 года значительно уступает инвестициям в мероприятия за этот же период.

Таблица 115. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Водоотведение

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 394780 | - | - | - | - | - | - | 7973 | 9123 | 82013 | 42513 | 4813 | 6813 | 3313 | 104343 | 97876 | 36000 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | 75320 | - | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на топливо, р. | 2404 | 21 | 281 | 281 | 223 | 223 | 223 | - | 223 | - | 223 | - | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 3643 | 1202 | 1251 | 1980 | 137 | 207 | 250 | 300 | 24830 | 5266 | 6066 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, р. | 321968 | 630 | 669 | 707 | 745 | 1297 | 5497 | 6197 | 54516 | 102310 | 149404 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 328015 | 2113 | 2200 | 2968 | 1105 | 1727 | 5969 | 6719 | 52255 | 97266 | 155692 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 35748 | 648 | 948 | 1920 | 3633 | 4033 | 4313 | 4613 | 4913 | 5213 | 5513 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 26729 | 264 | 264 | 264 | 3827 | 3827 | 3899 | 3899 | 3899 | 3974 | 4049 | 4049 | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 9019 | 912 | 1212 | 2184 | 193 | 207 | 415 | 715 | 940 | 1165 | 1465 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, р.: | 3337035 | 3025 | 3412 | 5152 | 911 | 1933 | 6384 | 7434 | 53195 | 98431 | 157157 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 17575 | 4948 | 5711 | 76861 | 30842 | 7880 | 10331 | 14881 | 40388 | 11315 | 131917 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 38734 | 4676 | 4818 | 57898 | 20743 | 4732 | 5539 | 7124 | 17263 | 4318 | 44950 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 116 Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 17575 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 9,9 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 38734 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 2,2 |

Сельское поселение Кубань

Таким образом, для обеспечения населенных пунктов: п. Советский, п Новоивановский, п. Урожайный, п. Мирный, п. Дальний, п. Подлесный, п. Трудовой децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– устройство септиков полной заводской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на площадку канализационных очистных сооружений  п. Кубань.

Поселок Кубань

Таким образом, для обеспечения п. Кубань комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

– реконструкцию канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 2250 м3/сутки, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

– проведение работ по реконструкции канализационной насосной станции КНС№1, с заменой оборудования по мере морального и физического износа и доведением производительности до 900 м3/сутки;

– строительство канализационной насосной станции КНС№2, производительностью  450 м3/сутки;

– строительство самотечных канализационных коллекторов из полиэтилена,  Ø200-225 мм, общей протяженностью 3,3 км;

– строительство напорных канализационных трубопроводов из полиэтилена Ø110 мм, общей протяженностью 0,45 км.

В сельском поселении Кубань на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированной (централизованная и децентрализованная) системой водоотведения  предусмотрено обеспечить  п. Кубань остальные населённые пункты необходимо оборудовать децентрализованной системой водоотведения.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить  канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания и т.д.), а в дальнейшем - канализование жилых зданий и предприятий.

При децентрализованной схеме водоотведения, необходимо оборудовать всех водопользователей септиками заводского изготовления. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

В п. Кубань, п. Советский, п Новоивановский, п. Урожайный, п. Мирный, п. Дальний, п. Подлесный, п. Трудовой предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности. Подключение зданий к септикам  выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со сливом на площадке реконструируемых канализационных очистных сооружений (КОС) расположенных в 900 метрах севернее п. Кубань  и в 400 метрах западнее п. Подлесный.

Необходимо проведение мероприятий по реконструкции КОС, с целью увеличения производительности, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения. Основные преимущества комбинированной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе, при высоком уровне грунтовых вод. Объем сточных вод населенных пунктов принят в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п. 2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Объёмы сточных вод по населённым пунктам сельского поселения Кубань.

Таблица 116 Расчет объемов водопотребления

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сутки |
| --- | --- |
| п Кубань | 895 |
| п. Советский | 381 |
| п. Новоивановский | 365 |
| п. Урожайный | 223 |
| п. Мирный | 155 |
| п. Дальний | 98 |
| п. Подлесный | 60 |
| п. Трудовой | 40 |

Производительность КОС поселка Кубань составляет 2250 м3/сутки. Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия: использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки; при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских. Таким образом, для обеспечения населенных пунктов: п. Советский, п. Новоивановский, п. Урожайный, п. Мирный, п. Дальний, п. Подлесный, п. Трудовой децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия: устройство септиков полной заводской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на площадку канализационных очистных сооружений  п. Кубань. Для обеспечения п. Кубань комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь необходимо выполнить: реконструкцию канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 2250 м3/сутки, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения; проведение работ по реконструкции канализационной насосной станции КНС№1, с заменой оборудования по мере морального и физического износа и доведением производительности до 900 м3/сутки; строительство канализационной насосной станции №2, производительностью  450 м3/сутки; строительство самотечных канализационных коллекторов из полиэтилена,  Ø200-225 мм, общей протяженностью 3,3 км; строительство напорных канализационных трубопроводов из полиэтилена Ø110 мм, общей протяженностью 0,45 км; устройство септиков полной заводской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на площадку канализационных очистных сооружений  п. Кубань. В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения,  предусмотренные к размещению на территории  сельского поселения: проектируемые магистральные сети водоотведения, общей протяженностью 3,75 км; реконструируемые канализационные очистные сооружения – 1 штука; реконструируемая насосная станция – 1 шт. проектируемая насосная станция – 1 шт. В своем письме от 17.06.2015 года № 979 МП Водоканал отказался от строительства КОС производительностью 2500 м3/сутки, ссылаясь на количество стоков за 2014 год – 26695 м3. Вместе с тем, Схема водоснабжения и водоотведения, равно как и Программа комплексного развития сельского поселения Кубань разрабатывается на период до 2030 года с последующими актуализации и внесения корректировок в соответствующие документы при законных основаниях. Учитывая, что МП Водоканал считает строительство вышеуказанной КОС нерациональным мероприятием,  и на основании изложенного, можно сделать вывод, что МП Водоканал не предполагает развитие системы водоотведения на территории СП Кубань, что нарушает права и ушемляет интересы населения СП Кубань иметь благоустроенную систему коммунальной инфраструктуры. В связи с вышеизложенным возможно, в ПКР СП Кубань, равно как и в Схему водоснабжения и водоотведения внести корректировки.

5.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района , включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

•	Проведение энергетического аудита организации, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Срок реализации: 2017 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие: разработка схемы газоснабжения сельское поселение Кубань.

Срок реализации: 2014, 2015  гг.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятие, направленное на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие: разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2016 - 2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Поселок Кубань

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Кубань генеральным планом не предусматриваются.

Поселок Новоивановский

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Новоивановский генеральным планом не предусматриваются.

Поселок Подлесный

Для развития системы газораспределения п. Подлесный на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: строительство ГРП мощностью 400 куб. м/час.

Поселок Советский

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Советский генеральным планом не предусматриваются.

Поселок Мирный

Для развития системы газораспределения п. Мирный на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: строительство двух ГРП мощностью 850 куб. м/час.

Поселок Дальний

Для развития системы газораспределения п. Дальний на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Поселок Трудовой

Для развития системы газораспределения п. Трудовой на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: строительство ГРП мощностью 300 куб. м/час.

Поселок Урожайный

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Урожайный  генеральным планом не предусмотрены.

Сельское поселение Кубань

Для развития системы газораспределения Кубанского сельского поселения на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм, общей протяженностью 19,4 км.

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газораспределения потребителей Кубанского сельского поселения.

Подача природного газа предусматривается от существующих стальных газопроводов высокого давления (II-категории, Р=0,6 МПа), подающих газ от газораспределительной станции (ГРС) «Новоукраинская», расположенной на территории Новоукраинского сельского поселения.

В поселках п. Кубань, п. Новоивановский, п. Советский, п. Урожайный генеральным планом развитие сложившейся централизованной системы газораспределения не предусматривается.

В поселках п. Трудовой, п. Мирный, п. Подлесный, п. Дальний планируется создание централизованной системы газораспределения.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Кубанского сельского поселения предусматривается использование существующих и строительство новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях населенных пунктов сельского поселения система газораспределения применяется 2-х ступенчатой:

от ГРС запитываются газопровод высокого давления II-категории (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП;

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям.

Система газораспределения выполнена по смешанной схеме.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа: низкое 0,005 МПа; высокое (II-категории) 0,6 МПа;

местоположение относительно земли – подземные, надземные;

принцип построения – тупиковые, кольцевые;

материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

приготовление пищи;

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120.

Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи. Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также  отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов. Охват жилой застройки природным газораспределение принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газораспределения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение». Результат расчета потребления газа по населенным пунктам.

Таблица 117 Расчет потребления газа п. Кубань

| п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 2700 | 180 | 324000 |
|  | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 2986 | 6805875 |
|  | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 58 | 197125 |
|  | Котельная ДК | - | 466 | 1021875 |
|  | Котельная детского сада | - | 6 | 13375 |
|  | Итого: | 2700 | 3696 | 8362250 |

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Кубань генеральным планом не предусматриваются.

Таблица 118 Расчет потребления газа п. Новоивановский

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 1100 | 73 | 132000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 1750 | 3997500 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 16 | 35625 |
| 4 | Котельная детского сада | - | 3 | 5750 |
|  | Итого: | 1100 | 1842 | 4170875 |

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Новоивановский генеральным планом не предусматриваются.

Таблица 119 Расчет потребления газа п. Подлесный

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 180 | 12 | 21600 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 264 | 601000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 5 | 500 |
|  | Итого: | 180 | 281 | 623100 |

Для развития системы газораспределения п. Подлесный на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 400 куб. м/час.

Таблица 120 Расчет потребления газа п. Советский

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 1200 | 80 | 144000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 1071 | 2441000 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 10 | 18375 |
| 4 | Котельная | - | 23 | 28875 |
|  | Итого: | 1200 | 1184 | 2632250 |

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Советский генеральным планом не предусматриваются.

Таблица 121 Расчет потребления газа п. Мирный

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 550 | 37 | 66000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 584 | 1331875 |
| 3 | Котельная | - | 13 | 27125 |
|  | Итого: | 550 | 634 | 1425000 |

Для развития системы газораспределения п. Мирный на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: строительство двух ГРП мощностью 850 куб. м/час.

Таблица 122 Расчет потребления газа п. Дальний

| № п/п | Назначение | Количество проживаю-щих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 300 | 20 | 36000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 273 | 621625 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 5 | 8125 |
|  | Итого: | 300 | 298 | 665750 |

Для развития системы газораспределения п. Дальний на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Таблица 123 Расчет потребления газа п. Трудовой

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 120 | 8 | 14400 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 209 | 474750 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 5 | 27625 |
|  | Итого: | 120 | 222 | 516775 |

Для развития системы газораспределения п. Трудовой на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: строительство ГРП мощностью 300 куб. м/час.

Таблица 124 Расчет потребления газа п. Урожайный

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление. | 700 | 47 | 84000 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 84 | 196375 |
| 3 | Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов | - | 9 | 12750 |
| 4 | Котельная | - | 6 | 13875 |
|  | Итого: | 700 | 146 | 307000 |

Мероприятия по развитию системы газораспределения п. Урожайный  генеральным планом не предусмотрены.

Для развития системы газораспределения Кубанского сельского поселения на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм, общей протяженностью 19,4 км.

Объекты местного значения уровня сельского поселения: ГРП – 4 ед.; газопровод высокого давления протяженностью 19,4 км.

На основании письма ОАО «Гулькевичирайгаз» от 18.02.2015 года № 32-12-10/272 поступили предложения:

- разработка проектно-сметной документации по кольцеванию газопроводов низкого давления на территории сельского поселения Кубань,

- разработка проектно-сметной документации по замене и установке пунктов редуцирования газа) с учетом существующего состояния и дальнейшего развития территории поселения.

ПКР СП Кубань ссылается на вышеуказанное письмо, которое содержит ссылку на государственную программу газификацию. Поскольку все мероприятия, предложенные ОАО «Гулькевичирайгаз» основываются и выполняются согласно Программе газификации СП Кубань.

При корректировке системы газоснабжения поселок Кубань необходимо предусмотреть газоснабжение перспективных объектов и вновь сформированных микрорайонов, а также учесть:

- кольцевание газопроводов низкого давления от улицы Больничной до улицы Севастопольской поселок Кубань,

- замена ГРП на ПГБ  по улице Больничной;

- замена ГРП на ПГБ котельная ДК ул. Спортивная,

- замена ГРП на ПГБ по ул. Средней;

- замена ШГРП на ПГБ по ул. Энтузиастов.

При корректировке системы газоснабжения поселок Советский необходимо предусмотреть газоснабжение перспективных объектов и вновь сформированных микрорайонов, а также учесть:

- кольцевание газопроводов низкого давления от ул. Восточной до ул. Степной,

- замену ШГРП на ПГБ по ул. Степной,

- замену ШГРП на ПГБ по ул. Степной.

При корректировке систем газоснабжения пос. Урожайный и пос. Новоивановский предусмотреть:

- замену ШГРП на ПГБ по ул. Заречной пос. Урожайный,

- замену ШГРП на ПГБ по ул. Гагарина пос. Новоивановский.

Для газоснабжения поселков, котельных, применяются резервуарные установки с подземными резервуарами, комплектными испарительными установками, узлами слива. Применение испарителей обусловлено тем, что естественным испарением нельзя обеспечить расчетную потребность в газе в ходе установки газопотребляющего оборудования большой мощности. В комплектную испарительную установку входят: испаритель косвенного подогрева, шаровые клапана, регулятор давления, грязеуловитель, предохранительные клапана, сенсор контроля уровня, манометры.

Применение нескольких резервуаров и испарительных установок обеспечивает бесперебойность подачи СУГ к потребителю.

Газоснабжение поселка от единого газового хранилища СУГ экономически выгодно проводить при количестве газифицируемых домов от 15 и больше. В этом случае стоимость газоснабжения каждого дома будет обходиться, примерно, в два раза дешевле индивидуальной газификации.

В состав системы газификации коттеджного поселка входит:

Резервуары для хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ) (подземные или надземные);

Испарительные установки СУГ (электрические или водяные);

Насосный агрегат для перекачки СУГ из газовоза в резервуары;

Самовсасывающая установка для подачи жидкой фазы СУГ из резервуаров в испаритель при производительности испарителя от 200кг/час;

Система анодно-катодной защиты;

Газопроводная арматура для монтажа газопровода высокого давления;

Щит электроуправления насосной установкой;

Взрывозащищенное устройство ВУУК-УЗА-ЗВ для заземления автоцистерны с целью отвода зарядов статического электричества при сливе СУГ;

Изолирующие фланцы на входе и выходе газопровода из земли;

Фильтр на всасывающем газопроводе;

Обратный и перепускной клапаны на байпасе;

Металлические опоры и надземные газопроводы СУГ (для исключения передачи нагрузок от газопроводов на фланцы насосов);

Электромагнитный отсечной клапан во взрывозащищенном исполнении на вводе газопровода. Клапан отсекает подачу СУГ при понижении давления СУГ ниже 0,5МПа и при достижении загазованности в цехе 20% НКПРП. Датчик загазованности, связанный с электромагнитным клапаном. Звуковая сигнализация;

Металлическая сетка по железобетонным столбам высотой 1,6м. с устройством калитки для ограждения территория резервуарной установки;

Внутриплощадочные сети автоматики, кабели для насоса и наружного освещения (прокладываются в траншее): трехфазные с медными жилами пяти проводные и однофазные трех проводные по классификации ГОСТ Р50571.1-93;

Наружное освещение: опора наружного освещения: светильник взрывозащищенный типа ВЗГ200-АМС, силовой щит с автоматическим выключателем для питания наружного освещения;

Металлический стержневой молниеотвод;

Контура заземления:

— контур заземления резервуаров

— искусственный заземлитель

Внутри поселковый газопровод низкого давления с отводами к каждому дому;

Конденсатосборники через каждые 100 метров газопровода;

Газовые счетчики по количеству газифицируемых домов;

Подземные запорные устройства для перекрытия подачи СУГ неплательщикам.

Для коллективного потребления требуются резервуары объёмом 10-20 м3, либо несколько, в зависимости от количества потребителей, и мощности газопотребляемого оборудования.

Требуются и другие элементы, из которых состоит система автономного газоснабжения.

Испарительные установки (испарители газа) требуются если не хватает естественного испарения газа СУГ.

Испаритель — это небольшой сосуд под давлением, подогреваемый с помощью электронагрева или газовой горелки.

Этапы проектирования системы газоснабжения для коттеджных поселков.

Разработка проекта газоснабжения. При проектировании учитываются все возможные факторы, влияющие на последующую его эксплуатацию:

тип грунта;

удалённость объекта;

объём предполагаемого использования;

тип газоиспользующего оборудования;

положение трубопроводов и дымоходов.

определение технической возможности по газификации объекта;

получение технических условий на газификацию;

согласование акта выбора трассы прохождения газопровода;

получение постановления администрации на проектно-изыскательские работы;

геологические изыскания и геодезическая съемка участка;

Выбирается трасса для последующего монтажа газопровода.

Разрабатывается проект газоснабжения в соответствии с выбранными условиями.

Проектирование газопровода подразумевает обязательное согласование с владельцем инженерных коммуникаций.

Выбор одной или несколько емкостей для хранения СУГ с запорной арматурой (объем емкости зависит от суммарной мощности потребляемого оборудования всего поселка, частоты заправки), варианты — подземные и надземные;

Бетонное основание — стандартное или заливается на месте (рекомендуем заливать на месте);

Контур заземления всей емкостной группы;

Молниеотвод;

Электрохимзащита на все емкости с учетом состава грунта;

Испарительная установка при невозможности естественного испарения — большая потребляемая мощность), фундаментом под нее и обвязкой. (варианты испарителей —электрические — испарение за счет нагрева электричеством, прямого горения — испарение за счет нагрева самим же газом, жидкостного — испарение за счет нагрева (паром, горячей водой);

Регулятор давления с предохранительным запорным клапаном согласно СНиП — предотвращение взрывоопасной концентрации газа в сосуде при полном отборе газа менее 0.2%) и ПСК (предохранительный сбросной клапан — сброс давления при большом давлении в газопроводе);

Смесительная миксерная установка — получаем Синтетический газ (смесь СУГ — воздух, по калорийности эквивалентно природному газу). — Используя Синтетический газ можно создать не только автономную систему подачи энергоносителя, но и резервную и совмещенную систему для объектов (промышленных, частных, поселков, небольших городов) с использованием Миксерных устройств (СУГ- воздух), позволяющих подавать Синтетический газ в газовую систему природного газа либо по отдельности или параллельно, без перенастроек оборудования конечных потребителей — опция по желанию

Пластиковый газопровод наружный подземный или надземный;

Конденсатосборник — желательно несколько больших, или маленькие возле каждого дома;

Цокольный ввод;

Газопровод внутренний;

Запорная арматура

Датчик загазованности;

Термозапорный клапан;

Телеметрия;

Ограждение емкостей;

Этапы корректировки схем газоснабжения:

экспертиза промышленной безопасности проекта;

государственная экспертиза проекта;

регистрация проекта в Ростехнадзоре — Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

согласование топливного режима и сопровождение документов для получения лимитов на газ.

Проект согласовывается со всеми инстанциями и организациями, от которых зависят технические условия газоснабжения.

Трасса газопровода разбивается в соответствии с утверждённым проектом.

Квалифицированные специалисты осуществляют монтаж газопровода.

Проверка проведённых работ по газификации, поселка, замеры плотности и прочности готовой конструкции.

Сдача объекта государственной комиссии.

Пуск газа. Этот этап подразумевает выполнение ещё целого ряда процедур, таких, как: формирование и подписание исполнительных документов по факту монтажа газопровода, передача и оплата всех счетов по его проектированию, разрешению врезки и пуска газа, регистрация документов, составление и подписание договора на техническое обслуживание, передача абонентской книжки.

Строительные работы:

получение разрешения на строительство;

монтаж наружного газопровода высокого и низкого давления из стальных и полиэтиленовых труб с установкой распределительных устройств (ГРП, ШРП, ДР);

монтаж внутреннего газопровода с установкой электромагнитных клапанов-отсекателей;

оформление исполнительной документации по наружному и внутреннему газопроводам;

газификация промышленных и крышных котельных, когенерационных установок с оформлением и согласованием топливного режима.

Сдача в эксплуатацию газопровода и пуск газа:

оформление и оплата счетов за разрешение на врезку построенного газопровода и за разрешение на пуск газа к газопотребляющим приборам;

организация врезки газа;

сдача исполнительной документации в ПТО газораспределительной организации;

оформление договора на техническое обслуживание приборов контроля загазованности и котельного оборудования, установленных в помещении котельной.

Требования, которые должны учитываться при проектировании газоснабжения:

— СНиП 42-014-2003 «Газораспределительные системы»

— СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»

— СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

— СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»

— СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

— СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы

— СНиП П-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования

— СНиП 111-98 Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности

— СНиП 42-101-2002 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов

— СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

— СП 42-102-2003, СП 42-103-2003

— ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы»

— ГОСТ 21.609-83 «Газоснабжение. Внутренние устройства»

— ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия»

— ГОСТ 21.107-97 «Системы проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

— ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления

— ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давление.

В соответствии с рекомендацией РЭК-департамент мероприятия по строительству и реконструкции систем газоснабжения включаются в указанную Программу в системе газоснабжения на основании долгосрочной краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края (2012-2016 годы), утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 г. N 437.

На сегодняшний день в Гулькевичском районе завершаются работы по строительству подводящего газопровода протяженностью более 7 км высокого давления к с. Новомихайловское СП Кубань, установка 2 регуляторных пункта для снижения давления природного газа и подачи его в распределительные газопроводы низкого давления для обеспечения газификации 561 домовладения с 1600 количеством проживающих человек. Общая стоимость работ - 13 млн. рублей. Из краевого бюджета в рамках программы «Газификация Гулькевичского района» выделено 11, 5 млн., из районного порядка 1,5 млн. рублей.

Согласно ч.3 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»: Оценка доступности для граждан прогнозируемой с совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги

- П. 16. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- п. 17. Технология учета платежеспособности при определении доступности для граждан платы за потребляемые коммунальные услуги базируется на оценке структуры рационального потребительского бюджета, в том числе допустимых платежей за жилищно-коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании.

При этом имеет место четкая зависимость структуры расходов семейного бюджета от уровня доходов населения, которые тесно связаны с экономическим потенциалом территории, ее социально-экономическим развитием.

- п.18. Исходной базой для оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

- п. 19. Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

- П. 20. Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления коммунальных услуг.

На основании вышеизложенного, поскольку совокупный платеж граждан за коммунальные услуги является комплексным параметром, проведение оценки на соответствие критериям доступности возможно только после определения критериев, указанных в п. 19 Приказа  Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378. Данные критерии устанавливаются органом местного самоуправления Краснодарского края. Сведений о действующих критериев не представлено.

Анализ прогнозируемых расходов бюджетов всех уровней оказания мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Основной мерой социальной поддержки населения в условиях роста платежей за жилищно-коммунальные услуги являются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии   предоставляются   гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на эти цели. С 1 ноября 2007 года федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.

Для оформления субсидии граждане могут обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства (регистрации) с заявлением и необходимыми документами.

Отсутствует информация об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» в соответствии с которой не представляется возможным провести анализ прогнозируемых расходов бюджетов всех уровней оказания мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5.6	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО, ЖБО и других отходов

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному Закону от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Юридической основой для классификации ТКО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002г. №786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы относятся к 4-5 классам опасности. К твердым бытовым отходам (ТКО) относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы.

Согласно Федеральному закону № 131 от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям администрации сельского поселения Кубань относится организация сбора и вывоза коммунальных отходов.

Анализ существующего состояния санитарной очистки территорий сельского поселения Кубань Гулькевичского района выполнен на основании исходных данных, представленных Заказчиком.

Институциональная структура

На территории сельского поселения Кубань специализированных предприятий, занимающихся санитарной очисткой территории, не зарегистрировано.

На территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Кубань, сбор и вывоз ТКО осуществляет специализированное предприятие ООО «ЭкоЮгТранс» г. Гулькевичи, которое имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов I - IV класса опасности.

Вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) на территории сельского поселения Кубань занимается специализированное предприятие МП «Водоканал м.о. Гулькевичский район».

Предприятие ООО «ЭкоЮгТранс» имеет на балансе транспортно-производственную базу, которая включает в себя здания, сооружения, оборудование и механизмы, необходимые для осуществления административной деятельности и выполнения ремонтно-эксплуатационных работ.

Транспортно-производственная база специализированного предприятия ООО «ЭкоЮгТранс» расположено по адресу: Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Привокзальная, 59.

На территории предприятия расположены:

1. Административное здание.

2. Стоянка автотранспорта.

3. Гаражные боксы.

Характеристика специализированного предприятия, осуществляющего санитарную очистку территорий муниципального образования сельское поселение Кубань, представлена в таблице.

Краткая характеристика специализированного предприятия, таблица 125

| № | Характеристика предприятия | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории предприятия, м2 | 5000 |
| 2 | Площадь производственных помещений, м2 | 976 |
| 3 | Численность сотрудников, чел. | 73 |
| 4 | Численность производств. рабочих, чел. | 57 |
| 5 | Режим работы по санитарной очистке, час/сутки | 11 |
| 6 | Место размещения ТБО | примерно 1600 м по направлению от ориентира на Юго – Восток, ориентир – пересечение улиц Шоссейной и Свободы |
| 7 | Объем ТБО | 145 тыс. м3/год (397,3 м3/сутки) |
| 8 | Средний процент охвата населения договорами на сбор и вывоз ТБО | 59,5 |

Оснащенность предприятия специальной техникой для выполнения работ по санитарной очистке, таблица 126

| № п/п | Наименование техники | Кол-во | Марка | Год выпуска | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз В 601 мм | 1 | ГАЗ 3307 | 2001 | 100 |
| 2 | -//- В 603 мм | 1 | ГАЗ 53 МГЗ | 1998 | 100 |
| 3 | -//- В 604 мм | 1 | ГАЗ 3307 | 2002 | 100 |
| 4 | -//- В 605 мм | 1 | -//- | 2002 | 100 |
| 5 | -//- В 607 мм | 1 | -//- | 2003 | 100 |
| 6 | -//- В 609 мм | 1 | ГАЗ 53 | 1991 | 100 |
| 7 | -//- с 782 ем | 1 | КАМАЗ 53605-62 МКЗ-4605 | 2012 |  |
| 8 | -//- Н 120 кн | 1 | КамАЗ 532150 МКМ-45 | 2003 | 100 |
| 9 | -//- В 617 мм | 1 | КамАЗ 532150 МКМ-45 | 2003 | 100 |
| 10 | -//- В 618 мм | 1 | КамАЗ 53229 МКД 4107 | 2003 | 100 |
| 11 | -//- В 615 мм | 1 | КамАЗ 532150 МКМ 45 | 2003 | 100 |
| 12 | -//- А 563 су | 1 | КамАЗ 53215-15 МКЗ-40 | 2006 | 71 |
| 13 | -//- У 190 тс | 1 | КамАЗ 53605-62 МКЗ-4605 | 2010 | 14 |
| 14 | Трактор | 1 | МТЗ | 2003 | 100 |
| 15 | Автопогрузчик | 1 | Нисан Zfjoimi 5 | 1999 | 100 |
| 16 | Погрузчик | 1 | LOCUST L 1203 | 2001 | 100 |
| 17 | Газель бортовая с тентом | 1 | ГАЗ 3302 | 2001 | 100 |
| 18 | МАЗ грузовой тягач 614 | 1 | МАЗ 543302-2120 | 2003 | 100 |
| 19 | Прицеп ЕЕ 4921 | 1 | МТМ 933001 | 2003 | 100 |
| 20 | Мусоровоз С943 са | 1 | КО-440 | 2010 | 14 |
| 21 | Мусоровоз У839ав | 1 | КО-440-5 | 2003 | 100 |
| 22 | -//- к 746 кс | 1 | КАМАЗ 53605-62 МКЗ-4605 | 2013 |  |

Степень изношенности спецавтотранспорта составляет 78%.

Стоимость услуги по сбору и вывозу ТКО, а также вывозу ЖБО, предоставляемые специализированными предприятиями Гулькевичского района, представлены в таблице 127.

Действующие тарифы на услуги по сбору и вывозу ТКО и вывозу ЖБО на территории населенных пунктов Гулькевичского района, таблица 127

| №№ п/п | Наименование специализированного предприятия | Нормативный документ | Сбор и вывоз ТБО, руб./м3 | Вывоз ЖБО, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЭкоЮгТранс» | Приказ генерального директора ООО «ЭкоЮгТранс» | 408 | - |

Тариф на захоронение ТКО, согласно выданным исходным данным, отсутствует.

Гулькевичский район расположен в северо-восточной части Краснодарского края и граничит: на севере – с Кавказским районом, на западе – с Тбилисским районом, на юге – с Курганинским и Новокубанским районами Краснодарского края; на востоке – со Ставропольским краем.

Сельское поселение Кубань расположено в северо-западной части муниципального образования Гулькевичский район. В состав поселения входят 8 населенных пунктов: поселок Кубань – административный центр поселения, поселок Новоивановский, поселок Мирный, поселок Трудовой, поселок Подлесный, поселок Советский, поселок Урожайный, поселок Дальний.

На территории сельского поселения Кубань образуется определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов: бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов; бытовые опасные отходы; крупногабаритные отходы из домовладений; уличный смет и мусор; отходы парков и садов; неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти; бытовые отходы учреждений и промпредприятий. Организованный сбор и вывоз ТКО на территории сельского поселения Кубань осуществляется контейнерным и позвонковым методами. Вывоз ТКО в многоквартирной жилой застройке осуществляется по системе планово-регулярной очистки, в частном секторе жилого фонда - по заявочной и договорной системе.

Централизованной вывозкой бытовых отходов охвачено 38,6 % населения. Сбор и вывоз мусора осуществляется согласно маршрутным графикам на место временного размещения отходов. Транспортировка мусора производится мусоровозами двух типов: контейнерными и кузовными – в зависимости от вида мусоросборников.

Сбор ТКО контейнерным методом производится в металлические контейнеры объемом 0,75м3, расположенные на контейнерных площадках.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТКО

Таблица 128

| № п/п | Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иные формы собственности | 0,75 | 9 | 27,0 | н/д |

Сведения о вывозе ТКО контейнерным методом

Таблица 129

| Наименование населенного пункта | Число обслужив. жителей, чел | Кол-во контейнеров, шт. | График вывоза ТКО, раз/ неделю | Объем вывозим. ТКО, м3 | Среднее расстояние до места захоронения км | Место захоронения ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С/п. Кубань | 690 | 9 | 1 раз/нед | 118,0 м3/мес | 40 | г. Гулькевичи |

Организованный вывоз ТКО позвонковым методом осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью мусоровозов.

Сведения о вывозе ТКО позвонковым методом, таблица 130

| Наименование населенного пункта | Число обслужив. жителей, чел. | Число обслужив. жителей, чел | График вывоза ТКО, раз/ неделю | Объем вывозим. ТКО от населения, м3/сутки | Среднее расстояние до места захоронения км | Место обезвреживания ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С/п. Кубань | 1569 |  | 1 раз/неделю | 237,0 м3/месяц | 40 | г. Гулькевичи |

Характеристика процесса сбора и транспортирования отходов

Таблица 131

| № п/п | Показатель | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станция перегрузки ТКО | Нет |
| 2 | Система уплотнения (прессования) отходов | Нет |
| 3 | Мойка и дезинфекция для контейнеров, ее расположение, состояние, пропускная способность, и т.д. | Нет |
| 4 | Мойка и дезинфекция мусоровозов – то же | Да |
| 5 | Локальная очистка сточных вод в САХ | Нет |

Кроме жилых зданий, в число объектов обязательного обслуживания спецтехникой включены предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, больницы, гостиницы, детские сады, школы, рынки и другие предприятия.

Вывоз и размещение отходов, образующихся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (предприятий и организаций), осуществляется на основании договоров со специализированным предприятием, либо собственными силами.

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории населенных пунктов сельского поселения Кубань не осуществляется. На балансе специализированного предприятия имеются бункеры и бункеровозы. И вывоз КГО производится по разовым заявкам.

Источниками образования ТКО, кроме населения и объектов инфраструктуры, являются промышленные предприятия.

Характеристика промышленных предприятий, обслуживаемых на территории сельского поселения Кубань

Таблица 132

| № п/п | Наименование предприятия и место расположение (н/п) | Объем образов. ТКО за 2012г., м3 | Количество контейнеров и их принадлежность | Марка и количество спецавтотрансп. | Место захоронения (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП ПЗ Кубань | н/д | н/д | КамАЗ 532150 МКМ-45 | Место временного размещения ТКО |

В настоящее время сбор информации о точном количестве отходов, размещаемых предприятиями на свалке, осложнен отсутствием у ряда предприятий природоохранной документации (Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение). В основном предприятия для вывоза ТКО используют собственный транспорт.

В настоящее время на территории сельского поселения Кубань система учета, сбора и использования вторичных материальных ресурсов (вторсырья) отсутствует. Согласно выданным исходным данным предприятий по приему вторичных материальных ресурсов на территории населенных пунктов поселения нет.

На территории населенных пунктов сельского поселения Кубань на проезжих частях и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета).

В настоящее время уборка дорожных покрытий должна осуществляться двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий являются подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

В поселении специализированной техники для механизированной уборки территории нет. Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий в населенных пунктах поселения осуществляется в основном вручную. При возникновении гололедных явлений посыпка дорог песком также производится без применения спецтехники. Основные показатели существующей улично-дорожной сети сельского поселения Кубань, согласно НИР ГСО и выданным исходным данным, приведены в таблицах.

Характеристика существующей улично-дорожной сети

Таблица 133

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | улиц и площадей, имеющих асфальтовое покрытие | тротуаров улиц и дворовых территорий, дорожек, аллей в парках и садах |
| I | «Кубань» сельское поселение | 92700 | 34050 |
| 1 | п. Кубань | 45450 | 24000 |
| 2 | п. Новоивановский | 2250 | 0 |
| 3 | п. Дальний | 9900 | 0 |
| 4 | п. Мирный | 4050 | 0 |
| 5 | п. Подлесный | 0 | 0 |
| 6 | п. Советский | 20700 | 10050 |
| 7 | п. Трудовой | 0 | 0 |
| 8 | п. Урожайный | 10350 | 0 |

Таблица 134

| Наименование н/п | Площадь, км2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с твердым покрытием | улиц и площадей |  |  |
| С/п Кубань | 18,7 | 26,2 |  |

В настоящее время в пос. Кубань и Советский существует централизованная система канализации с очисткой хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод на очистных сооружениях проектной мощностью 700 м³/сутки и 100 м³/сутки соответственно. Износ сетей и сооружений канализации составляет 99 %.

На территории остальных населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Кубань, система водоотведения децентрализованная. Жидкие бытовые отходы от общественных зданий и жилых домов накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Вывоз жидких отходов производится специализированным предприятием «Водоканал м.о. Гулькевичский район» на договорной основе по разовым заявкам ассенизационным вакуумным транспортом.

Заключение договора на вывоз жидких отходов для всех юридических и физических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, является обязательным.

Данные по сетям и сооружениям объектов канализации сельского поселения Кубань, состоящих на балансе МУП «Водоканал» м.о. Гулькевичский район

Таблица 135

| Наименование населенного пункта | Сброс стоков тыс.м3/год | Техническая характеристика очистных сооружений (проектная мощность) м3/сутки | Количество КНС, штук | Коллекторы самотечные (протяженность), км | Трубопроводы напорные, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Кубань» |
| п.Кубань | 8,26 | 700м3/сутки | 2 | 9,5 | 2,4 | О.С. Износ 99% |
| пос.Новоивановский | - | - | - | - | - | Выгреб. ямы |
| пос.Дальний | - | - | - | - | - | Выгреб. ямы |
| пос.Мирный | - | - | - | - | - | Выгреб. ямы |
| пос.Подлесный | - | - | - | - | - | Выгреб. ямы |
| пос.Советский | 2,5 | 100м3/сутки | 1 | - | - | О.С. Износ 99% |
| пос.Трудовой | - | - | - | - | - | Выгреб. ямы |
| пос.Урожайный | - | - | - | - | - | Выгреб. ямы |

Существующая и проектная численность населения сельского поселения Кубань представлена по данным проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Гулькевичский район», разработанного ООО «Институт территориального планирования «Град».

Численность населения сельского поселения Кубань

Таблица 136

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
|  | «Кубань» сельское поселение | 6437 | 6850 |
| 1 | п.Кубань | 2588 | 2700 |
| 2 | пос.Новоивановский | 1042 | 1100 |
| 3 | пос.Дальний | 303 | 300 |
| 4 | пос.Мирный | 533 | 550 |
| 5 | пос.Подлесный | 162 | 180 |
| 6 | пос.Советский | 1038 | 1200 |
| 7 | пос.Трудовой | 126 | 120 |
| 8 | пос.Урожайный | 645 | 700 |

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия и др.

В границах сельского поселения Кубань расположены территории, имеющие различное функциональное назначение. Основную часть территории населенных пунктов составляет селитебная зона (зона расселения населения) - территориальное пространство, предназначенное для реализации бытовых функций населения. В ней размещаются жилищный фонд, общественные здания и сооружения, а также отдельные коммунальные и промышленные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Исходные данные по благоустройству внутригородских округов

Таблица 137

| Наименование показателей/ Сельский округ | Сущ. | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель, га | 586 | 698 |
| Общая протяженность улиц в жилой застройке, км | 44,9 | 44,9 |
| Площадь механизированной уборки территории, тыс. м2 в том числе: дорог, площадей, тротуаров | 0 | 0 |
| Площадь зеленых насаждений общего пользования, тыс. м2 | 39000 | 39000 |
| Площадь земель занятых промышленно-коммунальной застройкой, га | 5,4 | 5,4 |

Инженерное обеспечение населения муниципального образования

Таблица 138

| № п/п | Наименование населенного пункта с разделением по округам* | Количество жителей, проживающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | в благоустроенных домах (чел.) | в неблагоустроенных домах (чел.)*-без централизов. канализования |
|  |  | на I очередь* | на расчетный срок* |
| 1 | Пос. Кубань | 2223 | 340 |
| 2 | Пос. Новоивановский | 1008 |  |
| 3 | Пос. Мирный | 500 | 33 |
| 4 | Пос.Трудовой | 100 | 30 |
| 5 | Пос. Подлесный | 167 |  |
| 6 | Пос. Советский | 906 | 150 |
| 7 | Пос. Урожайный | 483 | 160 |
| 8 | Пос. Дальний | 200 | 118 |

Далее в таблицах представлены прогнозные показатели образования бытовых отходов на территории сельского поселения Кубань согласно расчетам, произведенным в НИР «Генеральная схема санитарной очистки территории МО Гулькевичский район» (НИР ГСО).

На территории Гулькевичского района утверждены нормы накопления ТКО для жилищного фонда, которые составляют 2,0 м3/год на 1 человека для частного сектора и 1,6 м3/год на 1 человека для благоустроенного жилищного фонда (Решение Совета депутатов Гулькевичского района 26.05.2003 №10 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг»). Данные нормы применяются для всех поселений, входящих в состав Гулькевичского района.

Прогнозные объемы образования ТКО от жилищного фонда на первую очередь

Таблица 139

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность фактическая, чел | Общая численность на I очередь, чел | Общий объем образования ТКО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы накопления ТКО, м3/год | Суточный объем образования ТКО, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Кубань» с/ п | 6344 | 6437 | 13517,7 | 37,03 |
| 1 | п.Кубань | 2558 | 2588 | 5434,8 | 14,89 |
| 2 | пос.Новоивановский | 1022 | 1042 | 2188,2 | 6 |
| 3 | пос.Дальний | 306 | 303 | 636,3 | 1,74 |
| 4 | пос.Мирный | 530 | 533 | 1119,3 | 3,07 |
| 5 | пос.Подлесный | 159 | 162 | 340,2 | 0,93 |
| 6 | пос.Советский | 1008 | 1038 | 2179,8 | 5,97 |
| 7 | пос.Трудовой | 129 | 126 | 264,6 | 0,72 |
| 8 | пос.Урожайный | 632 | 645 | 1354,5 | 3,71 |

Прогнозные объемы образования ТКО от жилищного фонда на расчетный срок

Таблица 140

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая численность на расчетный срок, чел | Общий объем образования ТКО с учетом ежегодного 1% увеличения нормы накопления ТКО, м3/год | Суточный объем образования ТКО, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Кубань» с/ п | 6850 | 16700,3 | 45,75 |
| 1 | п.Кубань | 2700 | 6522,6 | 18,03 |
| 2 | пос.Новоивановский | 1100 | 2681,8 | 7,35 |
| 3 | пос.Дальний | 300 | 731,4 | 2 |
| 4 | пос.Мирный | 550 | 1340,9 | 3,67 |
| 5 | пос.Подлесный | 180 | 438,84 | 1,2 |
| 6 | пос.Советский | 1200 | 2925,6 | 8,01 |
| 7 | пос.Трудовой | 120 | 292,56 | 0,8 |
| 8 | пос.Урожайный | 700 | 1706,6 | 4,68 |

Утвержденных норм накопления ТКО от отдельно стоящих объектов общественного назначения торговых и культурно-бытовых учреждений на территории Гулькевичского района нет. При разработке Генеральной схемы применялись усредненные нормы накопления ТКО.

Усредненные нормы накопления твердых бытовых отходов для объектов инфраструктуры, таблица 141

| № п/п | Объекты | Единицы измерения | Нормы накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия службы быта |
| 1 | Гостиница, общежитие | 1 место | 1,1 |
| 2 | Ремонт бытовой, радио и компьютерной техники | 1 м2 общей площ. | 0,21 |
| 3 | Ремонт и пошив одежды | 1 м2 общей площ. | 0,21 |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | 1 м2 общей площ. | 0,13 |
| 5 | Химчистки и прачечные | 1 м2 общей площ. | 0,17 |
| 6 | Парикмахерские косметические салоны | 1 пос. место | 0,23 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 1 место | 0,71 |
| Медицинские учреждения |
| 8 | Поликлиника, ФАП, амбулатория | 1 посещ./год | 0,18 |
| 9 | Больница | 1 койка | 1,0 |
| 10 | Аптеки | 1 м2 торг. площ. | 0,23 |
| Дошкольные и учебные заведения |
| 11 | Детский сад, ясли | 1 место | 0,40 |
| 12 | Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащиеся | 0,506 |
| 13 | Дом-интернат | 1учащийся | 1,1 |
| Предприятия торговли |
| 14 | Магазин продовольственный | 1м2торг. площади | 0,82 |
| 15 | Магазин промтоварный | 1м2 торг. площади | 0,77 |
| 16 | Магазин смешанный | 1м2 торг. площади | 0,37 |
| 17 | Рынок | 1м2 торг. площади | 1,08 |
| 18 | Хозтовары | 1 м2 торг. площ. | 0,7 |
| Культурно-спортивные учреждения |
| 19 | Театры, к/татры, клубы, концертные залы, библиотеки | 1 место | 0,21 |
| 20 | Дом культуры | 1 место | 0,32 |
| 21 | Спортклубы | 1 занимающ | 0,26 |
| Предприятия пассажирского транспорта |
| 22 | Железнодорожный и автовокзал | 1 пассажир | 0,8 |
| Автотранспортные предприятия |
| 23 | Автомастерские | 1 машино-место | 0,22 |
| 24 | Автозаправочная станция | 1 машино-место | 0,10 |
|  | Шиномонтажные мастерские | 1 работающий | 9 |
| Административные здания, учреждения |
| 25 | НИИ, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 1,04 |
| 26 | Сбербанки, банки | 1 сотрудник | 0,92 |
| 27 | Отделения связи | 1 сотрудник | 1,0 |
| 28 | Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 1,2 |
| 29 | Типография | 1 сотрудник | 2,3 |

В таблицах представлены расчетные объемы образования ТКО от объектов инфраструктуры на территории сельского поселения Кубань согласно материалам ГСО.

Расчет объемов образования ТКО от объектов инфраструктуры на I очередь

Таблица 142

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Норма накопления ТКО, м3/год | Объем образования ТКО, м3/год | Объем образования ТКО, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Кубань |
| п. Кубань |
| Детские сады и ясли | 1 место | 112 | 0,4 | 44,8 | 0,12 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 614 | 0,51 | 310,68 | 0,85 |
| Больница | 1 койка | 25 | 1 | 25 | 0,07 |
| Поликлиники, амбулатории (100посещ./см) | 1 посещ./год | 25000 | 0,18 | 4500 | 12,33 |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 36 | 0,23 | 8,28 | 0,02 |
| Дом культуры | 1 место | 900 | 0,32 | 288 | 0,79 |
| Библиотека | 1 место | 2 | 0,21 | 0,42 | 0 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 159,04 | 0,82 | 130,41 | 0,36 |
| Магазины промтоварные | 1м2торг. площ. | 156 | 0,77 | 120,12 | 0,33 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 293,0 | 0,37 | 108,41 | 0,4 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 8 | 1 | 8 | 0,02 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 пос. место | 2 | 0,23 | 0,46 | 0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 38 | 1,2 | 45,6 | 0,12 |
| Спортивный зал | 1 место | 85 | 0,26 | 22,1 | 0,06 |
| Предприятия общ. питания | 1 место | 55 | 0,71 | 39,05 | 0,11 |
| Автозаправочная станция | 1 машино -место | 2 | 0,1 | 0,2 | 0 |
| п. Новоивановский |
| Детские сады и ясли | 1 место | 37 | 0,4 | 14,8 | 0,04 |
| Клуб | 1 место | 60 | 0,21 | 12,6 | 0,03 |
| Магазины промтоварные | 1м2торг. площ. | 90 | 0,77 | 69,3 | 0,19 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 143 | 0,37 | 52,91 | 0,14 |
| п. Дальний |
| Детские сады и ясли | 1 место | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| Клуб | 1 место | 60 | 0,21 | 12,6 | 0,03 |
| ФАП | 1 посещ/год | 1500 | 0,18 | 2700 | 7,4 |
| Магазины промтоварные | 1м2торг. площ. | 12 | 0,82 | 9,84 | 0,03 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 52 | 0,37 | 19,24 | 0,05 |
| х. Мирный |
| Детские сады и ясли | 1 место | 20 | 0,4 | 8 | 0,02 |
| Клуб | 1 место | 250 | 0,21 | 52,5 | 0,14 |
| ФАП | 1 посещ/год | 2500 | 0,18 | 450 | 1,23 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 60 | 0,82 | 49,2 | 0,13 |
| п. Подлесный |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Советский |
| Детские сады и ясли | 1 место | 43 | 0,4 | 17,2 | 0,05 |
| Клуб | 1 место | 0 | 0,21 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 40 | 0,82 | 32,8 | 0,09 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 124 | 0,37 | 45,88 | 0,13 |
| п. Трудовой |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 32 | 0,37 | 11,84 | 0,03 |
| п. Урожайный |
| Детские сады и ясли | 1 место | 37 | 0,4 | 14,8 | 0,04 |
| Клуб | 1 место | 90 | 0,21 | 18,9 | 0,05 |
| ФАП | 1 посещ/год | 3000 | 0,18 | 540 | 1,48 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 41,8 | 0,82 | 34,28 | 0,09 |

Расчет объемов образования ТКО от объектов инфраструктуры на расчетный срок

Таблица 143

| Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Норма накопления ТКО, м3/год | Объем образования ТКО, м3/год | Объем образования ТКО, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское поселение Кубань |
| п. Кубань |
| Детские сады и ясли | 1 место | 190 | 0,4 | 76 | 0,2 |
| Школы, лицеи, профтехучилища | 1 учащийся | 530 | 0,51 | 268,18 | 0,74 |
| Больница | 1 койка | 36 | 1 | 36 | 0,1 |
| Поликлиники, амбулатории (100посещ./см) | 1 посещ./год | 25500 | 0,18 | 4590 | 12,58 |
| Аптеки | 1м2торг. площ. | 60 | 0,23 | 13,8 | 0,04 |
| Дом культуры | 1 место | 900 | 0,32 | 288 | 0,79 |
| Библиотека | 1 место | 3 | 0,21 | 0,63 | 0 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 159,04 | 0,82 | 130,41 | 0,36 |
| Магазины промтоварные | 1м2торг. площ. | 156 | 0,77 | 120,12 | 0,33 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 293,0 | 0,37 | 108,41 | 0,4 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 8 | 1 | 8 | 0,02 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 пос. место | 4 | 0,23 | 0,92 | 0 |
| Административные и др. учреждения, офисы | 1 сотрудник | 45 | 1,2 | 54 | 0,15 |
| Спортивный зал | 1 место | 85 | 0,26 | 22,1 | 0,06 |
| Предприятия общ. питания | 1 место | 55 | 0,71 | 39,05 | 0,11 |
| Автозаправочная станция | 1 машино -место | 3 | 0,1 | 0,3 | 0 |
| п. Новоивановский |
| Детские сады и ясли | 1 место | 70 | 0,4 | 28 | 0,07 |
| Клуб | 1 место | 330 | 0,21 | 69,3 | 0,18 |
| Магазины промтоварные | 1м2торг. площ. | 90 | 0,77 | 69,3 | 0,18 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 143 | 0,37 | 52,91 | 0,14 |
| п. Дальний |
| Детские сады и ясли | 1 место | 20 | 0,4 | 8 | 0,02 |
| Клуб | 1 место | 135 | 0,21 | 28,35 | 0,07 |
| ФАП | 1 посещ/год | 1500 | 0,18 | 270 | 0,7 |
| Магазины промтоварные | 1м2торг. площ. | 12 | 0,82 | 9,84 | 0,03 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 52 | 0,37 | 19,24 | 0,05 |
| х. Мирный |
| Детские сады и ясли | 1 место | 35 | 0,4 | 14 | 0,04 |
| Клуб | 1 место | 250 | 0,21 | 52,5 | 0,14 |
| ФАП | 1 посещ/год | 2500 | 0,18 | 450 | 1,23 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 80 | 0,82 | 65,6 | 0,18 |
| п. Подлесный |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Советский |
| Детские сады и ясли | 1 место | 70 | 0,4 | 28 | 0,07 |
| Клуб | 1 место | 348 | 0,21 | 73,08 | 0,2 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 40 | 0,82 | 32,8 | 0,09 |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 124 | 0,37 | 45,88 | 0,13 |
| п. Трудовой |
| Магазины смешанные | 1м2торг. площ. | 32 | 0,37 | 11,84 | 0,03 |
| п. Урожайный |
| Детские сады и ясли | 1 место | 40 | 0,4 | 16 | 0,04 |
| Клуб | 1 место | 245 | 0,21 | 51,45 | 0,14 |
| ФАП | 1 посещ/год | 3250 | 0,18 | 585 | 1,6 |
| Магазины продовольственные | 1м2торг. площ. | 102 | 0,82 | 83,64 | 0,23 |

Наряду с ТКО рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов и смета, система сбора и вывоза которых отлична от ТКО.

Для вывоза смёта при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* в произведенных расчетах по определению объемов образующегося смета принято годовое образование смета с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и тротуаров равное 5 кг. При определении суточного накопления смета учтен коэффициент неравномерности накопления, равный 1,5. Плотность уличного смета зависит от его состава и колеблется в пределах 0,6 - 1,6 т/м3 (в расчетах НИР ГСО принято среднее значение 1,2 т/м3). Часть загрязнений, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе и смываемая с дорог дождевыми и талыми водами, не может быть с достаточной точностью учтена и в расчет количества загрязнений при назначении режимов уборки обычно не принимается. Расчетный объем образования смета представлен в таблицах.

Расчет объемов образования смета на I очередь

Таблица 144

| Наименование сельского поселения | Площадь убираемая, м2 | Объем смета, м 3/год | Суточные объемы уличного смета, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ручным методом | механизированным методом |  |
| «Кубань» сельское поселение | 92700 | 34050 | 528 | 2,16 |

Расчет объемов образования смета на расчетный срок

Таблица 145

| Наименование сельского поселения | Площадь убираемая, м2 | Объем смета, м 3/год | Суточные объемы уличного смета, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ручным методом | механизированным методом |  |
| «Кубань» сельское поселение | 321078 | 143400 | 1935 | 7,9 |

Для обеспечения благоприятных условий проживания населения, территории населенных пунктов сельского поселения Кубань подлежат благоустройству, планово-регулярной уборке и очистке. Организацию уборки проезжей части улиц, площадей, проездов, тротуаров, парков, скверов и других мест общего пользования должны осуществлять органы местного самоуправления.

Объемы жидких бытовых отходов, подлежащие вывозу из мест их образования, определяются исходя из уровня инженерного обеспечения жилой застройки, предусмотренного ранее разработанными градостроительными проектами.

При определении объемов образования ЖБО принята средняя норма накопления ЖБО- 3,25 м3/год на 1 человека.

Расчетные объемы образования ЖБО на I очередь и расчетный срок представлены в таблице.

Расчет объемов образования ЖБО на I очередь и на расчетный срок

Таблица 146

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем сбросов стоков на ОСК, тыс. м3/год | Численность населения, проживающего в неканализованном жилищном фонде, чел. | Объем образования ЖБО, м3/год | Объем образования ЖБО, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь |
|  | «Кубань» с/п |  | 6178 | 6580 | 20378,4 | 21384,5 | 54,8 | 58,4 |
| 19 | п.Кубань | 8,3 | 2329 | 2430 | 7569 | 7897 | 20,7 | 21,6 |
| 20 | пос.Новоивановский | 0 | 1042 | 1100 | 3686,5 | 3575 | 9,3 | 9,8 |
| 21 | пос.Дальний | 0 | 303 | 300 | 984,8 | 975 | 2,7 | 2,7 |
| 22 | пос.Мирный | 0 | 533 | 550 | 1732,3 | 1787,5 | 4,7 | 4,9 |
| 23 | пос.Подлесный | 0 | 162 | 180 | 526,5 | 585 | 1,4 | 1,6 |
| 24 | пос.Советский | 2,5 | 1038 | 1200 | 3373,5 | 3900 | 9,2 | 10,7 |
| 25 | пос.Трудовой | 0 | 126 | 120 | 409,5 | 390 | 1,1 | 1,1 |
| 26 | пос.Урожайный | 0 | 645 | 700 | 2096,3 | 2275 | 5,7 | 6 |

В дальнейшем необходимо уточнить нормы накопления ЖБО и по необходимости откорректировать полученные расчетами результаты.

Бытовые отходы, образуемые на территории сельского поселения Кубань, в основном вывозятся на место врменного размещения отходов, расположенного примерно 1600 м по направлению от ориентира на Юго – Восток, ориентир – пересечение улиц Шоссейной и Свободы. Земельный участок общей площадью 43303 м2 передан в пользование специализированного предприятия ООО «ЭкоЮгТранс».

Земельный участок общей площадью 43303 м2 передан в пользование специализированного предприятия ООО «Перспектива».

Учет размещаемых на объекте захоронения отходов ведется по объему, вывозимому спецтранспортом.

Характеристика объекта размещения ТКО

Таблица 147

| № п/п | Показатели | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | примерно 1600 м, по направлению от ориентира на Юго – Восток, ориентир – пересечение улиц Шоссейной и Свободы |
| 2 | Площадь полигона или свалки, га | 43303 |
| 3 | В том числе площадь участка складирования, га | -«- |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1996 |
| 5 | Мощность полигона или свалки, тыс. м3 | 40000 |
| 6 | Объем накопленных отходов, тыс. м3 | 535,6 |
| 7 | Планируемый срок эксплуатации, лет | 12 |
| 8 | Весовой контроль ТБО, поступающих на захоронение | есть |
| 9 | Стационарный радиометрический контроль | нет |
| 10 | Дезинфекция мусоровозов и контейнеров | есть |
| 11 | Система мониторинга состояния окружающей среды | нет |
| 12 | Локальная очистка сточных вод, фильтрата | нет |
| 13 | Закрытые полигоны (год закрытия) | нет |
| 14 | Себестоимость складирования, руб/м3 |  |
| 15 | Тариф на сбор и вывоз отходов, руб/м3 | 408,0 |
| Административно-хозяйственная зона |
| 1.1 | Административно-бытовые помещения | Имеются |
| 1.2 | Стоянка для спецмашин и механизмов | Отсутствует |
| 1.3 | Мастерская для текущего ремонта спецмашин и механизмов | Отсутствует |
| 1.4 | Склад горюче-смазочных материалов | Отсутствует |
| 1.5 | Контрольно-дезинфицирующая ванна | Выполнена |
| 1.6 | Артезианская скважина (резервуар для питьевой воды) | Отсутствует |
| 1.7 | Очистные сооружения | Отсутствует |
| 1.8 | Участок термического обезвреживания биологических отходов | Отсутствует |
| 1.9 | Участок радиационного контроля за отходами | Отсутствует |
| 1.10 | Противопожарный резервуар | Отсутствует (есть металлические емкости с водой, общи объемом 10 м3) |
| 1.11 | Автомобильные весы | Отсутствует |
| 1.12 | Освещение | Выполнено |
| 2 | Производственная зона |
| 2.1 | Участок складирования ТБО | Общая площадь участка складирования ТКО составляет около 4,3 га. |
| 2.2 | Инженерные сооружения и коммуникации | Отсутствуют |
| 2.3 | Ограждение | Выполнено |
| 2.4 | Освещение | Выполнено |
| 2.5 | Контрольно-пропускной пункт | Организован |
| 2.6 | Специализированная техника | Все работы по доставке, захоронению и изоляции ТКО выполняются механизировано с помощью специализированной техники: мусоровозами , бульдозером и экскаватором |
| 2.7 | Высота слоя отходов | Наибольшая высота слоя отходов на участках складирования ТКО – около 50 см. Складирование отходов на участке производится упорядочено с применением механизмов (уплотнение и пересыпка). |
| 2.8 | Подъездная дорога | Дорожное покрытие подъездной дороги грунтовое. Подъездная дорога соединяет существующую транспортную магистраль с участком складирования ТКО. Подъездная дорога рассчитана на двустороннее движение. |
| Выполнение требований при эксплуатации свалки |
| 1 | Соблюдение режима СЗЗ | Соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части размещения относительно селитебных территорий. |
| 2 | Наличие инженерно-геологической изученности территории | Отсутствует |
| 3 | Наличие инженерно-геодезической изученности территории | Отсутствует |
| 4 | Соответствие требованиям правоустанавливающих документов | Деятельность при оформлении имущественных отношений по предоставлению и использованию земельного участка не соответствует требованиям Земельного кодекса Российской Федерации. |
| 5 | Соответствие требованиям нормативных документов | Не соответствует требованиям закона РФ «Об отходах производства и потребления» от 22.05.1998 г. № 89-Ф3 и закона РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. №128-ФЗ. |
| 6 | Наличие проектной документации на строительство и рекультивацию свалки | Отсутствует |
| 7 | Наличие технологии складирования ТБО | Отсутствует |
| 8 | Учет поступающих отходов | Отсутствует (ведется по объему, вывозимому спецтранспортом). |
| 9 | Наличие утвержденного перечня принимаемых отходов | Имеется |

Обустройство свалки не соответствует требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», а именно:

- отсутствует противофильтрационный экран;

- не обустроена хозяйственная зона для размещения производственно-бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов; на выезде не предусмотрена контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использованием дезинфицирующих средств; отсутствует технологический регламент эксплуатации свалки ТКО; не проводятся работы по промежуточной и окончательной изоляции отходов; отсутствует регулярный контроль за поступлением, планировкой и изоляцией ТКО;

- складирование отходов осуществляется хаотически;

- не осуществляется система мониторинга состояния окружающей среды;

- не проводится радиационный контроль.

Свалка оказывает негативное воздействие на окружающую среду и человека, подлежит закрытию и рекультивации.

Вследствие неполного охвата населения централизованной системой сбора отходов на территории населенных пунктов сельского поселения образовались места захламления ТКО.

Краткая характеристика мест захламления на территории поселения

Таблица 148

| №п/п | Место расположения | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Советский | 0,015 |

Представленная свалка и места захламления расположены на неподготовленных территориях. Складирование ТКО ведется без соблюдения технологии. Экологическая обстановка, на прилегающих территориях неблагоприятная. Атмосферные осадки, фильтрующиеся сквозь толщу ТКО, приобретают свойства раствора, насыщенного в основном солями тяжелых металлов, в количествах значительно превышающих предельно допустимые концентрации. Неконтролируемое размещение отходов на этих участках приводит к формированию болезнетворной микрофлоры, также усугубляющей опасность фильтрата. Из-за отсутствия необходимой гидроизоляции фильтрат попадает в почву, поверхностные и подземные воды. В атмосферу постоянно поступают газообразные продукты разложения ТКО – метан, аммиак, сероводород, окись углерода и пр. Всё вышеперечисленное свидетельствует о крайне высокой экологической и санитарно-эпидемиологической опасности существующих свалок и мест захламления отходами.

Таким образом, в сельском поселении Кубань назревает проблема с размещением и утилизацией ТКО. Рост объемов ТКО на перспективу и отсутствие мест складирования отходов говорит о необходимости развития отраслевых объектов и предприятий в данном поселении.

Основные направления решения этой проблемы на территории муниципального образования сельское поселение Кубань предложены в НИР «Генеральная схема очистки Гулькевичского района Краснодарского края», разработанной по поручению Администрации муниципального образования Гулькевичский район, а также в ранее разработанной для сельского поселения Кубань градостроительной документации.

Санитарную очистку территории сельского поселения Кубань, сбор и вывоз ТКО осуществляет специализированное предприятие ООО «Перспектива».

Вывозом жидких бытовых отходов (ЖБО) на территории поселения занимается специализированное предприятие МП «Водоканал м.о. Гулькевичский район».

На полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенном в юго-восточной части г. Гулькевичи осуществляется складирование ТКО с территории сельского поселения Кубань и большей части поселений Гулькевичского района.

Надежность работы системы

В настоящее время надежная система обращения с коммунальными отходами на территории сельского поселения Кубань отсутствует.

Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТКО, а также исключить их несанкционированное размещение на территориях поселений. На территории поселения регулярный сбор и вывоз ТКО осуществляется от 59,5 % населения. Сбор ТКО от предприятий и объектов инфраструктуры производится по договорам или по заявкам. Часть населения и предприятий вывозят отходы самостоятельно. Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории поселения не осуществляется. Вывоз ТКО с территории поселения осуществляется на место временного размещения отходов, не обустроенную и эксплуатируемую с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТКО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. отсутствуют.

В настоящее время медицинские отходы не поступают на свалки. Однако система их безопасного сбора и утилизации не реализована.

Промышленные отходы на предприятиях поселения собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР, и передаются для утилизации организациям, имеющим лицензии. Бытовые отходы от предприятий вывозятся на свалку.

Сельскозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

Качество поставляемого ресурса

В настоящее время на территории муниципального образования Гулькевичский район решением Гулькевичского районного Совета депутатов 31 сессии III созыва от 26.05.2003 г. № 10 приняты нормы накопления ТКО для жилищного фонда, которые составляют 1,6 м3/год и 2,0 м3/год на 1 человека для благоустроенного и неблагоустроенного жилищного фонда соответственно. Данные нормы применяются для всех поселений, входящих в состав Гулькевичского района.

Существующая система сбора, вывоза, складирования отходов на территории сельского поселения Кубань не отвечает современным санитарным и природоохранным требованиям. Сбор и вывоз КГО и ЖБО ведется не в полном объеме.

Дифференцированный сбор отходов не осуществляется, сортировочных станций нет, работа по сортировке отходов в местах их образования и на свалке не ведется.

Система сбора и приема вторичного сырья на территории сельского поселения отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории поселения нет.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на территории сельского поселения Кубань отсутствует эффективная современная система управления коммунальными (бытовыми) отходами.

Воздействие на окружающую среду

Вывоз ТКО с территории поселения осуществляется на место временного размещения отходов, расположенную в юго – восточной части г. Гулькевичи. Территория свалки орбустроена. Объект эксплуатируется с нарушениями установленных требований. Весовой контроль ТКО, стационарный радиометрический контроль, локальная очистка сточных вод и др. на свалке отсутствуют. Санитарно-защитная зона от объекта соблюдена. На жителей сельского поселения Кубань данная свалка негативного воздействия не оказывает, т.к. достаточно удалена от населенных пунктов.

Свалки ТБО и места захламления является источниками загрязнения прилегающей территории и окружающей среды, т.к. оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека, а именно: химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты опасных концентраций. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредственному - при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В атмосферный воздух выделяется большое количество взвешенных частиц – различного состава пыли, сажи, которые, рассеиваясь под воздействием метеорологических факторов, оказывают отрицательное воздействие на человека, растительный и животный мир. Кроме того, в окружающую среду выделяется целый ряд газообразных веществ, которые изменяют состав атмосферного воздуха, часто приближая концентрации токсичных веществ к опасным по биологическому воздействию на человека, животных, растения, приводят к быстрой коррозии металлов.

Качественные характеристики твердых бытовых отходов

При рассмотрении всего комплекса проблем, связанных со сбором, транспортом, обезвреживанием и утилизацией ТКО, непосредственно ставится вопрос о составе и свойствах этого материала. Если для решения вопроса сбора и транспорта ТКО достаточно информации об их влажности и плотности, то при выборе метода и технологии обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфологическом и элементном составе и свойствах ТКО.

К качественным характеристикам твердых бытовых отходов относятся:

- морфологический и фракционный состав;

- плотность и влажность;

- теплотехнические характеристики;

- агрохимические показатели и п.д.

Все эти характеристики необходимы для выбора метода обезвреживания и оценки ТКО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей (бумага, пищевые отходы и т.д.), выраженное в процентах к общей массе. Морфологический состав ТКО Гулькевичского района, как южной климатической зоны России, приведен в таблице.

Морфологический состав твердых бытовых отходов

Таблица 149

| Номер | Компонент | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага, картон | 23-32 |
| 2 | Пищевые отходы | 37-45 |
| 3 | Дерево | 1-2 |
| 4 | Черный металлолом | 2-3 |
| 5 | Цветной металлолом | 1-2 |
| 6 | Текстиль | 3-5 |
| 7 | Пластмасса | 5-6 |
| 8 | Стекло | 2-3 |
| 9 | Кости | 1-2 |
| 10 | Кожа, резина | 1 |
| 12 | Камни, штукатурка | 1 |
| 13 | Прочее | 3-4 |
| 14 | Отсев (менее 15 мм) | 6-8 |

Основными составляющими ТКО являются бумага, картон, пищевые отходы, древесина, полимерные материалы, стекло, отсев. В таблице представлены усредненные данные в целом по году. Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов с 20-25 % весной до 40-55 % летом и осенью, стекло до 10%, полимеры до 10%, черный и цветной металл до 3%. Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7%.

Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера. В таблицу не вошли данные о крупногабаритных отходах (старая мебель, холодильники, стиральные машины, обрезки деревьев, крупная упаковочная тара), т.е. о ТКО, не вмещающихся в стандартные (0,75 м3) контейнеры и собираемых отдельно.

Ориентировочный фракционный состав ТКО

Таблица 150

| Компонент | Размер фракций, мм |
| --- | --- |
|  | более 250 | 150-250 | 100-150 | 50-100 | менее 50 |
| Бумага, картон | 3 - 8 | 8 - 10 | 9 - 11 | 7 - 8 | 2 - 5 |
| Пищевые отходы | - | 0 - 1 | 2 - 10 | 7 - 12,6 | 17 - 21 |
| Дерево | 0,5 | 0 - 0,5 | 0 - 0,5 | 0,5 | 0 - 0,5 |
| Металл | - | 0-1 | 0,5 - 1 | 0,8 - 1,6 | 0,3 - 0,5 |
| Текстиль | 0,2 - 1,3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 1 | 0,3 - 0,8 | 0 - 0,6 |
| Пластмасса | 0 - 0,2 | 0,5 - 1 | 1 - 2,2 | 1 - 2,5 | 0,2 - 0,5 |
| Стекло | - | 0 - 0,3 | 0,3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1,6 |
| Кости | - | - | - | 0,3 - 0,5 | 0,5 - 0,9 |
| Кожа, резина | - | 0 - 1 | 0,5 - 2 | 0,5 - 1,5 | - |
| Камни, штукатурка | - | - | 0,2 - 1 | 0,5 - 1,8 | 0,5 - 2 |
| Прочее | 0 - 0,3 | 0,2 - 0,6 | 0 - 0,5 | 0 - 0,4 | 0 - 0,5 |
| Отсев | - | - | - | - | 4 - 6 |
| Всего | 7,0 | 13,3 | 22,1 | 25,3 | 32,3 |

Фракционный состав ТКО, как и морфологический, несколько меняется по сезонам года и отличается в разных климатических зонах.

Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для определения количества контейнеров, мусоровозов для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов в целом.

Средняя плотность компонентов отходов, т/м3

Таблица 151

| Компонент | Средняя расчетная плотность |
| --- | --- |
| Бумага | 0,06÷0,09 |
| Пищевые отходы | 0,3÷0,5 |
| Дерево | 0,17÷0,19 |
| Металл | 0,18÷0,38 |
| Кости | 0,44÷0,49 |
| Кожа, резина | 0,25÷0,5 |
| Текстиль | 0,18÷0,25 |
| Стекло | 0,4÷0,5 |
| Зола, шлак | 0,9÷1,3 |
| Камни | 1,1÷1,4 |
| Пластмасса | 0,12÷0,18 |
| Отсев | 0,3÷0,6 |

На основании средней плотности компонентов ТКО и морфологического состава средняя плотность ТКО южной климатической зоны, рекомендуется принять 180 кг/м3. Влажность ТКО колеблется в широких пределах (% от общей массы) и изменяется по сезонам года. В таблице дана средняя влажность ТКО для населения южной климатической зоны и их составляющих по сезонам года.

Влажность ТКО и его составляющих компонентов по сезонам года для южной климатической зоны

Таблица 152

| Составляющие части | Влажность, % общей массы |
| --- | --- |
|  | Весна | Лето | Осень | Зима | Среднее |
| Бумага | 25 | 21 | 25 | 32 | 26 |
| Пищевые отходы | 70 | 56 | 70 | 80 | 69 |
| Дерево | 25 | 10 | 25 | 30 | 22,5 |
| Металл | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Стекло | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Кости | 25 | 18,6 | 25 | 27 | 23,9 |
| Кожа, резина | 3 | 0,3 | 3 | 11 | 4,3 |
| Текстиль | 25 | 13 | 25 | 35 | 25 |
| Камни | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Прочие | 5 | 1 | 5 | 10 | 5,3 |
| Отсев менее 15 мм | 27,7 | 17,3 | 27,7 | 43,2 | 29 |

Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадке или в закрытых контейнерах и помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

ТКО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов. За счет связности ТКО не просыпаются в неподвижную решетку с расстоянием между стержнями 20 - 30 см и могут налипать на металлическую стенку с углом наклона к горизонту до 65-70. За счет наличия твердых балластных фракций (фарфор, стекло) ТКО обладают абразивностью – свойством истирать соприкасающиеся с ними взаимоперемещающиеся поверхности.

ТКО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют сыпучесть и уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без всякого внешнего воздействия. ТКО при длительном контакте оказывают на металл коррозирующее воздействие, что связано с высокой влажностью, наличием в фильтрате растворов различных солей. При проектировании установок для прессования ТКО необходимо знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени уплотнения ТКО от давления. В таблице приведены ориентировочные значения давлений, которые применяются при различных способах прессования ТКО.

Прессование при сборе, транспорте и переработке ТКО

Таблица 152

| Способ прессования | Давление, кг/см2 (105 Па) | Степень уплотнения |
| --- | --- | --- |
| При сборе |
| Прессование «сухих» отходов в учреждениях, торговых предприятиях | 1-2 | 3-6 |
| При транспорте |
| Прессование в мусоровозе | 0,2-1 | 1,5-3 |
| Прессование при перегрузке | 0,3-0,6 | 2-2,5 |
| При переработке и захоронению |
| Прессование на специальных прессах при захоронении на полигонах | 50-100 | 8-10 |
| Послойное уплотнение на полигонах | 1 | 3-4 |

По содержанию удобрительных элементов данные ТКО по трем показателям (органическому веществу, фосфору, кальцию) не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах.

Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего не менее 0,5 %;

- фосфора (Р2 О5) не менее 0,4 %;

- калия (К2 О) не менее 0,3 %;

- кальция (Са О) не менее 2-5 %.

С учетом выше представленного материала сделаны следующие выводы:

- На основании средней плотности компонентов отходов и их морфологического состава средняя плотность ТКО сельского поселения Кубань принята равной 180 кг/м3.

- Сбор и кратковременное хранение ТКО на местах сбора должно быть организовано на специальных площадках в контейнеры, защищающие отходы от атмосферных воздействий. В состав ТКО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

- На основании состава и свойств ТКО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТКО:

- внедрение системы раздельного сбора отходов, включающей селективный сбор отходов населением;

- создание сети передвижных приемных пунктов для приема вторсырья от населения и природопользователей, что составит до 13,5% от общего объема ТКО;

- транспортировка отходов на МПК для последующей переработки;

- захоронение оставшейся не утильной части отходов на полигоне ТКО.

Особое место среди экономических и экологических проблем сельского поселения Кубань занимают проблемы обращения с отходами.

На основании представленных заказчиком исходных данных, а также материалов ранее проведенных исследований при разработке вышеперечисленных градостроительных проектов выявлены следующие отраслевые проблемы:

1. В настоящее время на территории сельского поселения Кубань централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет, из-за своей децентрализации, получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТКО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории поселения.

2. Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

3. Отсутствуют контейнерные площадки, отвечающие санитарным требованиям. Мест размещения ТКО, соответствующих санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, нет.

4. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

5. Отсутствует регулярная механизированная уборка дорожных покрытий.

6. Отсутствует технология работы с промышленными, медицинскими и строительными отходами.

В мусороудалении основная задача состоит в сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов и возврате для вторичного использования до 50% способного к повторной переработке сырья силами и средствами, которые может оплатить наше небогатое население и бюджет.

Для модернизации всей системы обращения с отходами требуется принятие концепции развития отрасли на ближайшие 5-20 лет.

Целью последовательной работы в данной отрасли является:

- определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с отходами;

- минимизация образования отходов;

- максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций вторичных ресурсов;

- снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с ТКО на окружающую среду;

- совершенствование нормативно-правовой системы, обеспечивающей экологические, экономические и общечеловеческие аспекты работы с ТКО и ЖБО;

- оснащение всей системы работы с ТКО максимально эффективной отечественной техникой и технологией местного производства.

Для достижения поставленной цели в сельском поселении Кубань должны быть решены следующие задачи:

- принятие единой системы понятий в экологической, экономической и правовой области обращения с отходами (кто является собственником отходов на каждой стадии работы с отходами, критерии чистоты, стандарты качества услуг в сфере обращения с отходами, меры ответственности);

- создание экономически привлекательной среды для работающих в системе обращения с ТКО;

- создание системы по сбору биологических отходов;

- совершенствование технологий сбора и вывоза ТКО и ЖБО;

- совершенствование системы контроля и анализа образования ТКО;

- организация передвижных пунктов по сбору вторичного сырья;

- устройство системы по работе с промышленными отходами;

- устройство системы работы с медицинскими, строительными и крупногабаритными отходами.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Отсутствие в муниципальном образовании Гулькевичский район мусороперерабатывающих пунктов и мусороперерабатывающего завода приводит к тому, что практически все образующиеся ТКО удаляются для захоронения на свалки, главным образом на санкционированную, но плохо оборудованную, свалку ТКО в Гулькевичском городском поселении.

Согласно СТП в муниципальном образовании Гулькевичский район планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК), рассчитанного на обслуживание всей территории Гулькевичского района.

Вывоз твердых бытовых отходов сельского поселения Кубань намечено осуществлять на МПК «Гулькевичский».

Существующая санкционированная свалка ТКО в районе г.Гулькевичи подлежит закрытию и рекультивации.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и упорядочения в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории района необходимо включить в Программу следующие мероприятия:

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань Гулькевичского района , включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•	Разработка перспективных схем обращения с отходами сельского поселения Кубань.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2014, 2015 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

–	создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

–	полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельское поселение Кубань;

–	качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории сельское поселение Кубань, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвенным грунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2015 – 2018 гг.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

–	снижение экологического ущерба;

–	снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

–	возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

•	Разработка нормативно-правового обеспечения.

•	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией муниципального образования.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

•	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2019 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

−	повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

−	повышение экологической культуры населения;

−	увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

Оценка экономической эффективности

Базовые предпосылки расчетов

В данной программе объемы затрат по мероприятиям рассчитаны ориентировочно, в большей  мере на основе данных специалистов коммунальных предприятий сельского поселения Кубань. При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов. Соответственно представленные расчеты в данном разделе следует рассматривать как укрупненные.

Для каждого из рассматриваемых мероприятий раздела были рассчитаны элементы для последующего расчета экономических эффектов:

- величина инвестиций;

- изменение доходов организаций коммунального комплекса (ОКК);

- изменение затрат на топливно – энергетический комплекс;

- изменение эксплуатационных затрат;

- чистый денежный поток от реализации мероприятия.

Эффективность всего раздела утилизации ТКО характеризуется простым сроком окупаемости, чистым денежным потоком и экономической внутренней нормой доходности.

При расчете внутренней нормы прибыли проекта использовалась ставка дисконтирования 12 %.

Затраты на реализацию мероприятий в системах утилизации ТКО

Затраты по периодам приведены в таблице. Основная доля инвестиций приходится на 2017-2025 года (97 %). Затраты раздела при расчете экономического эффекта не включают непредвиденных расходов, связанных с ростом цен и пересмотром технических параметров мероприятий. Данные корректировки учитывались при суммарной оценке затрат по ПКРСКИ.

Экономический эффект

Экономический эффект по рассматриваемым мероприятиям достигается за счет дополнительных доходов ОКК, возникающих за счет эксплуатации полигона ТКО. Основные результаты экономического анализа мероприятий раздела утилизации ТКО приведены в таблице. Детальный расчет денежного потока от реализации каждого мероприятия содержится в таблице.

Чистый денежный поток данного раздела мероприятий не принимает положительного значения. Внутренняя норма доходности за рассматриваемый период равна 0 %. Суммарный чистый денежный поток за период до 2030 года имеет отрицательное значение. Окупаемость инвестиций в мероприятия данного раздела входит за период планирования данной Программы.

Мероприятия:

- Разработка порядка предоставления услуг по временному хранению, сбору, транспортировке и обезвреживанию твердых бытовых отходов.

- Разработка порядка оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации жидких отходов потребления.

- Разработка регламента содержания и обслуживания контейнерных площадок и контейнеров.

- Разработка порядка по обращению со строительными отходами.

- Разработка регламента мойки и дезинфекционной обработки мусоровозов и специальной техники, транспортирующей ТКО.

- Разработка регламента оборота медицинских отходов.

- Разработка регламента эксплуатации снегосвалок.

- Паспортизация контейнерных площадок.

- Паспортизация мест временного складирования пакетированных ТКО.

- Паспортизация дорог, проездов и иных территорий, подлежащих механизированной уборке.

- Паспортизация тротуаров, проездов и иных территорий, подлежащих ручной уборке.

- Паспортизация прилегающих территории субъектов предпринимательской и иной деятельности.

- Создание базы данных (включая разработку СУБД) для учета оборота отходов.

- Разработка проекта устройства снегосвалок.

Реконструкция и устройство контейнерных площадок.

Таблица 153. Затраты и эффекты по мероприятиям раздела Утилизация ТКО

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 86 600 | - | - | - | - | - | - | 42000 | 42000 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | 50949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8492 | 8492 | 8492 | 8492 | 8492 | 8492 | - | - |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, р. | 5940 | - | - | - | - | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 50 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на воду, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на газ, р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 5990 | - | - | - | - | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 16756 | - | - | - | - | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | 2793 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 9516 | - | - | - | - | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 26272 | - | - | - | - | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 | - | - | - | - | - | - |
| Итого изменение затрат, р.: | 32263 | - | - | - | - | 5377 | 5377 | 5377 | 5377 | 5377 | 5377 | - | - | - | - | - | - |
| Чистый денежный поток, р.: | 67914 | - | - | 42000 | 42000 | 514 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | 3114 | - | - | - | - | - | - |
| Дисконтированный денежный поток за период | 52835 | - | - | 31638 | 28248 | 309 | 1670 | 1491 | 1331 | 1189 | 1061 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 154. Эффективность инвестиций по разделу

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 67914 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | Нет |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 52835 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | - |

Данные средства планируется направить на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, что позволит сформировать комплексную систему управления твердыми бытовыми отходами на территории региона.

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

– атмосферного воздуха;

– поверхностных и подземных вод;

– почв, растительности и животного мира.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

– благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

– прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

– реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 2250 м3/сутки, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

– устройство в населенных пунктах септиков полной заводской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на площадку канализационных очистных сооружений  п. Кубань.

– организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

– строительство очистных сооружений поверхностного стока;

– организация, ограждение и озеленение первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных очистных сооружений и артезианских скважин;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения Кубань:

– организация санитарной очистки населенных пунктов: сбора и транспортировки всех видов отходов на согласованные места обезвреживания и утилизации;

– организация сбора и удаление вторичного сырья;

– сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

– уборка территорий от мусора, смета, снега;

– оборудование животноводческих предприятий хранилищами навоза и помета с соблюдением природоохранных и санитарных требований и норм;

– организация вывоза ТКО, образующихся на территории населенных пунктов, на проектируемый  полигон с мусоросортировочной станцией мощностью 40 000 т. в год, строительство которого намечается в Соколовском сельском поселении, вблизи хутора Машевский.

В настоящее время база данных по накоплению различных видов промышленных отходов, объемам их складирования и переработки на территории населенных пунктов сельского поселения Кубань отсутствует. Предприятий, занимающихся утилизацией промышленных отходов, на территории сельского поселения нет. Существующая система складирования отходов  не организована и не  отвечает санитарным и природоохранным требованиям. На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на свалку города Гулькевичи, которая не имеет документов об организации, площади и мощности и не соответствует природоохранным нормам. Сбор и вывоз отходов с территории сельского поселения Кубань осуществляет ООО «Перспектива», в соответствии с договором, заключенным с администрацией сельского поселения. На территории поселения существуют прецеденты образования несанкционированных стихийных свалок в результате несовершенства системы санитарной очистки и не своевременного вывоза отходов. Не организован контроль за объемом и качеством (токсичностью) поступающих на свалки отходов. Складирование отходов происходит, как правило, беспорядочно.

Биологические отходы, образующиеся на предприятиях агропромышленного комплекса вывозятся в специальных контейнерах на утилизацию в Тимашевский район на ГУП КК «Тимашевский Ветсанутильзавод».   На территории сельского поселения также имеется скотомогильник.  Скотомогильник расположен на расстоянии около 0,8 км к востоку от п. Кубань и 0,78 км южнее п. Советский. Документов о соответствии ветеринарно-санитарным правилам указанный скотомогильник не имеет.

Медицинские отходы на территории сельского поселения собираются и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов  лечебно-профилактических учреждений». Сбор и обеззараживание инъекционных шприцев однократного применения производится  в соответствии с методическими указаниями МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».

Отходы лечебно-профилактических учреждений, не подлежащие к размещению на свалках ТКО вывозятся с территории поселения. Ближайшее предприятие  ООО «Экосфера», осуществляющее сбор, временное размещение, транспортировку, обезвреживание (методом сжигания на установке ЭЧУТО-150.03) медицинских отходов (шприцы, капельницы) расположено в г. Тимашевске. Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест. Основными положениями организации системы санитарной очистки являются: сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; организация сбора и удаление вторичного сырья; сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов; уборка территорий от мусора, смета, снега. Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения ТКО, накапливаемые на территории населенных пунктов сельского поселения Кубань, генеральным планом предусмотрено вывозить на проектный мусороперерабатывающий комплекс с полигоном ТКО, строительство которого предполагается в сельском поселении Соколовское вблизи хутора Машевский.

Нормы накопления отходов в населенных пунктах с.п. Кубань принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* (300 кг/чел. в год).  Расчетный объем ТКО, образуемых в сельском поселении приведен в таблице.

Таблица 155 Объемы образующихся отходов в населенных пунктах сельского поселения Кубань с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения.

| Наименование населенного пункта | Объемы образующихся отходов на конец расчетного срока (тыс. тонн) | Годовой объем накопления ТКО, при средней плотности отходов равной 200кг/м3, (м3) | Суточный объем накопления ТКО, при средней плотности отходов равной 200 кг/м3 , (м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Кубань | 16,2 | 4050 | 11,1 |
| п. Советский | 7,2 | 1800 | 5 |
| п. Новоивановский | 6,6 | 1650 | 4,5 |
| п. Урожайный | 4,2 | 1050 | 3 |
| п. Мирный | 3,3 | 825 | 2,3 |
| п. Дальний | 1,8 | 450 | 1,2 |
| п. Подлесный | 1,0 | 270 | 0,8 |
| п. Трудовой | 0,7 | 180 | 0,5 |
| Всего с.п. Кубань | 41,1 | 10275 | 28,4 |

Последующие расчеты производятся с учетом установки контейнеров вместимостью 0,75м по ГОСТ 12917-78 на обустроенных площадках в жилых зонах, в камерах мусоропроводов, возле общественных зданий и сооружений. Вывоз мусора из них необходимо производить один раз в сутки. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Бкон = Пгод t К1 / (365 V),

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t   – периодичность удаления отходов, сутки;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V  – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Исходя из этой формулы необходимое приблизительное число контейнеров в п. Кубань составит 19 шт., в п. Советский – 9 шт., в п. Новоивановский – 8 шт., в  п. Урожайный – 5 шт., в п. Мирный – 4 шт., в п. Дальний – 2 шт., в п. Подлесный – 2шт., в п. Трудовой – 1 шт.

Учитывая то факт, что количество ТКО, вывозимых за 1 рейс (с учетом уплотнения) мусоровозом марки КамАЗ-53213 КО-415А составляет 45 м3, для  вывоза ТКО образуемого в населенных пунктах сельского поселения понадобится один мусоровоз указанной марки.  Для сбора и вывоза ТКО с территории с.п. Кубань на проектируемый мусороперерабатывающий комплекс в  сельском поселении Соколовское, мусоровозу КамАЗ-53213 КО-415А потребуется один рейс в сутки. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов в соответствии с СНиП 2.07.01-89*.

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Учитывая то, что норма накопления крупногабаритных бытовых отходов принимается в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов, для каждого населенного пункта сельского поселения потребуется не более 1 бункера-накопителя емкостью 5,0 м3. Всего 8 бункеров на территорию сельского поселения, из которых вывоз отходов производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.) и ТКО по заявкам предприятий, строительного мусора, отходов производства целесообразно применение бортовых машин.

Строительные отходы, образующиеся на территории сельского поселения, предусматривается вывозить на  проектируемый мусороперерабатывающий комплекс в  сельском поселении Соколовское, где они подлежат захоронению на полигоне ТКО совместно с бытовыми отходами. Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не производится.

Медицинские отходы.

В настоящее время на территории сельского поселения нет специальных предприятий и установок по утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

Проведение утилизации отходов лечебно - профилактических учреждений образующихся на территории сельского поселения предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно - профилактических учреждений».

Неопасные твердые отходы (класс А) лечебно - профилактических учреждений (ЛПУ) предусматривается вывозить совместно с ТКО на проектируемый полигон в Соколовском сельском поселении. Опасные и чрезвычайно опасные отходы (классов Б, В) необходимо уничтожать на специальных установках по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими методами. Обезвреживание отходов классов Б и В может осуществляться децентрализованным или централизованным способами. Размещение установок по термическому обезвреживанию отходов ЛПУ на территории лечебного учреждения (децентрализованный способ) рассматривается и согласовывается с территориальными центрами госсанэпиднадзора. При централизованном способе отходы ЛПУ обезвреживаются в печах крупных мусоросжигательных заводов. Месторасположение, условия эксплуатации, уровни воздействия на окружающую среду данных заводов регламентируются соответствующими нормативными документами. При отсутствии установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патолого-анатомические и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) захораниваются на кладбищах в специально отведенных могилах. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев) после дезинфекции, вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов.

Производственные отходы.

В составе промышленных отходов содержатся нетоксичные отходы, которые можно обезвреживать совместно с ТКО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными документами. Производственные отходы I-III классов опасности должны храниться в специально отведенных местах; отходы составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме. Предприятия, на которых образуются отходы, должны производить периодически инвентаризацию и классификацию отходов, согласовывать материалы с органами охраны природы, вести систематический контроль за токсичностью образующихся отходов. Предприятия должны иметь проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов. Необходимо проведения обследования мест размещения отходов животноводческих комплексов, в части соответствия их требованиям природоохранного законодательства. Животноводческие предприятия необходимо оборудовать хранилищами навоза и помета с соблюдением природоохранных и санитарных требований и норм. Биологические отходы (трупы   павших животных, птиц и т.п.) предусматривается - вывозить в специальных контейнерах на утилизацию в Тимашевский район на ГУП  КК «Тимашевский  Ветсанутильзавод». Проектом предусматривается закрытие существующего скотомогильника и проведение рекультивации и санации  его территории.

5.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2030 года по Краснодарскому краю».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

−	проведение энергетического аудита;

−	разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

−	повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

−	мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

−	мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

−	организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения Кубань составляет 33 302,50 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования (до 2030 года):

−	бюджет муниципального образования – 17 165,00 тыс. руб.;

−	внебюджетные источники – 16 137,50 тыс. руб.

Таблица 156

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | 1393037 | 214520 | 176867 | 180656 | 123075 | 65248 | 60122 | 43720 | 226149 | 214030 | 88650 | - | - | - | - | - | - |
| Доля в суммарных инвестициях 2015-2030 гг. |  | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы (физические, цены) | 139304 | 21452 | 17687 | 18066 | 12308 | 6525 | 6012 | 4372 | 22615 | 21403 | 8865 | - | - | - | - | - | - |
| Управление ПКРСКИ | 27861 | 4290 | 3537 | 3613 | 2462 | 1305 | 1202 | 874 | 4523 | 4281 | 1773 | - | - | - | - | - | - |
| Доля прочих расходов, % |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Итого затраты | 1560301 | 240278 | 198103 | 202347 | 137853 | 73082 | 67341 | 48970 | 253303 | 239729 | 99294 | - | - | - | - | - | - |

Общая сумма затрат ПКРСКИ рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий сельского поселения Кубань. Дополнительно были учтены:

- непредвиденные затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10 % от величины капитальных затрат;

- затраты на управление ПКРСКИ, в размере 2 % от величины капитальных затрат.

Максимальный годовой размер инвестиций по ПКРСКИ достигает 250 тыс. рублей. Финансирование такого объема инвестиций из одного источника является маловероятным. Соответственно при анализе источников инвестиций ПКРСКИ необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

5.8	Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

−	установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах;

−	установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах;

−	установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах.

6	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1	 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

–	проекты, реализуемые действующими организациями;

–	проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

–	проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

6.2	 Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

•	 внебюджетные источники:

–	плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

–	 надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

–	 привлеченные средства (кредиты);

–	 средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

•	 бюджетные средства:

–	местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 1 061 217,50 руб., в том числе по источникам:

–	средства местного бюджета – 164 841 руб.;

–	средства внебюджетных источников – 896 376 руб.

Источники финансирования мероприятий определяются путем реализации отдельных программ: «Привлечение частного капитала в сферу ЖКК на основе концессионных отношений", "Передача в управление бизнесу коммунальной инфраструктуры на продолжительный срок на основе контрактного управления", "Реализация инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства".

Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на финансирование жилищно-коммунального хозяйства", "расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги", "расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств".

Данные показатели заполняются в рамках данных, представляемых департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края, и отражают уровень бюджетных инвестиций, которые направляются как в рамках программных, так и непрограммных мероприятий в сферу ЖКХ за счёт средств муниципальных и краевого бюджетов. По итогам базового года рост расходов к плановым показателям составил 153,2 %. Увеличение расходов консолидированного бюджета на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в отчетном году в основном обусловлено ростом расходов на развитие коммунального и дорожного хозяйства, в том числе в городе Сочи.

В связи с развитием инженерной инфраструктуры и строительством, реконструкцией объектов коммунального и дорожного хозяйства города Сочи расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств в отчетном году увеличены по сравнению с плановым уровнем  на 160,7%.

Уточнение значений плановых показателей обусловлено изменениями параметров индексов дефляторов, утверждаемых Правительством РФ и применяемых для расчёта прогноза на 2015-2019 годы.

"Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края на финансирование мероприятий", "Водоснабжение" и "Водоотведение".

В отчетном году департаментом ЖКХ края в установленном порядке инициировано постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2010 года N° 924 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год" (далее - Программа) и с целью реализации мероприятий Программы департаментом жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в установленном порядке инициировано постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 марта 2011 года N° 171 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для проведения мероприятий по развитию водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2010 года N° 924 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год". Плановые значения 11 и 12 показателей за отчетный год откорректированы в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными ведомственной целевой программы "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2011 год".

За счёт средств консолидированного бюджета Краснодарского края ведомственной Программой был предусмотрен объем финансирования всего: 548,0 миллионов рублей, в том числе из средств краевого бюджета 500,0 миллионов рублей,  из местных бюджетов 48,0 миллионов рублей.

По факту на 31 декабря 2011 года общий объем финансирования составил 540809,0 тыс. рублей, из них краевой бюджет 493462,7 тыс. рублей и из местного бюджета 47346,3 тыс. рублей.

Неполное освоение средств связано с экономией при проведении торгов и возвратом средств департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в доход краевого бюджета.

Кроме того, в соответствии с распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края для проведения мероприятий по развитию водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, инициированы постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 года N° 290 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2020 годы", с общим объемом финансирования программных мероприятий до 2020 года составляет 4932,0 миллиона рублей, в том числе из средств краевого бюджета –  4500,0 миллиона рублей.

В ходе реализации Программы планируется привлечение средств из местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края. На весь период реализации Программы из местных бюджетов планируется привлечь 432,0 миллиона рублей.

Объем краевых бюджетных ассигнований на реализацию Программы ежегодно утверждается законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в составе ведомственной структуры расходов краевого бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета.

Значения показателей на плановый период указаны в соответствии с объемами финансирования, предусмотренными долгосрочной краевой целевой программой "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 – 2020 годы".

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Краснодарского края, МО сельское поселение Кубань, утверждающих бюджет.

В соответствии с Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2013 № 1169 (ред. от 19.11.2013) "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства» общий объем общий объем финансирования государственной финансирования программы составляет 4562014,7 тыс. рублей, в том государственной числе по годам:  программы 2014 год - 956299,0 тыс. рублей

2015 год - 876463,8 тыс. рублей

2016 год - 317251,9 тыс. рублей

2017 год - 603000,0 тыс. рублей

2018 год - 603000,0 тыс. рублей

2019 год - 603000,0 тыс. рублей

2020 год - 603000,0 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета - 4236014,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 903299,0 тыс. рублей

2015 год - 823463,8 тыс. рублей

2016 год - 309251,9 тыс. рублей

2017 год - 550000,0 тыс. рублей

2018 год - 550000,0 тыс. рублей

2019 год - 550000,0 тыс. рублей

2020 год - 550000,0 тыс. рублей

планируется привлечение средств местных бюджетов - 326000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 53000,0 тыс. рублей

2015 год - 53000,0 тыс. рублей

2016 год - 8000,0 тыс. рублей

2017 год - 53000,0 тыс. рублей

2018 год - 53000,0 тыс. рублей

2019 год - 53000,0 тыс. рублей

2020 год - 53000,0 тыс. рублей

в том числе по подпрограммам: "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы - 3341000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 548000,0 тыс. рублей

2015 год - 548000,0 тыс. рублей

2016 год - 53000,0 тыс. рублей

2017 год - 548000,0 тыс. рублей

2018 год - 548000,0 тыс. рублей

2019 год - 548000,0 тыс. рублей

2020 год - 548000,0 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета - 3050000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 500000,0 тыс. рублей

2015 год - 500000,0 тыс. рублей

2016 год - 50000,0 тыс. рублей

2017 год - 500000,0 тыс. рублей

2018 год - 500000,0 тыс. рублей

2019 год - 500000,0 тыс. рублей

2020 год - 500000,0 тыс. рублей

за счет средств местных бюджетов - 291000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 48000,0 тыс. рублей

2015 год - 48000,0 тыс. рублей

2016 год - 3000,0 тыс. рублей

2017 год - 48000,0 тыс. рублей

2018 год - 48000,0 тыс. рублей

2019 год - 48000,0 тыс. рублей

2020 год - 48000,0 тыс. рублей

"Развитие водоотведения населенных пунктов Краснодарского края" на 2014 - 2020 годы - 385000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 55000,0 тыс. рублей

2015 год - 55000,0 тыс. рублей

2016 год - 55000,0 тыс. рублей

2017 год - 55000,0 тыс. рублей

2018 год - 55000,0 тыс. рублей

2019 год - 55000,0 тыс. рублей

2020 год - 55000,0 тыс. рублей

за счет средств краевого бюджета - 350000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 50000,0 тыс. рублей

2015 год - 50000,0 тыс. рублей

2016 год - 50000,0 тыс. рублей

2017 год - 50000,0 тыс. рублей

2018 год - 50000,0 тыс. рублей

2019 год - 50000,0 тыс. рублей

2020 год - 50000,0 тыс. рублей

за счет средств местных бюджетов - 35000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 5000,0 тыс. рублей

2015 год - 5000,0 тыс. рублей

2016 год - 5000,0 тыс. рублей

2017 год - 5000,0 тыс. рублей

2018 год - 5000,0 тыс. рублей

2019 год - 5000,0 тыс. рублей

2020 год - 5000,0 тыс. рублей

Объемы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

Электроснабжение – 873 512,50 руб.

Газоснабжение – 525,00 тыс. руб.

Водоснабжение – 48 650 руб.

Водоотведение – 24675  руб.

Теплоснабжение – 43 100 руб.

Утилизация ТБО – 5 127,50 тыс. руб.

Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей – 33 302,50 руб.

Инвестиционная составляющая тарифов ОКК

На данный момент тарифы на услуги ОКК сельского поселения Кубань не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов на строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры1.(1 Согласно ФЗ от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса).

Поскольку предварительные расчеты показывают, что текущая доля затрат на ЖКУ (даже без учета услуг управляющих компаний и ТБО) в среднем доходе семьи сельского поселения Кубань составляет 20,5 % (для семьи из 4-х человек) и 15,4 % (для семьи из 3-х человек).

Данный уровень затрат на ЖКУ превышает уровень доступности услуг ОКК. Российский опыт следующий: первый порог – 7 %, второй пирог – 15 %. Второй порог является ключевым для разработки программа социальной поддержки. При превышении 15% дополнительный рост цены ЖКУ не приводит к получению дополнительного дохода (выручки) – снижается платежная дисциплина и/или совокупный спрос.

Максимально допустимый уровень расходов граждан на ЖКУ – 22 % от доходов. Расчет показывает, что инвестиционную надбавку использовать можно только в газоснабжении потенциал тарифа: +3,6 процентных пункта.

Соответственно речь не идет об использовании инвестиционной надбавки к тарифам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения. Ниже приведены данные по анализу доли услуг в доходах населения сельского поселения.

Таблица 157 Анализ структуры расходов населения сельского поселения на ЖКУ.

| Наименование услуги | Доля услуги в среднем доходе семьи (4 человек), % | Доля услуги в среднем доходе семьи (3 человек), % | Доля услуги в прожиточном минимуме, % | Максимальная доля расходов населения на услуги, % | Инвестиционная надбавка, п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 2,7 | 2,1 | 4,5 | 3,5 | 0,0 |
| Водоотведение | 0,7 | 0,5 | 1,2 |  |  |
| Газоснабжение | 7,8 | 5,9 | 12,7 | 7,8 | 1,4 |
| Электроснабжение | 2,9 | 2,1 | 4,5 | 2,9 | 0,0 |
| Теплоснабжение | 6,4 | 4,8 | 10,4 | 7,8 | 1,4 |
| Итого: | 20,5 | 15,4 | 33,2 | 22,0 | 2,8 |

Проведенный анализ указывает на то, что доля расходов по статье теплоснабжение имеет резерв роста в размере 1,4 процентных пункта. Остальные статьи расходов по ЖКУ в среднем доходе семьи имеют предельный размер. Исходя из потенциала роста доли затрат на теплоснабжение на примере сельского поселения Кубань был рассчитан индекс роста тарифа на теплоснабжение для ОКК сельского поселения Кубань в целом.

Таблица 158. Расчет инвестиционной надбавки для тарифа на водоснабжение на примере сельского поселения

| Наименование | Факт | План |
| --- | --- | --- |
| Доля услуги в доходах семьи, % | 6,39 | 7,81 |
| Средний доход семьи, руб. | 18240,0 | 18240,0 |
| Тариф на ТЭ (среднее значение), руб./Гкал | 1900,0 | 1900,0 |
| Инвестиционная надбавка, % |  | 33,12 |

Таким образом, инвестиционная составляющая может быть заложена в тариф ОКК сектора теплоснабжения в размере 33,12 % к действующему тарифу.

Ниже приведен расчет ежегодной суммы.

Таблица 159. Оценка возможностей ОКК финансировать мероприятия по теплоснабжению за счет инвестиционной надбавки

| Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Инвестиционная надбавка | % | 33,12 |
| Тариф с учетом инвестиционной надбавки | Руб./Гкал | 2529,28 |
| Средний ежегодный объем услуг | Тыс. Гкал | 1782 |

Структура финансирования ПКРСКИ

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования ПКРСКИ, была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице и на рисунке. Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий ПКРСКИ в большей степени их внебюджетных источников – заемные средства (кредиты банков, международных финансовых организаций, лизинг) и энергосервис (средства энергосервисных компаний и их партнеров).

Таблица 160. Структура финансирования ПКРСКИ

| Показатель | Сумма | Доля, % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краевой бюджет | 40000 | 3 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет муниципального района | 50000 | 3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет МО | 60000 | 4 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| Фонд энергосбережения | 20000 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиционная составляющая тарифов ОКК | 121794 | 8 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | 12179 | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | 380552 | 24 | 63330 | 50677 | 51950 | 32602 | 13171 | 11448 | 5937 | 67237 | 63165 | 21034 | - | - | - | - | - | - |
| Энергосервис | 887955 | 57 | 147769 | 118247 | 121218 | 76071 | 30732 | 26713 | 13853 | 156887 | 147385 | 49080 | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 1560301 | 100 | 240278 | 198103 | 202347 | 137853 | 73082 | 67341 | 48970 | 253303 | 239729 | 99294 | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 19. Структура финансирования ПКРСКИ

По компонентам (системам) смета финансирования ПКРСКИ распределяется следующим образом.

Таблица 161. Капитальные затраты по ПКРСКИ в ценах 2013 года

| Показатель | Сумма, р. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 634768 | 46 |
| Водоотведение | 394780 | 28 |
| Утилизация (захоронение) ТБО | 175988 | 13 |
| Электроснабжение | 86600 | 6 |
| Теплоснабжение | 175988 | 7 |
| Газоснабжение | - | - |
| Итого | 1468124 | 100 |

Методы анализа плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов 1.Метод простой (бухгалтерской) нормы прибыли. Этот метод базируется на расчете отношения средней за период жизни проекта чистой бухгалтерской прибыли и средней величины инвестиций (затраты основных и оборотных средств) в проект. Выбирается проект с наибольшей средней бухгалтерской нормой прибыли. Основным достоинством данного метода является его простота для понимания, доступность информации, несложность вычисления. Недостатком его нужно считать то, что он не учитывает неденежный (скрытый) характер некоторых видов затрат (типа амортизации) и связанную с этим налоговую экономию, возможности реинвестирования получаемых доходов, времени притока и оттока денежных средств и временную стоимость денег.

2.Метод расчета периода окупаемости проекта.

Вычисляется количество лет, необходимых для полного возмещения первоначальных затрат, т.е. определяется момент, когда денежный поток доходов сравняется с суммой денежных потоков затрат. Проект с наименьшим сроком окупаемости выбирается. Метод игнорирует возможности реинвестирования доходов и временную стоимость денег.

Применяется также дисконтный метод окупаемости проекта - определяется срок, через который дисконтированные денежные потоки доходов сравняются с дисконтированными денежными потоками затрат. При этом используется концепция денежных потоков, учитывается возможность реинвестирования доходов и временная стоимость денег. Обе модификации данного метода просты в понимании и применении и позволяют судить о ликвидности и рискованности проекта, поскольку длительная окупаемость означает длительную иммобилизацию средств (пониженную ликвидность проекта) и повышенную рискованность проекта. Однако обе модификации игнорируют денежные поступления после истечения срока окупаемости проекта. Они успешно применяются для быстрой оценки проектов, а также в условиях значительной инфляции, политической нестабильности или при дефиците ликвидных средств - т.е. в обстоятельствах, ориентирующих предприятие на получение максимальных доходов в кратчайшие сроки.

3.Метод чистой настоящей (текущей) стоимости (NPV).

Чистая настоящая стоимость проекта определяется как разница между суммой настоящих стоимостей всех денежных потоков доходов и суммой настоящих стоимостей всех денежных потоков затрат, т.е. как чистый денежный поток от проекта, приведенный к настоящей стоимости. Коэффициент дисконтирования при этом принимается равным средней стоимости капитала. Проект одобряется, если чистая настоящая стоимость проекта больше нуля.

Данный метод не позволяет судить о пороге рентабельности и запасе финансовой прочности проекта. Использование данного метода осложняется трудностью прогнозирования ставки дисконтирования (средней стоимости капитала) и/или ставки банковского процента.

При рассмотрении единственного проекта или выборе между независимыми проектами применяется как метод, равноценный методу внутренней ставки рентабельности (см. ниже); при выборе между взаимоисключающими проектами применяется как метод, отвечающий основной задаче финансового менеджмента - приумножение доходов владельцев предприятия.

4.Метод внутренней нормы рентабельности (IRR).

Все поступления и затраты по проекту приводятся к настоящей стоимости по ставке дисконтирования, полученной не на основе задаваемой извне средней стоимости капитала, а на основе внутренней ставки рентабельности самого проекта, которая определяется как ставка доходности, при которой настоящая стоимость поступлений равна настоящей стоимости затрат, т.е. чистая настоящая стоимость проекта равна нулю. Полученная таким образом чистая настоящая стоимость проекта сопоставляется с чистой настоящей стоимостью затрат. Одобряются проекты с внутренней нормой рентабельности, превышающей среднюю стоимость капитала (принимаемую за минимально допустимый уровень доходности).

Данный метод предполагает сложные вычисления и не всегда выделяет самый прибыльный проект. Метод предполагает малореалистичную ситуацию реинвестирования всех промежуточных денежных поступлений от проекта по ставке внутренней доходности. Однако метод учитывает изменения стоимости денег во времени. Каждый из методов анализа инвестиционных проектов дает возможность рассмотреть отдельные характеристики и особенности проекта. Наиболее эффективным способом оценки и выбора инвестиционных проектов нужно признать комплексное применение всех основных методов при анализе каждого из проектов.

Основным двигателем экономического развития является инвестирование — вложение средств в производственные мощности. Инвестиционный проект представляет собой план вложения средств с целью дальнейшего получения эффекта от его реализации. Для принятия решения о реализации проекта необходимо располагать информацией, обосновывающей возможность и эффективность таких вложений.

С экономической точки зрения инвестиционный проект должен соответствовать следующим требованиям:

- вложенные средства должны быть полностью возмещены в течение прогнозного периода;

- экономический эффект, полученный в результате инвестирования, должен полностью покрывать потери, связанные с отказом от альтернативного использования вложенных средств, а также риск, возникающий в силу неопределенности конечного результата.

Инвестиционный проект включает в себя совокупность экономических показателей:

- доходы от реализации проекта;

- затраты, связанные с получением доходов;

- время получения запланированного эффекта.

Перечисленные параметры инвестиционного проекта служат основой для расчета ключевых показателей, отражающих результат реализации проекта.

Показатели, которые традиционно используются для оценки эффективности инвестиционных затрат проекта:

- сроки окупаемости инвестиций (простой и дисконтированный);

- чистая текущая стоимость (NPV);

- внутренняя норма прибыли (IRR);

- рентабельность инвестиций (PI).

Именно этот набор показателей приводится в резюме бизнес-плана инвестиционного проекта и используется заинтересованными сторонами для оценки коммерческой привлекательности инвестиционной идеи. Для того чтобы обеспечить корректность такой оценки, необходимо понимать экономическую сущность показателей и причины, обусловившие их абсолютные значения.

Базой для расчета показателей эффективности проекта являются так называемые чистые потоки денежных средств, включающие в себя:

- выручку от реализации (доходы проекта);

- текущие затраты (производственные и эксплуатационные);

- инвестиционные затраты (включая капитальные вложения и прирост потребности в финансировании оборотного капитала);

- налоговые выплаты.

При этом выручка от реализации (доход) рассматривается как приток денежных средств, текущие и инвестиционные затраты, а также налоговые платежи — как оттоки денежных средств. Само название «чистые потоки» говорит о том, что потоки не учитывают схему финансирования проекта — вложение собственных средств и выплату дивидендов, привлечение и возврат кредитных ресурсов.

В разрезе трех основных видов деятельности (операционная, инвестиционная, финансовая) условной компании, реализующей инвестиционный проект, отчет о движении денежных средств имеет следующий вид (табл. 162). В данной таблице в скобках указан знак, с которым элемент участвует в расчетах денежных потоков.

Таблица 162

Примечание: изменение оборотного капитала (инвестиции в оборотный капитал) рассчитывается как разница между сальдо операционных оборотных активов и краткосрочных нефинансовых обязательств на конец и начало периода. Операционные оборотные активы включают в себя дебиторскую задолженность, запасы и другие оборотные активы, связанные с операционной деятельностью (кроме денежных средств). Краткосрочные нефинансовые обязательства включают кредиторскую задолженность перед поставщиками, персоналом, по авансам полученным и иные обязательства, которые не предполагают выплату процентов за пользование заемными средствами.

В таблице 163 представлен прогноз движения денежных средств условного предприятия, реализующего инвестиционный проект (покупку производственного оборудования).

| Таблица 128. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб. |
| --- |
| Статья | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
| Выручка от продаж | 783 564,5 | 838 414,0 | 897 103,0 | 959 900,2 | 1 027 093,2 | 1 098 989,7 | 5 605 064,7 |
| Себестоимость | 579 837,7 | 620 426,4 | 663 856,2 | 710 326,2 | 760 049,0 | 813 252,4 | 4 147 747,9 |
| Валовая прибыль | 203 726,8 | 217 987,6 | 233 246,8 | 249 574,0 | 267 044,2 | 285 737,3 | 1 457 316,8 |
| Коммерческие расходы | 23 506,9 | 25 152,4 | 26 913,1 | 28 797,0 | 30 812,8 | 32 969,7 | 168 151,9 |
| Управленческие расходы | 39 178,2 | 41 920,7 | 44 855,1 | 47 995,0 | 51 354,7 | 54 949,5 | 280 253,2 |
| Прибыль от продаж | 141 041,6 | 150 914,5 | 161 478,5 | 172 782,0 | 184 876,8 | 197 818,2 | 1 008 911,6 |
| Проценты к уплате | 42 000,0 | 37 800,0 | 29 400,0 | 21 000,0 | 12 600,0 | 4200,0 | 147 000,0 |
| Прочие доходы | 7835,6 | 8384,1 | 8971,0 | 9599,0 | 10 270,9 | 10 989,9 | 56 050,6 |
| Прочие расходы | 15 671,3 | 16 768,3 | 17 942,1 | 19 198,0 | 20 541,9 | 21 979,8 | 112 101,3 |
| Прибыль до налогообложения | 91 206,0 | 104 730,4 | 123 107,5 | 142 183,0 | 162 005,8 | 182 628,3 | 805 861,0 |
| Налог на прибыль | 18 241,2 | 20 946,1 | 24 621,5 | 28 436,6 | 32 401,2 | 36 525,7 | 161 172,2 |
| Чистая прибыль (убыток) | 72 964,8 | 83 784,3 | 98 486,0 | 113 746,4 | 129 604,7 | 146 102,6 | 644 688,8 |
| Амортизация | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –186 228,9 |
| Изменение оборотного капитала | –27 000,0 | –21 600,0 | –16 200,0 | –10 800,0 | –5400,0 | –2700,0 | –83 700,0 |
| Итого денежный поток от операционной деятельности | 14 926,6 | 31 146,2 | 51 247,9 | 71 908,3 | 93 166,5 | 112 364,5 | 374 759,9 |
| Капитальные затраты | –338 983,1 |  |  |  |  |  | –338 983,1 |
| Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | –338 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –338 983,1 |
| Поступление собственного капитала | 120 000,0 |  |  |  |  |  | 120 000,0 |
| Привлечение кредитов и займов | 280 000,0 |  |  |  |  |  | 280 000,0 |
| Погашение кредитов и займов |  | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 280 000,0 |
| Итого денежный поток от финансовой деятельности | 400 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | 120 000,0 |
| Суммарный денежный поток за период | 75 943,6 | –24 853,8 | –4752,1 | 15 908,3 | 37 166,5 | 56 364,5 | 155 776,8 |
| Денежный средства на начало периода | 7846,4 | 83 790,0 | 58 936,1 | 54 184,0 | 70 092,3 | 107 258,8 |  |
| Денежные средства на конец периода | 83 790,0 | 58 936,1 | 54 184,0 | 70 092,3 | 107 258,8 | 163 623,2 |  |

В рамках инвестиционной программы, предполагающей техническое перевооружение предприятия, приобретается оборудование на сумму 400 000 тыс. руб. Эта сумма за вычетом налога на добавленную стоимость (НДС включен в стоимость оборудования, будет зачтен организации) отражена в инвестиционных денежных потоках со знаком минус.

Финансирование инвестиционных затрат планируется осуществлять по следующей схеме:

- собственные источники — 30 % от стоимости инвестиций (120 000 тыс. руб.);

- банковский кредит — 70 % от стоимости инвестиций (280 000 тыс. руб.).

Кредит привлекается на 5 лет, с равномерным графиком погашения (по 56 000 тыс. руб. в год). Привлечение средств (как собственных, так и заемных) отражается в прогнозе со знаком «+», погашение кредита — со знаком «–». Ставка по кредиту — 15 % годовых (выплачиваемые проценты по кредиту отражаются в операционном денежном потоке).

Выручка на 2015 г. (783 564,5 тыс. руб. без НДС) спрогнозирована на основании заключенных контрактов и соглашений о намерениях с покупателями. На последующие прогнозные периоды запланирован рост выручки на уровне 7 % в год. Остальные показатели операционного денежного потока занормированы по отношению к выручке:

- себестоимость — 74 %;

- коммерческие расходы — 3 %;

- управленческие расходы — 5 %;

- прочие доходы — 1 %;

- прочие расходы — 2 %.

Налоговые платежи запланированы в размере 20 % от расчетного значения прибыли до налогообложения.

Амортизационные отчисления учитывают существующую на данный момент амортизацию, а также ее увеличение в связи с приобретением нового оборудования.

Инвестиции в оборотный капитал заложены в прогнозе движения денежных средств со знаком минус, так как планируется увеличение объемов деятельности организации, а значит, потребуется инвестировать денежные средства в оборотный капитал.

В конечном итоге совокупный денежный поток за весь прогнозный период (с 2015 г. по 2020 г.) составит 155 776,8 тыс. руб. В результате остаток денежных средств на счетах предприятия и в его кассе увеличится с 7846,4 тыс. руб. до 163 623,2 тыс. руб.

Для участников проекта (менеджмент, собственник (инвестор), кредитующая организация) показатели эффективности определяются на основании разных составляющих денежных потоков. Например, менеджмент представляет интересы всех источников финансирования, поэтому из денежных потоков для анализа исключаются:

- поступления и выплаты кредитов и займов;

- выплата процентов по кредитам и займам;

- поступления от акционеров;

- выплата дивидендов (при наличии).

Эффективность проекта считается по операционным и инвестиционным денежным потокам.

Расчет денежных потоков и чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения менеджмента организации представлен в табл. 164 (неиспользуемые денежные потоки обнуляются).

| Таблица 164. Прогноз движения денежных средств и расчет чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения менеджмента организации, тыс. руб. |
| --- |
| Статья | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
| Выручка от продаж | 783 564,5 | 838 414,0 | 897 103,0 | 959 900,2 | 1 027 093,2 | 1 098 989,7 | 5 605 064,7 |
| Себестоимость | 579 837,7 | 620 426,4 | 663 856,2 | 710 326,2 | 760 049,0 | 813 252,4 | 4 147 747,9 |
| Валовая прибыль | 203 726,8 | 217 987,6 | 233 246,8 | 249 574,0 | 267 044,2 | 285 737,3 | 1 457 316,8 |
| Коммерческие расходы | 23 506,9 | 25 152,4 | 26 913,1 | 28 797,0 | 30 812,8 | 32 969,7 | 168 151,9 |
| Управленческие расходы | 39 178,2 | 41 920,7 | 44 855,1 | 47 995,0 | 51 354,7 | 54 949,5 | 280 253,2 |
| Прибыль от продаж | 141 041,6 | 150 914,5 | 161 478,5 | 172 782,0 | 184 876,8 | 197 818,2 | 1 008 911,6 |
| Проценты к уплате | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие доходы | 7835,6 | 8384,1 | 8971,0 | 9599,0 | 10 270,9 | 10 989,9 | 56 050,6 |
| Прочие расходы | 15 671,3 | 16 768,3 | 17 942,1 | 19 198,0 | 20 541,9 | 21 979,8 | 112 101,3 |
| Прибыль до налогообложения | 133 206,0 | 142 530,4 | 152 507,5 | 163 183,0 | 174 605,8 | 186 828,3 | 952 861,0 |
| Налог на прибыль | 18 241,2 | 20 946,1 | 24 621,5 | 28 436,6 | 32 401,2 | 36 525,7 | 161 172,2 |
| Чистая прибыль (убыток) | 114 964,8 | 121 584,3 | 127 886,0 | 134 746,4 | 142 204,7 | 150 302,6 | 791 688,8 |
| Амортизация | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –186 228,9 |
| Изменение оборотного капитала | –27 000,0 | –21 600,0 | –16 200,0 | –10 800,0 | –5400,0 | –2700,0 | –83 700,0 |
| Итого денежный поток от операционной деятельности | 56 926,6 | 68 946,2 | 80 647,9 | 92 908,3 | 105 766,5 | 116 564,5 | 521 759,9 |
| Капитальные затраты | –338 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –338 983,1 |
| Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | –338 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –338 983,1 |
| Поступление собственного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Привлечение кредитов и займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение кредитов и займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого денежный поток от финансовой деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарный денежный поток за период | –282 056,4 | 68 946,2 | 80 647,9 | 92 908,3 | 105 766,5 | 116 564,5 | 182 776,8 |
| Чистый дисконтированный денежный поток | –282 056,4 | 61 559,1 | 64 292,0 | 66 130,3 | 67 216,5 | 66 141,8 | 43 283,2 |
| Чистый дисконтированный денежный поток (накопительным итогом) | –282 056,4 | –220 497,4 | –156 205,4 | –90 075,1 | –22 858,6 | 43 283,2 |  |

Ставка дисконтирования принята на уровне 12 %. Она сложилась из двух показателей:

- доходность по депозитам в государственном банке — 7 %;

- плата за риск — 5 %.

С учетом данной ставки значение чистого дисконтированного денежного потока (NPV) получилось равным 43 283,2 тыс. руб.

Далее рассмотрим ситуацию с точки зрения акционеров. Для собственника бизнеса денежные потоки банка являются частью проекта — они не исключаются из расчета эффективности.

Расчет денежных потоков и чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения собственников организации представлен в табл. 165.

| Таблица. Прогноз движения денежных средств и расчет чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения собственников организации, тыс. руб. |
| --- |
| Статья | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
| Выручка от продаж | 783 564,5 | 838 414,0 | 897 103,0 | 959 900,2 | 1 027 093,2 | 1 098 989,7 | 5 605 064,7 |
| Себестоимость | 579 837,7 | 620 426,4 | 663 856,2 | 710 326,2 | 760 049,0 | 813 252,4 | 4 147 747,9 |
| Валовая прибыль | 203 726,8 | 217 987,6 | 233 246,8 | 249 574,0 | 267 044,2 | 285 737,3 | 1 457 316,8 |
| Коммерческие расходы | 23 506,9 | 25 152,4 | 26 913,1 | 28 797,0 | 30 812,8 | 32 969,7 | 168 151,9 |
| Управленческие расходы | 39 178,2 | 41 920,7 | 44 855,1 | 47 995,0 | 51 354,7 | 54 949,5 | 280 253,2 |
| Прибыль от продаж | 141 041,6 | 150 914,5 | 161 478,5 | 172 782,0 | 184 876,8 | 197 818,2 | 1 008 911,6 |
| Проценты к уплате | 42 000,0 | 37 800,0 | 29 400,0 | 21 000,0 | 12 600,0 | 4200,0 | 147 000,0 |
| Прочие доходы | 7835,6 | 8384,1 | 8971,0 | 9599,0 | 10 270,9 | 10 989,9 | 56 050,6 |
| Прочие расходы | 15 671,3 | 16 768,3 | 17 942,1 | 19 198,0 | 20 541,9 | 21 979,8 | 112 101,3 |
| Прибыль до налогообложения | 91 206,0 | 104 730,4 | 123 107,5 | 142 183,0 | 162 005,8 | 182 628,3 | 805 861,0 |
| Налог на прибыль | 18 241,2 | 20 946,1 | 24 621,5 | 28 436,6 | 32 401,2 | 36 525,7 | 161 172,2 |
| Чистая прибыль (убыток) | 72 964,8 | 83 784,3 | 98 486,0 | 113 746,4 | 129 604,7 | 146 102,6 | 644 688,8 |
| Амортизация | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –186 228,9 |
| Изменение оборотного капитала | –27 000,0 | –21 600,0 | –16 200,0 | –10 800,0 | –5400,0 | –2700,0 | –83 700,0 |
| Итого денежный поток от операционной деятельности | 14 926,6 | 31 146,2 | 51 247,9 | 71 908,3 | 93 166,5 | 112 364,5 | 374 759,9 |
| Капитальные затраты | –338 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –338 983,1 |
| Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | –338 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –338 983,1 |
| Поступление собственного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Привлечение кредитов и займов | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 000,0 |
| Погашение кредитов и займов | 0,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 | 280 000,0 |
| Итого денежный поток от финансовой деятельности | 280 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | –56 000,0 | 0,0 |
| Суммарный денежный поток за период | –44 056,4 | –24 853,8 | –4752,1 | 15 908,3 | 37 166,5 | 56 364,5 | 35 776,8 |
| Чистый дисконтированный денежный поток | –44 056,4 | –22 190,9 | –3788,4 | 11 323,2 | 23 620,0 | 31 982,7 | –3109,8 |
| Чистый дисконтированный денежный поток (накопительным итогом) | –44 056,4 | –66 247,4 | –70 035,7 | –58 712,5 | –35 092,5 | –3109,8 |  |

С точки зрения собственника бизнеса проект получился не окупаемым (по крайней мере до 2020 г.). Значение NPV составило –3109,8 тыс. руб. Следовательно, собственникам следует задуматься над снижением доли собственного участия в проекте.

Рассмотрим теперь ситуацию с точки зрения организации, предоставляющей внешнее финансирование. Для банка деньги акционера являются частью проекта, выделяются только денежные потоки, связанные с кредитованием.

Расчет денежных потоков и чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения кредитующей организации представлен в табл. 166.

| Прогноз движения денежных средств и расчет чистой приведенной стоимости проекта с точки зрения кредитующей организации, тыс. руб. |
| --- |
| Статья | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Итого |
| Выручка от продаж | 783 564,5 | 838 414,0 | 897 103,0 | 959 900,2 | 1 027 093,2 | 1 098 989,7 | 5 605 064,7 |
| Себестоимость | 579 837,7 | 620 426,4 | 663 856,2 | 710 326,2 | 760 049,0 | 813 252,4 | 4 147 747,9 |
| Валовая прибыль | 203 726,8 | 217 987,6 | 233 246,8 | 249 574,0 | 267 044,2 | 285 737,3 | 1 457 316,8 |
| Коммерческие расходы | 23 506,9 | 25 152,4 | 26 913,1 | 28 797,0 | 30 812,8 | 32 969,7 | 168 151,9 |
| Управленческие расходы | 39 178,2 | 41 920,7 | 44 855,1 | 47 995,0 | 51 354,7 | 54 949,5 | 280 253,2 |
| Прибыль от продаж | 141 041,6 | 150 914,5 | 161 478,5 | 172 782,0 | 184 876,8 | 197 818,2 | 1 008 911,6 |
| Проценты к уплате | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие доходы | 7835,6 | 8384,1 | 8971,0 | 9599,0 | 10 270,9 | 10 989,9 | 56 050,6 |
| Прочие расходы | 15 671,3 | 16 768,3 | 17 942,1 | 19 198,0 | 20 541,9 | 21 979,8 | 112 101,3 |
| Прибыль до налогообложения | 133 206,0 | 142 530,4 | 152 507,5 | 163 183,0 | 174 605,8 | 186 828,3 | 952 861,0 |
| Налог на прибыль | 18 241,2 | 20 946,1 | 24 621,5 | 28 436,6 | 32 401,2 | 36 525,7 | 161 172,2 |
| Чистая прибыль (убыток) | 114 964,8 | 121 584,3 | 127 886,0 | 134 746,4 | 142 204,7 | 150 302,6 | 791 688,8 |
| Амортизация | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –31 038,2 | –186 228,9 |
| Изменение оборотного капитала | –27 000,0 | –21 600,0 | –16 200,0 | –10 800,0 | –5400,0 | –2700,0 | –83 700,0 |
| Итого денежный поток от операционной деятельности | 56 926,6 | 68 946,2 | 80 647,9 | 92 908,3 | 105 766,5 | 116 564,5 | 521 759,9 |
| Капитальные затраты | –338 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –338 983,1 |
| Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | –338 983,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | –338 983,1 |
| Поступление собственного капитала | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |
| Привлечение кредитов и займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Погашение кредитов и займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого денежный поток от финансовой деятельности | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 |
| Суммарный денежный поток за период | –162 056,4 | 68 946,2 | 80 647,9 | 92 908,3 | 105 766,5 | 116 564,5 | 302 776,8 |
| Чистый дисконтированный денежный поток | –162 056,4 | 61 559,1 | 64 292,0 | 66 130,3 | 67 216,5 | 66 141,8 | 163 283,2 |
| Чистый дисконтированный денежный поток (накопительным итогом) | –162 056,4 | –100 497,4 | –36 205,4 | 29 924,9 | 97 141,4 | 163 283,2 |  |

Анализ показал, что с точки зрения банка проект является эффективным. Без привлечения внешнего финансирования на платной основе эффективность проекта (с точки зрения показателя NPV) составила бы 163 283,2 тыс. руб.

Таким образом, на коротком примере рассмотрена ситуация, позволяющая описать проект с точки зрения разных его участников. В данном случае анализ денежных потоков является инструментом определения эффективности проекта.

6.3	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

1.	Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 г. № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением МО субъектов РФ».

2.	Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение  расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ».

3.	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

4.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения муниципального образования МО сельское поселение Кубань на 2014 год базируется на следующих показателях:

	Среднедушевой доход населения за 2014 г. – 18 285 руб..

	Стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц - 72,38 руб. в месяц;

	Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования сельское поселение -  72,38 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования сельское поселение Кубань. Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от  среднедушевого дохода населения  определяется по следующей формуле:

Д х 22%

П пред. =   ----------------  ,

100 х 18 м2

где:

Д – среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 м2– установленный региональный стандарт на 2014 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22 %– установленный региональный стандарт на 2014 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории муниципального образования сельское поселение Кубань среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2014 год составит 308,77 руб./м2 в месяц.

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг и проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 года будут проведено после внесения корректировок в соответствующую ПКР сельского поселения Кубань после разработки регулирующими организациями инвестиционных и производственных программ и утверждения их Администрацией сельского поселения Кубань.

При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц установлен  в размере 72,38 руб.

Основание:

	Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального образования сельское поселение Кубань установлен в размере 72,38 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 65% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 66% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения муниципального образования сельское поселение  Кубань (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилого фонда более чем на 60% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из фактического среднедушевого дохода населения).

В отсутствие утвержденных ИП регулирующих организаций, государственных программ «О социальной поддержке граждан», определенных критериев, утверждаемых органом исполнительной власти Краснодарского края не представляется возможным сделать прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги. После утверждения вышеуказанных нормативно-правовых документов в ПКР СП Кубань необходимо внести корректировки по показателям на прогнозный период до 2030 года:

- рассчитанная плата населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг;

- рассчитанные дополнительные (по отношению к отчетному году) расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населению;

-  рассчитанные численные значения каждого из критериев доступности коммунальных услуг для населения.

- провести сравнение рассчитанных значений критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на весь период до 2030 года.

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1	 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО сельское поселение Кубань.

Координатором реализации Программы является Администрация МО сельское поселение Кубань, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы:

обеспечивает разработку программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации сельского поселения Кубань об утверждении программы на Собрании Депутатов сельского поселения Кубань, справочно в Администрацию Гулькевичского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру программы, а также перечень соисполнителей и участников программы;

организует реализацию программы, вносит предложения Главе Администрации сельского поселения Кубань области об изменениях в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу министерства экономического развития Краснодарского края, министерства финансов Краснодарского края сведения (с учетом информации, представленной участниками программы), о реализации программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками программы) и вносит их на рассмотрение Собрания Депутатов сельского поселения Кубань;

подготавливает отчет о реализации государственной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации сельского поселения Кубань проект постановления Главы Администрации сельского поселения Кубань об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Гулькевичского района и сельского поселения Кубань.

Участник программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав программы, в реализации которого предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Краснодарского края, министерства финансов Краснодарского края;

представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации программы;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий программы.

Совершенствование бюджетного финансирования ПКРСКИ

Бюджетное финансирование ПКРСКИ должно осуществляться в рамках оптимизации в рамках и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования ПКРСКИ на уровне бюджета сельского поселения Кубань и бюджетов МО;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации

ПКРСКИ;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации ПКРСКИ: погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (район и МО) реализации мероприятий ПКРСКИ привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в районном бюджете и бюджетах МО статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10 % средств, выделяемых ОКК на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10 % средств областного и местного бюджетов, выделяемых на: субсидии ОКК на приобретение топлива и прочие, предоставления социальной поддержки гражданам по оплате ЖКУ;

- не менее 10 % затрат на электро-, газо -, тепло- и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений.

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по ПКРСКИ необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету района и бюджетам МО специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань» с выделением в ней статей:

В доходной части:

- «Получение средств по кредитам и займам»;

- «Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения»;

- «Экономия средств от реализации мероприятий ПКРСКИ».

В расходной части:

- затраты на реализацию ПКРСКИ;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках ПКРСКИ.  Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления ЖКУ, используемый в процессе бюджетного планирования. Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования ПКРСКИ, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Механизм аккумуляции экономии от ПКРСКИ

Для определения и последующего формирования финансовых средств необходимо выполнение следующих условий:

- плановый объем дотаций и субсидий по проекту должен рассчитываться исходя

из объемов потребления коммунальных услуг в базовом периоде;

- экономия ТЭР должна определяться относительно базового объема потребления;

- средства на покрытие разницы в тарифах с учетом льгот и субсидий должны выделяться из бюджета в полном объеме (защищенная статья).

В процессе исполнения бюджетов должны учитываться факторы, ведущие к увеличению дотаций.

Вся полученная экономия должна оставаться в распоряжении муниципального образования.

Экономия (перерасход) бюджетных средств рассчитываться как разница планового и фактического объема дотаций и определяется тремя факторами:

- эффектом, полученным от реализации ПКРСКИ;

- погодным условиям;

- демографическими изменениями;

- прочими факторами.

Механизмы финансового контроля ПКРСКИ

Для совершенствования управления и повышения контроля над финансированием ПКРСКИ необходимо создать в структуре органов исполнительной власти района и МО, а так же в составе ОКК службы финансово-экономического контроля.

Данным службам должны вменяться следующие функции:

- повышение эффективности управления финансами ЖКХ;

- снижение потребностей в краткосрочном заимствовании на покрытие резервов в финансировании мероприятий;

- финансовый и казначейский контроль осуществления платежей запланированным

направлениям. Финансовые службы ОКК обязаны выстроить четкий и однозначный контроль расходования средств по объемам, источникам и графикам реализации. Отчетность о проведении мероприятий ПКРСКИ от ОКК должна в установленном порядке предоставляться финансовым службам района и МО.

Экономический эффект реализации ПКРСКИ

На базе расчетов экономической эффективности каждого раздела ПКРСКИ был проведен итоговый экономический анализ всех разделов. Ниже приведены расчеты масштабов совокупного экономического эффекта от реализации ПКРСКИ.

Рисунок 20. Экономический эффект от реализации ПКРСКИ

Простой срок окупаемости инвестиций в ПКРСКИ сельского поселения составляет 6,6 лет при экономической норме доходности на уровне 20,3 %. В целом экономические показатели ПКРСКИ являются достаточно привлекательными. При выбранном горизонте планирования данной программы (10 лет) цифры экономической эффективности вписываются в средние показатели характерные для отрасли ЖКХ. Проанализированный объем мероприятий в рамках каждой из инфраструктурных систем в комплексном подходе формируют финансово привлекательный объект инвестирования средств.

Обоснование формирования цены строительства.

На основании положений Гражданского Кодекса Российской Федерации;  Градостроительного Кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;  Федерального закона № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» исходными материалами для формирования начальной цены договора являются:

- смета и сметная документация по объекту капитального строительства или только по видам работ и услуг, предполагаемых к передаче для выполнения отдельному подрядчику (исполнителю), составленная в базисном и текущем уровнях цен. Текущий уровень цен рекомендуется рассчитывать на дату намечаемых переговоров или проведения торгов;

- план-график финансирования затрат по инвестиционному проекту (объекту капитального строительства), составленный заказчиком. План-график финансирования строительства объекта составляется на основе проекта организации строительства и календарного плана выполнения работ на период осуществления инвестиционного проекта или его части, предполагаемой к строительству (капитальному ремонту);

- прогнозные индексы-дефляторы по видам строительства или видам работ, разрабатываемые и публикуемые Союзом инженеров сметчиков, федеральными и региональными органами исполнительной власти и т.п.

Таблица 167. Затраты и эффекты по всем мероприятиям ПКРСКИ

| Показатель | Сумма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (с НДС) со знаком - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капитальные затраты, р. | 1393037 | - | - | - | - | - | - | 214520 | 176867 | 180656 | 123075 | 65248 | 60122 | 43720 | 226149 | 214030 | 88650 |
| Изменение доходов ОКК с НДС +- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходы ОКК, р. | 117736 | - | - | - | - | - | - | 5021 | 689 | 307 | 9797 | 18792 | 18603 | 19081 | 19058 | 19170 | 19252 |
| Изменение затрат (с НДС) (-увеличение/+экономия): |
| Изменение затрат на топливо, р. | 310218 | - | - | - | - | - | - | 24142 | 29709 | 29775 | 33177 | 32187 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 | 32246 |
| Изменение затрат на эл. энергию, р. | 359452 | - | - | - | - | - | - | 18451 | 28813 | 34167 | 37194 | 38215 | 39675 | 40829 | 36062 | 31455 | 54589 |
| Изменение затрат на воду, р. | 891243 | - | - | - | - | - | - | 9994 | 26024 | 28457 | 28944 | 29944 | 35463 | 38273 | 135392 | 232166 | 326584 |
| Изменение затрат на газ, р. | 128978 | - | - | - | - | - | - | 9793 | 10951 | 11256 | 11422 | 12967 | 13402 | 14229 | 14518 | 14928 | 15509 |
| Итого изменение затрат на ТЭР: | 1689892 | - | - | - | - | - | - | 62380 | 95947 | 103656 | 110738 | 113314 | 120786 | 125578 | 218218 | 310795 | 428929 |
| Изменение эксплуатационных затрат (ремонт, содержание, прочие накладные), р. | 188727 | - | - | - | - | - | - | 8617 | 13338 | 15767 | 19633 | 18812 | 20234 | 21747 | 22592 | 23497 | 24487 |
| Изменение затрат на персонал (ФОТ+ЕСН), р. | 3265 | - | - | - | - | - | - | 2903 | 3669 | 3671 | 418 | 2002 | 2072 | 2070 | 2218 | 2366 | 2364 |
| Итого изменение эксплуатационных затрат, р.: | 185462 | - | - | - | - | - | - | 11520 | 17007 | 19438 | 19216 | 16811 | 18163 | 19678 | 20375 | 21132 | 22124 |
| Итого изменение затрат, р.: | 1875354 | - | - | - | - | - | - | 73900 | 112504 | 123094 | 129954 | 130125 | 138949 | 145255 | 238593 | 331927 | 451052 |
| Чистый денежный поток, р.: | 600053 | - | - | - | - | - | - | 145641 | 65051 | 57868 | 16676 | 83669 | 97430 | 120616 | 31502 | 137066 | 381654 |
| Дисконтированный денежный поток за период | 131170 | - | - | - | - | - | - | 137618 | 54882 | 43591 | 11216 | 50244 | 52239 | 57742 | 13465 | 52309 | 130046 |

Таблица 168. Эффективность инвестиций по ПКРСКИ

| Показатель | Величина |
| --- | --- |
| Суммарный чистый денежный поток (NCF), р. | 600053 |
| Простой срок окупаемости (РВР), р. | 6,6 |
| Чистая приведенная стоимость (NPV), р. | 131170 |
| Экономическая внутренняя норма доходности, % | 20,3 |

Описание условий строительства объектов (способ прокладки, глубина заложения, тип грунтов и т.п.) по всем мероприятиям, содержащиеся в данной ПКР, определяются в соответствии с правилами Пособи по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85).

7.2	 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов

Реализация программы осуществляется в три этапа:

1 этап 2015 – 2018 годы;

2 этап 2019 – 2023 годы;

3 этап 2024 – 2030 годы.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015-2017 годов.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

7.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы МО сельское поселение Кубань является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы МО сельское поселение Кубань предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Исходные условия

Успешная реализация Программы возможна только при условии четкого разграничения полномочий и ответственности между организационными структурами, а так же формирование понятных и однозначных процедур контроля и корректировки реализации ПКРСКИ.

Основные полномочия и условия управления и реализации районных программ регламентируются Постановлениями и распоряжениями Главы сельского поселения Кубань Гулькевичского района Краснодарского края.

Собрание депутатов сельского поселения Кубань Гулькевичского района Краснодарского края

Собрание депутатов сельского поселения Кубань Гулькевичского района Краснодарского края в пределах установленной сферы деятельности:

- утверждает ПКРСКИ;

- осуществляет контроль за реализацией ПКРСКИ;

- определяет условия применения мер ответственности за неэффективную реализацию ПКРСКИ;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции и на основании нормативно – правовые актов муниципального значения.

Администрация сельского поселения Кубань Гулькевичского района Краснодарского края в пределах установленной сферы деятельности:

- предоставляет ПКРСКИ и основные ее компоненты органам государственной власти Гулькевичского района, Краснодарского края, Правительству РФ, российским и зарубежным инвесторам;

- осуществляет общее руководство реализацией ПКРСКИ, координирует деятельность органов местного самоуправления по реализации ПКРСКИ;

- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции и на основании нормативно – правовые актов муниципального значения.

Органы местного самоуправления сельского поселения Кубань Гулькевичского района Краснодарского края в пределах установленной сферы деятельности:

- разрабатывают, реализуют и осуществляют мониторинг выполнения муниципальных разделов Программы, проектов и отдельных мероприятий муниципального значения;

- обеспечивают бюджетное планирование и функционирование финансово – экономического механизма реализации Программы на уровне муниципалитетов;

- обеспечивают бюджетные гарантии возврата инвестиций под займы, привлекаемые на реализацию муниципальных разделов Программы;

- определяют организации, ответственные за реализацию муниципальных разделов ПКРСКИ;

- осуществляют лимитирование потребления ТЭР организациями, финансируемыми из местных бюджетов.

7.4	 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией МО сельское поселение Кубань по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.

Методика оценки эффективности программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубань

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации государственной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного, районного бюджета и местного бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к программе, рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где: Сi – степень достижения i-го показателя программы (процентов); Фi – фактическое значение показателя; Пi – установленное программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р =---------------------------- х 100 %,

n

где: Р – результативность реализации программы (процентов); n – количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше
80 процентов, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше
50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию программы и эффективности использования средств областного, районного бюджета и местного бюджета поселения» производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где: П – полнота использования бюджетных средств; ФР – фактические расходы областного бюджета на реализацию программы в соответствующем периоде; ЗР – запланированные бюджетами расходы на реализацию программы в периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат областного, районного бюджета и местного бюджета поселения на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов,
а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше
100 процентов, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств общего  бюджета на реализацию программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где: Э – эффективность использования средств бюджета; П – показатель полноты использования бюджетных средств; Р – показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета при реализации программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая. Проведение оценки эффективности программы в течение срока ее реализации производится не реже, чем один раз в год.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# Text boxes

| № п/п | Наименование газораспределительной организации | Специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа для финансирования программ газификации, руб./тыс. м3 (без НДС) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОАО «Краснодаргоргаз» | 13,21 |
| 2. | ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» (кроме конечных потребителей, транспортировка газа которым осуществляется по газораспределительной системе «Адлер – Красная Поляна - Эсто-Садок») | 51,17 |

| Таблица 1. Общий вид прогнозного потока движения денежных средств |
| --- |
| № п/п | Элемент денежного потока | Знак денежного потока | Состав денежного потока |
| 1 | Выручка от продаж | (+) | Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг (без НДС) |
| 2 | Себестоимость | (–) | Затраты на материалы и комплектующие (без НДС), зарплата и отчисления во внебюджетные фонды, амортизация, лизинговые платежи (без НДС), налоги в составе себестоимости (транспортный, на имущество и т. д.) |
| 3 | Валовая прибыль | (+/–) | Сумма стр. 1, 2 |
| 4 | Коммерческие расходы | (–) | Расходы на транспортировку продукции, рекламу и прочие сбытовые расходы (указываются без НДС) |
| 5 | Управленческие расходы | (–) | Расходы на оплату труда (не вошедшие в раздел «Себестоимость»), расходы на страхование, охрану труда и технику безопасности, юридические и информационные услуги (указываются без НДС) |
| 6 | Прибыль от продаж | (+/–) | Сумма стр. 3–5 |
| 7 | Доходы от участия в других организациях | (+) | Доходы, поступившие в виде дивидендных выплат от организаций, в которых компания участвует в капитале |
| 8 | Проценты к получению | (+) | Поступление процентов от дебиторской задолженности покупателей (заказчиков), по финансовым вложениям, предоставленным займам |
| 9 | Проценты к уплате | (–) | Проценты, уплаченные по полученным кредитам и займам |
| 10 | Прочие доходы | (+) | Прочие доходы, полученные организацией, в том числе положительные курсовые разницы, излишки ТМЦ, выявленные при инвентаризации, и т. д. |
| 11 | Прочие расходы | (–) | Прочие расходы, понесенные организацией, в том числе отрицательные курсовые разницы, расходы на оплату услуг кредитных организаций и т. д. |
| 12 | Прибыль до налогообложения | (+/–) | Сумма стр. 6–11 |
| 13 | Налог на прибыль | (–) | Налог на прибыль, исчисленный в соответствии с Налоговом кодекс РФ |
| 14 | Чистая прибыль (убыток) | (+/–) | Сумма стр. 12, 13 |
| 15 | Амортизация | (+) | Соответствует сумме амортизационных отчислений, учтенных со знаком «–» в строке «Себестоимость» |
| 16 | Изменение оборотного капитала | (+/–) | Отражается увеличение (–) или уменьшение (+) оборотного капитала, используемого организацией в текущей деятельности |
| 17 | Итого денежный поток от операционной деятельности | (+/–) | Сумма стр. 14–16 |
| 18 | Капитальные затраты | (–) | Вложения во внеоборотные активы, в том числе капитальный ремонт и реконструкция объектов основных средств (указываются без НДС) |
| 19 | Приобретение активов | (–) | Приобретение объектов основных средств (без НДС) |
| 20 | Поступления от продажи активов | (+) | Реализация объектов основных средств (без НДС) |
| 21 | Прочие инвестиции | (–) | Прочие инвестиционные затраты и/или поступления (например, приобретение/продажа долей в уставном капитале) |
| 22 | Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | (+/–) | Сумма стр. 18–21 |
| 23 | Размещение (выкуп) собственных акций (долей) | (+/–) | Поступления от размещения дополнительной эмиссии акций (долей в уставном капитале) и/или расходы по их выкупу |
| 24 | Целевые финансовые поступления (выплаты) | (+/–) | Целевые поступления, например, в рамках государственной программы |
| 25 | Размещение (погашение) долговых обязательств | (+/–) | Поступления от размещения долговых ценных бумаг (например, облигаций) и/или расходы по их погашению |
| 26 | Привлечение кредитов и займов | (+) | Поступление кредитов от коммерческих банков или займов от третьих лиц |
| 27 | Погашение кредитов и займов | (–) | Погашение кредитов коммерческих банков или займов третьих лиц |
| 28 | Выплата дивидендов и/или иных платежей по распределению чистой прибыли | (–) | Выплата дивидендов (распределение чистой прибыли) в соответствии с решением общего собрания акционеров (учредителей) по итогам завершенного финансового года |
| 29 | Итого денежный поток от финансовой деятельности | (+/–) | Сумма стр. 23–28 |
| 30 | Суммарный денежный поток за период | (+/–) | Сумма стр. 17, 22, 29 |
| 31 | Денежные средства на начало периода | (+) | Остаток денежных средств на конец предыдущего периода |
| 32 | Денежные средства на конец периода | (+) | Сумма стр. 30, 31 |